## на квартал (hidden)
Квартальный отчет ЦСЛ АО ИК "АСЭ" (I квартал 2020)
№ п/п | Организация | Объект | Наименование конструкции | Класс бетона | Номер документа |  |  | Рабочая документация (код ККS) | Объем бетона по проекту, м3 | Объем уложенного бетона за месяц,м3 |  |  | Объем бетона по актам отбраковки, м3 | Контроль технических характеристик бетона (протоколы), шт |  |  |  | Протокол визуального осмотра конструкции, шт. | Состояние лабораторий ДСО (?) | Отчет о проведении аудита (?) | Замечания и предложения
[5 empty] | Технологический регламент | Акт апробации | Карта подбора рабочего состава |  |  | Январь | Февраль | Март |  | прочность на сжатие | водонепроницаемость | морозостойкость | неразрушающий контроль
1 | ООО "Трест РосСЭМ" | 10 UJA
20 UJA
2 | АО "НИКИМТ-Атомстрой" (КФ) | 10UKC
20UKC
10UBA
20UBA
3 | ПО Никимт-Атомстрой | 01UGA
02UGA
00UFC
4 | ООО "СМУ №1" | 10UCB
11URR
13URR
14URR
21URR
22URR
10URC
10URA
11UBZ
15UBZ
16UBZ
автодороги и площадки стройбазы
Итого:

## физ-мех хар. бетона 21г
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2021г.
1 | 1 | 12 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002. | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д1.7(1шт) в осях 7-8/С с отм. -0,100 до отм.+3,400; колонн Кн1.19(2шт) в осях7/С, 8/С с отм. -0,100 до отм. +1,800 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-03 | 1/1-1/6 | 2021-01-10 | 2424 | 34.6 | 2021-01-31 | 2419 | 49 |  | 36.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа.Бетонирование диафрагмы Д1.7(1шт) в осях 7-8/С с отм. -0,100 до отм.+3,400; колонн Кн1.19(2шт) в осях7/С, 8/С с отм. -0,100 до отм. +1,800./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting of diaphragm W1.7(1pcs) in axes 7-8/C at elev. -0,100 to elev. +3,400; columns Kn1.19 (2pcs) in axes 7/С, 8/С at elev. -0,100 to elev. +1,800.
2 | 2 | 72 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(СО2). | 00UTF | Фундамент. Бетонирование стеновой части фундамента в осях A-D/1 с отм -1,950 до отм -0,030 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-03 | 2/1-2/8 | 2021-01-10 | 2450 | 34.05 | 2021-01-31 | 2447 | 46.31 |  | 35.3 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(СО2).00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование стеновой части фундамента в осях A-D/1 с отм -1,950 до отм -0,030./Compressor building. Foundation. Concreting of fundation walls in axes D /1 from elevation -1,950 to elevation -0,030.
3 | 3 | 4 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002. | 00UKU | .Бетонирование колонн Кн1.29(1шт), Кн1.30(1шт), в осях5/1-6/A, Кн1.19(1шт) в осях 6/С, Кн1.11(1шт), Кн1.13(1шт) в осях 5/1-6/D с отм. -0,100 до отм. +2,500 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-03 | 3/1-3/6 | 2021-01-10 | 2382 | 29.11 | 2021-01-31 | 2388 | 44.05 |  | 35.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа.Бетонирование колонн Кн1.29(1шт), Кн1.30(1шт), в осях5/1-6/A, Кн1.19(1шт) в осях 6/С, Кн1.11(1шт), Кн1.13(1шт) в осях 5/1-6/D с отм. -0,100 до отм. +2,500./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting of columns Kn1.29 (1pcs), Kn1.30 (1pcs) in axes 5/1-6/A; Kn1.19 (1pcs) in axes 6/C; Kn1.11 (1pcs), Kn1.13 (1pcs) in axes 5/1-6/D at elev. -0,100 to elev. +2,500.
4 | 4 | 46 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0006. | 00UFC | Бетонирование колонн Cn4, Cn5, Cn11, Cn19, D5, D9 в осях 2-3/B -3000-B+3000 с отм -0,275 до +3,250 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2021-01-03 | 4/1-4/6 | 2021-01-10 | 2556 | 34.25 | 2021-01-31 | 2559 | 46.63 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0006. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование колонн Cn4, Cn5, Cn11, Cn19, D5, D9 в осях 2-3/B -3000-B+3000 с отм -0,275 до +3,250./New fuel storage building . Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of a columns Cn4, Cn5, Cn11, Cn19, D5, D9 in axes 2-3/B -3000 - B+3000 at elev. from - 0,275 to + to 3,250.
5 | 5 | 6 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). | 00UGD | Бетонирование колонн К1(11шт) в осях (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F, (17/1)-20/K на отм. от +8,900 до +11,930 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-03 | 5/1-5/6 | 2021-01-10 | 2432 | 34.7 | 2021-01-31 | 2434 | 47.95 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн К1(11шт) в осях (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F, (17/1)-20/K на отм. от +8,900 до +11,930./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of columns K1(11pcs) in axes (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F, (17/1)-20/K at elevation from +8,900 to elev. +11,930.
6 | 6 | 278 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. | 00UFC | Бетонирование в осях 1-8/С-(С+2956) с отм +3,500 до +7,400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-04 | 6/1-6/6 Ц6/1-Ц6/6 | 2021-01-11 | 2490 | 45.95 | 2021-02-01 | 2529 | 52.09 | W12 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование в осях 1-8/С-(С+2956) с отм +3,500 до +7,400./New fuel storage building . Outer walls to elevation +7,400. Geometry. Concreting in the axes 1-8/С-(С+2956) at elev. from +3,500 to + to 7,400.
7 | 7 | 44 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2). | 00UGD | Бетонирование стен в осях 17/A-C, 17/(D-1,600)-E, 17/(F-1630)-H на отм. от -4,650 до -1,690 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-04 | 7/1-7/6 | 2021-01-11 | 2503 | 40.64 | 2021-02-01 | 2516 | 49.64 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 17/A-C, 17/(D-1,600)-E, 17/(F-1630)-H на отм. от -4,650 до -1,690./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 17/A-C, 17/(D-1,600)-E, 17/(F-1630)-H at elevation from -4,650 to elev. -1,690.
8 | 8 | 29 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2). | 00UGD | Бетонирование колонн К3 (5шт), К4(1шт) и стен в осях (4/1)-10/G, 10/G-K на отм. от -7,350 до -6,000 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-04 | 8/1-8/6 | 2021-01-11 | 2506 | 41.57 | 2021-02-01 | 2522 | 51.49 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн К3 (5шт), К4(1шт) и стен в осях (4/1)-10/G, 10/G-K на отм. от -7,350 до -6,000./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of columns K3(5pcs), K4(1pcs) and walls in axes (4/1)-10/G, 10/G-K at elevation from -7,350 to elev.-6,000.
9 | 9 | 90 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004. RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006. | 12UBN | Бетонирование стен в осях F-D/2-4 с отм -5,100 до отм -2,680 | 1355AHS | B25П4W8 | 2021-01-04 | 9/1-9/6 Ц9/1-Ц9/6 | 2021-01-11 | 2492 | 42.34 | 2021-02-01 | 2481 | 49.62 | W8 | 35.4 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004. RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стен в осях F-D/2-4 с отм -5,100 до отм -2,680./ Building for standby emergency power supply diesel power station(12UBN). Concreting of walls in the axes F-D/2-4 at elevation -5.100 to elevation -2,680.
10 | 10 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0011. | 13UEJ | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 1-3/(F+6000)- (F+14600) на отм.от -5,100 до -4,350 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-04 | 10/1-10/6 | 2021-01-11 | 2429 | 36.3 | 2021-02-01 | 2457 | 48.08 |  | 33.9 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0011.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 1-3/(F+6000)- (F+14600) на отм.от -5,100 до -4,350./Intermediate diesel fuel storage. Сoncreting of foundations for equipment in axes 1-3/(F+6000)- (F+14600) at elev. from -5,100 to -4,350.
11 | 11 | 14.5 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO1).00 | 00UGD | Бетонирование стен в осях (1-3,600)-1/D-E на отм. от +9,300 до +12,300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-04 | 11/1-11/6 | 2021-01-11 | 2462 | 43.8 | 2021-02-01 | 2490 | 58.03 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO1).00UGD Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции каркаса в осях 1-4. Бетонирование стен в осях (1-3,600)-1/D-E на отм. от +9,300 до +12,300./Demineralizing plant building.Metal structures of the framework on grid lines 1-4.Concreting of walls in axes (1-3,600)-1/D-E at elevation from +9,300 to elev.+12,300.
12 | 12 | 56 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях (8-1,900)-(10+200)/(G-900)-(E+1,600) на отметке от +3,500 до +4,100 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-04 | 12/1-12/6 | 2021-01-11 | 2465 | 42.65 | 2021-02-01 | 2469 | 56.52 |  | 35.9 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) 00UYB. Сантирано-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Перекрытия на отметках +4,200; +8,400. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях (8-1,900)-(10+200)/(G-900)-(E+1,600) на отметке от +3,500 до +4,100/Health physics and personnel amenity building of the controlled access area.Floors slab at elev. +4,200; +8,400. Concreting of floor slab and cast-in-place beams in axes (8-1,900)-(10+200)/(G-900)-(E+1,600) at elevation from +3,500 to +4,100.
13 | 13 | 20 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006. | 11UBN | Бетонирование колонн в осях B-(A+5000)/(2-200)-(3+5800) с отм -5,100 до отм -0,900; бетонирование плиты перекрытия на отм.-2,600 до отм.-2,300 в осях (E+200)-(F-2400)/(1+3400)-(2-2700); бетонирование внутренних стен в осях (1+3400)-(2-2700)/(Е-200)-(Е+200),(1+3400)-(2-2700)/(Е+2100)-(Е+2300) с отм. -5,100 до отм. -2,300; (В+1000)-(В+1200)/(4-7000)-(4-1600) с отм. -5,100 до отм. -4,200; (В-400)-(В+2400)/(4-7000)-(4-3200) с отм. -5,100 до отм.-4,100 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-05 | 13/1-13/6 | 2021-01-12 | 2510 | 53.9 | 2021-02-02 | 2515 | 64.22 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование колонн в осях B-(A+5000)/(2-200)-(3+5800) с отм -5,100 до отм -0,900; бетонирование плиты перекрытия на отм.-2,600 до отм.-2,300 в осях (E+200)-(F-2400)/(1+3400)-(2-2700); бетонирование внутренних стен в осях (1+3400)-(2-2700)/(Е-200)-(Е+200),(1+3400)-(2-2700)/(Е+2100)-(Е+2300) с отм. -5,100 до отм. -2,300; (В+1000)-(В+1200)/(4-7000)-(4-1600) с отм. -5,100 до отм. -4,200; (В-400)-(В+2400)/(4-7000)-(4-3200) с отм. -5,100 до отм.-4,100. /The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of columns in axes B-(A+5000)/(2-200)-(3+5800)from elev. -5,100 to elev. -0,900; concreting of floor slab at elev. from -2,600 to -2,300 in axes (E+200)-(F-2400)/(1+3400)-(2-2700);concreting of inner walls in axes (1+3400)-(2-2700)/(Е-200)-(Е+200),(1+3400)-(2-2700)/(Е+2100)-(Е+2300) from elevation -5,100 to elevation -2,300; (В+1000)-(В+1200)/(4-7000)-(4-1600) from elev. -5,100 to elev. -4,200; (В-400)-(В+2400)/(4-7000)-(4-3200) from elev. -5,100 to elev.-4,100.
14 | 14 | 4.5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0011. | 23UEJ | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 1-3/(F+6000)- (F+14600) на отм.от -5,100 до -4,350 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-05 | 14/1-14/6 | 2021-01-12 | 2425 | 39.12 | 2021-02-02 | 2429 | 48.07 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0011.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 1-3/(F+6000)- (F+14600) на отм.от -5,100 до -4,350./Intermediate diesel fuel storage. Сoncreting of foundations for equipment in axes 1-3/(F+6000)- (F+14600) at elev. from -5,100 to -4,350.
15 | 15 | 50 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R063, 10UKC04R037, 10UKC04R007, 10UKC04R006 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-05 | 15/1-15/6 | 2021-01-12 | 2406 | 41.75 | 2021-02-02 | 2428 | 48.25 |  |  | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R063, 10UKC04R037, 10UKC04R007, 10UKC04R006./Reactor auxiliary building. Installation screed coat at elev. -5,400 indoors 10UKC04R063, 10UKC04R037, 10UKC04R007, 10UKC04R006.
16 | 16 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Укладка цементоно-песчаного раствора в осях (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) на отм. -2,700 | 1034HPR | M100Пк4 | 2021-01-05 | 16/1-16/6 | 2021-01-12 | 2092 | 17.34 | 2021-02-02 | 2084 | 19.05 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS.Строительные конструкции бака аварийного слива дизельного топлива из здания 00UKS(02UEH). Укладка цементоно-песчаного раствора в осях (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) на отм. -2,700./Structure for emergency discharge of diesel fuel from the 00UKS building. Civil structures of tank for emergency discharge of diesel fuel from the 00UKS building(02UEH). Laying of cement-sand mortar in axes (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) at elev. -2,700.
17 | 18 | 1 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017. | 10UQR | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) с отм.-5,730 до отм.-5,700 | 154ARR | M150Пк4 | 2021-01-05 | 18/1-18/6 | 2021-01-12 | 1978 | 14.36 | 2021-02-02 | 2063 | 19.76 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017.10UQR. Здание холодильных машин. Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) с отм.-5,730 до отм.-5,700./Chilling machines building. Installation protective layer of cement- sand mortar in axes (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) at elev. -5,730 to elev. -5,700.
18 | 19 | 56 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002. | 00UKR | Бетонирование стен на участке No.WC-1, No.WC-14 в осях (2+4050)-(3+500)/(D-2050)-(D+500) с отм +3,800 до отм + 7,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-05 | 19/1-19/6 | 2021-01-12 | 2479 | 37.92 | 2021-02-02 | 2480 | 48.33 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты.Стены до отметки + 4,800. Бетонирование стен на участке No.WC-1, No.WC-14 в осях (2+4050)-(3+500)/(D-2050)-(D+500) с отм +3,800 до отм + 7,500. /Neutron-absorbing rods storage facility (00UKR). Walls ap to all +4,800. Concreting of the walls on the sites No.WC-1, No.WC-14 in axes (2+4050)-(3+500)/(D-2050)-(D+500) at elev.from +3,800 to + 7,500.
19 | 20 | 34 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2-0,600)-(2+4,550)/(С-6,000)-(С+7,600) с отм. +4,150 до отм. +4750 | 1407AHS | B30SF2W6 | 06.01.21. | 20/1-20/6 | 2021-01-13 | 2523 | 50.51 | 2021-02-03 | 2489 | 59.11 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2-0,600)-(2+4,550)/(С-6,000)-(С+7,600) с отм. +4,150 до отм. +4750./ Reactor auxiliary building. Concreting of slab in the axes (2-0,600)-(2+4,550)/(С-6,000)-(С+7,600) at elev. +4,150 to +4,750
20 | 21 | 2.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0035 | 20UKC | Бетонирование лестничных площадок в осях (1-300)-(1+6100)/(A-500)-(A+1800) с отм. -3.720 до отм. -2.300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-06 | 21/1-21/6 | 2021-01-13 | 2506 | 51.35 | 2021-02-03 | 2517 | 60.36 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0035 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование лестничных площадок в осях (1-300)-(1+6100)/(A-500)-(A+1800) с отм. -3.720 до отм. -2.300./ Reactor auxiliary building. Concreting of stairs cages in the axes (1-300)-(1+6100)/(A-500)-(A+1800) at elev. -3.720 to -2.300.
21 | 22 | 40 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (1-900)-(2+2000)/(E-500)-(E-900) с отм. -0.050 до отм. + 4.750. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-06 | 22/1-22/6 | 2021-01-13 | 2520 | 56.72 | 2021-02-03 | 2543 | 59.6 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (1-900)-(2+2000)/(E-500)-(E-900) с отм. -0.050 до отм. + 4.750. / Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (1-900)-(2+2000)/(E-500)-(E-900) at elev. -0.050 to +4.750.
22 | 23 | 80 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (2+3.600)-(4-3.200)/(А)-(А-0.900) с отм. +8.350 до отм. +11.550 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-06 | 23/1-23/6 | 2021-01-13 | 2596 | 53.93 | 2021-02-03 | 2575 | 63.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурных стен в осях (2+3.600)-(4-3.200)/(А)-(А-0.900) с отм. +8.350 до отм. +11.550. /Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (2+3.600)-(4-3.200)/(А)-(А-0.900) at elev. +8.350 to +11.550
23 | 24 | 3.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях К/10 от отм.- 0.030 до отм. +3.000; в осях E/6 от отм. -1.300 до отм. +1.970; в осях M/3.1-9 с отм. -1.300 до отм. -0.030 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-06 | 24/1-24/6 | 2021-01-13 | 2556 | 53.93 | 2021-02-03 | 2572 | 61.19 |  | 41.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях К/10 от отм.- 0.030 до отм. +3.000; в осях E/6 от отм. -1.300 до отм. +1.970; в осях M/3.1-9 с отм. -1.300 до отм. -0.030./ Workshops of common access area. Framework. Concreting of columns in the axes К/10 at elev. -0.030 to elev. +3.000; in the axes E/6 at elev. -1.300 to elev. +1.970; in the axes M/3.1-9 from elev. -1.300 to elev. -0.030
24 | 25 | 41.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(CO1) | 00UST | Подбетонка в осях R-T/6-11 от отм. -0.550 до отм. -0.450 | 1074AHR | B7,5П4 | 2021-01-06 | 25/1-25/6 | 2021-01-13 | 2416 | 20.08 | 2021-02-03 | 2442 | 18.07 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(CO1) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях R-T/6-11 от отм. -0.550 до отм. -0.450./ Workshops of common access area. Floors. Concrete blinding in axes R-T/6-11 at elev. -0.550 to elev. -0.450
25 | 26 | 58 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0004 | 21UEJ | Бетонирование стен в осях (3-2450)-(3+6500)/(F+11700)-(F+26700) с отм. -5.100 до -1.600. | 1355AHS | B25П4W8 | 2021-01-06 | 26/1-26/6 Ц26/1-Ц26/6 | 2021-01-13 | 2479 | 43.36 | 2021-02-03 | 2487 | 48.6 | W12 |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0004 21UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Подземная часть. Стены. Геометрия. Бетонирование стен в осях (3-2450)-(3+6500)/(F+11700)-(F+26700) с отм. -5.100 до -1.600. /Intermediate diesel fuel storage. Underground part. Walls. Geometry. Concreting of walls in the axes (3-2450)-(3+6500)/(F+11700)-(F+26700) at elev. from -5.100 до -1.600
26 | 27 | 48 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | Бетонирование фундамента монолитного F3 в осях 8-10/G-K с отм. -2.750 до отм. -1.050 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-07 | 27/1-27/6 | 2021-01-14 | 2481 | 34.13 | 2021-02-04 | 2483 | 47.82 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента монолитного F3 в осях 8-10/G-K с отм. -2.750 до отм. -1.050./ Demineralizing plant building. Civil structures of substructure in the axes 4/1-17. Concreting of cact in-situ foundation F3 in axes 8-10/G-K at elev. -2.750 to -1.050.
27 | 28 | 19.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д 1.3 (1шт.); колонн Kн 1.14 (2шт.), Kн 1.15 (1 шт.) в осях 7-9/D с отм. -0.100 до отм. +3.400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-08 | 28/1-28/6 | 2021-01-15 | 2467 | 45.55 | 2021-02-05 | 2490 | 54.74 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование диафрагмы Д 1.3 (1шт.); колонн Kн 1.14 (2шт.), Kн 1.15 (1 шт.) в осях 7-9/D с отм. -0.100 до отм. +3.400./Controlled-access area workshops. Concreting of diaphragm W1.3 (1pcs.); of columns Kn 1.14 (2pcs.), Kn 1.15 (1 pcs.) in axes 7-9/D at elev. -0.100 to elev.+3.400.
28 | 29 | 41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9,000)-(5+0,250)/(В-1,400)-(В+4,700) с отм.+8,350 до отм. + 11,950 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-08 | 29/1-29/6 Ц29/1-Ц29/6 | 2021-01-15 | 2561 | 48.26 | 2021-02-05 | 2567 | 57.65 | W14 |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (5-9,000)-(5+0,250)/(В-1,400)-(В+4,700) с отм.+8,350 до отм. + 11,950. / Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of inner walls in the axes (5-9,000)-(5+0,250)/(В-1,400)-(В+4,700) et elev. +8,350 to elev. + 11,950.
29 | 30 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (5+900)-(5-4550)/(A-200)-(A-1100) с отм. -5.930 до отм. -5.400. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-08 | 30/1-30/6 | 2021-01-15 | 2469 | 46.34 | 2021-02-05 | 2468 | 56.54 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5+900)-(5-4550)/(A-200)-(A-1100) с отм. -5.930 до отм. -5.400./ Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (5+900)-(5-4550)/(A-200)-(A-1100) from elev. -5.930 to -5.400.
30 | 31 | 262 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014(C03) | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2)-(3-1200)/(В-1400)-(В+9400) с отметки -5,400 до отм. -0,650 и (3-15200)-(3-1200)/(С-8200)-(С+3200) с отметки -5,400 до отм. -0,650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-08 | 31/1-31/6 Ц31/1-Ц31/6 | 2021-01-15 | 2543 | 48.53 | 2021-02-05 | 2533 | 61.09 | W18 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014(C03) 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены с отм. -5.400 до низа перекрытия на отм. -0.050 в осях 2-4 и B-D. Геометрия. Бетонирование внутренних стен в осях (2)-(3-1200)/(В-1400)-(В+9400) с отметки -5,400 до отм. -0,650 и (3-15200)-(3-1200)/(С-8200)-(С+3200) с отметки -5,400 до отм. -0,650./ Reactor auxiliary building. Inner walls from elev. -5.400 to the slab bottom at elev. -0.050 in gridlines 2-4 and B-D. Geometry. Concreting of internal walls in axes (2)-(3-1200)/(В-1400)-(В+9400) from elev. -5,400 to elev. -0,650 and (3-15200)-(3-1200)/(С-8200)-(С+3200) from elev. -5,400 to elev. -0,650.
31 | 32 | 119 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. | 00UFC | Бетонирование в осях (8-2600)-(8+1200)/(А-700)-(В+2000) с отметки +3.500 до отм. +7.400. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-09 | 32/1-32/6 | 2021-01-16 | 2541 | 47.16 | 2021-02-06 | 2524 | 57 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование в осях (8-2600)-(8+1200)/(А-700)-(В+2000) с отметки +3.500 до отм. +7.400. /New fuel storage building . Outer walls to elev. +7,400. Geometry. Concreting in the axes (8-2600)-(8+1200)/(А-700)-(В+2000) at elev. from +3.500 to +7.400.
32 | 33 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+2.800)-(2+6.400)/(С-5.800)-(С+8.000) с отм. +4.750 до отм. +7.950 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-10 | 33/1-33/6 | 2021-01-17 | 2477 | 47.29 | 2021-02-07 | 2486 | 58.86 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+2.800)-(2+6.400)/(С-5.800)-(С+8.000) с отм. +4.750 до отм. +7.950./ Reactor auxiliary building. Concreting inner walls in the axes (2+2.800)-(2+6.400)/(С-5.800)-(С+8.000) at elev. +4.750 to +7.950.
33 | 34 | 16 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях G/4.1-6 от отм. -1.300 до отм. +3.500. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-10 | 34/1-34/6 | 2021-01-17 | 2484 | 51.32 | 2021-02-07 | 2495 | 62.12 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях G/4.1-6 от отм. -1.300 до отм. +3.500./ Workshops of common access area. Framework. Concreting of walls and columns in axes G/4.1-6 at elev. -1.300 to +3.500
34 | 35 | 148 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | Бетонирование стен в осях (8-5.000)-14/(С+2.850)-Е на отметке от -3.700 до -0.700 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-10 | 35/1-35/6 Ц35/1-Ц35/6 | 2021-01-17 | 2453 | 42.88 | 2021-02-07 | 2467 | 52.28 | W12 |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях (8-5.000)-14/(С+2.850)-Е на отметке от -3.700 до -0.700./ Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in the axes (8-5.000)-14/(С+2.850)-Е at elev. from -3.700 tо -0.700.
35 | 36 | 7 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) | 00UGD | Бетонирование колонн К1(17шт.) в осях (17/1)-18/B-H, 19/B, 19/E-F и колонн К1(11шт) в осях (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F,(17/1)-20/K с отметки от +11.930 до +13.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-10 | 36/1-36/6 Ц36/1-Ц36/6 | 2021-01-17 | 2526 | 50.18 | 2021-02-07 | 2533 | 61.03 | W14 |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1(17шт.) в осях (17/1)-18/B-H, 19/B, 19/E-F и колонн К1(11шт) в осях (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F,(17/1)-20/K с отметки от +11.930 до +13.900. Demineralizing plant building. Framework in the axes 17/1-20. Concreting of columns К1(17pcs.) in the axes (17/1)-18/B-H, 19/B, 19/E-F and columns К1(11шт) in the axes (17/1)-20/А, 20/В, 20/E-F,(17/1)-20/K at elev. from +11.930 to +13.900.
36 | 37 | 8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002. | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д 1.1; колонн Кн1.6(1шт), Кн1.32(1шт), в осях 2-3/A с отм. -0,100 до отм. +2,200; + 3,400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-11 | 37/1-37/6 | 2021-01-18 | 2553 | 54.63 | 2021-02-08 | 2547 | 65.46 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа.Бетонирование диафрагмы Д 1.1; колонн Кн1.6(1шт), Кн1.32(1шт), в осях 2-3/A с отм. -0,100 до отм. +2,200; + 3,400./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting of diaphragm W1.2 (1pcs); columns Cn1.6 (1pcs), Cn1.32 (1pcs) in axes 2-3/A at elev. -0,100 to elev. +2,200; +3,400.
37 | 38 | 2 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001. | 00UTF | . Стяжка по уклону и галтель50*50 в осях D/1-9, A-D/1 на отм. -1,950; на отм. -2,550 | 154ARR | M200Пк3 | 2021-01-11 | 38/1-38/6 | 2021-01-18 | 2006 | 17.83 | 2021-02-08 | 2098 | 29.58 |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Стяжка по уклону и галтель50*50 в осях D/1-9, A-D/1 на отм. -1,950; на отм. -2,550./Compressor building. Foundation. Leveling course on slope and hollow chamfer 50*50 in axes D/1-9, A-D/1 at elevation -1,950 to elevation -2,550.
38 | 39 | 23 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | Подбетонка в осях А-F/3-4 от отм. -0,550 до отм. -0,450 | 1074AHR | B7,5П4 | 2021-01-11 | 39/1-39/6 | 2021-01-18 | 2420 | 21.38 | 2021-02-08 | 2419 | 20.67 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях А-F/3-4 от отм. -0,550 до отм. -0,450./ Workshops of common access area. Floors. Concrete blinding in axes А-F/3-4 at elev- 0,550 to elev. -0,450.
39 | 40 | 8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002. | 00UKU | .Бетонирование диафрагмы Д 1.8 (1шт) в осях 7-8/В с отм. -0,100 до отм. +3,400; колонн Кн1.2(2шт), в осях 7/В, 8/В с отм. -0,100 до отм. +1,800 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-11 | 40/1-40/6 | 2021-01-18 | 2505 | 53.63 | 2021-02-08 | 2511 | 65.74 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа.Бетонирование диафрагмы Д 1.8 (1шт) в осях 7-8/В с отм. -0,100 до отм. +3,400; колонн Кн1.2(2шт), в осях 7/В, 8/В с отм. -0,100 до отм. +1,800./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting of diaphragm W1.8 (1pcs) in axes 7-8/B at elev. -0,100 to elev. +3,400; columns Cn1.2 (2pcs) in axes 7/В, 8/В at elev. -0,100 to elev. +1,800.
40 | 41 | 105 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 11UBN. RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004 | 11UBN | Бетонирование плиты перекрытия в осях (C-F)(2-4), B+200)-C/(2+200)-(3+5200), с отм. -2.880 до -2.680. Бетонирование наружных стен в осях (2+200)-(4+500)/F, (F+500)(E-300)/4 с отм. -5.100 до отм. -2.680. Бетонирование внутренних стен в осях (1-2) (E-F) с отм. -2.600 до -0.900, Бетонирование внутренних стен в осях (2-4)(C-F),(B-C)(2-200)/(3+5.200) с отм. -5.100 до -2.680 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-12 | 41/1-41/6 Ц41/1-Ц41/6 | 2021-01-19 | 2466 | 42.75 | 2021-02-09 | 2491 | 56.91 | W12 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 11UBN. RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование плиты перекрытия в осях (C-F)(2-4), B+200)-C/(2+200)-(3+5200), с отм. -2.880 до -2.680. Бетонирование наружных стен в осях (2+200)-(4+500)/F, (F+500)(E-300)/4 с отм. -5.100 до отм. -2.680. Бетонирование внутренних стен в осях (1-2) (E-F) с отм. -2.600 до -0.900, Бетонирование внутренних стен в осях (2-4)(C-F),(B-C)(2-200)/(3+5.200) с отм. -5.100 до -2.680. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of floor slab in axes (C-F)(2-4), B+200)-C/(2+200)-(3+5200), from elev. -2.880 to elev. -2.680, Concreting of outer walls in axes (2+200)-(4+500)/F, (F+500)(E-300)/4 from elev. -5.100 to elev. -2.680. Concreting of inner walls in the axes (1-2) (E-F) from elev. -2.600 to elev. -0.900, Concreting of inner walls in the axes (2-4)(C-F),(B-C)(2-200)/(3+5.200) from elev. -5.100 to elev. -2.680
41 | 42 | 107 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 1(2)-5/А(1)-B на отметке от +3.500 до +4.100. | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-12 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2021-01-19 | 2390 | 38.93 | 2021-02-09 | 2413 | 55.88 | W8 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Перекрытия на отметках +4.200; +8.400. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 1(2)-5/А(1)-B на отметке от +3.500 до +4.100. Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab at elev. +4.200; +8.400. Concreting of floor slab and cast-in-place beams in axes 1(2)-5/А(1)-B at elev. +3.500 to elev.+ 4.100.
42 | 45 | 42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) | 00UGD | Бетонирование стен и колонн К1(4шт.) в осях G-H/19-20 на отметке от +8.900 до +14.000 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 45/1-45/6 | 2021-01-19 | 2512 | 43.67 | 2021-02-09 | 2511 | 58.38 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование стен и колонн К1(4шт.) в осях G-H/19-20 на отметке от +8.900 до +14.000. Demineralizing plant building. Framework in the axes 17/1-20. Concreting of walls and columns К1(4pcs.) in the axes G-H/19-20 at elev. +8.900 to +14.000
43 | 46 | 84.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | . Бетонирование внутренних стен в осях (3+6000)-(3+12000)/(A-300)-(A+10600) с отм. -5.400 до отм. -0.650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 46/1-46/6 | 2021-01-19 | 2528 | 41.8 | 2021-02-09 | 2490 | 57.99 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+6000)-(3+12000)/(A-300)-(A+10600) с отм. -5.400 до отм. -0.650. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (3+6000)-(3+12000)/(A-300)-(A+10600) at elev. -5.400 to -0.650
44 | 47 | 23 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) | 00UGD | Бетонирование стен и колонн К1(3шт.) в осях C-D/19-20 на отметке от +8.900 до +14.000 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 47/1-47/6 | 2021-01-19 | 2499 | 41.9 | 2021-02-09 | 2507 | 54.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование стен и колонн К1(3шт.) в осях C-D/19-20 на отметке от +8.900 до +14.000. Demineralizing plant building. Framework in the axes 17/1-20. Concreting of walls and columns К1(3pcs.) in the axes C-D/19-20 at elev.from + 8.900 to + 14.000.
45 | 48 | 6 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование колонн в осях H/3.1-4.1, G1/3.1-4.1 от отм. -1.300 до отм. +3.000; в осях G1/5-9 от отм. -1.300 до отм. +2.200 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 48/1-48/6 | 2021-01-19 | 2457 | 33.65 | 2021-02-09 | 2488 | 55.11 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях H/3.1-4.1, G1/3.1-4.1 от отм. -1.300 до отм. +3.000; в осях G1/5-9 от отм. -1.300 до отм. +2.200. Workshops of common access area. Framework. Concreting of columns in the axes H/3.1-4.1, G1/3.1-4.1 at elev. -1.300 to +3.000; in the axes G1/5-9 at elev. -1.300 to +2.200.
46 | 49 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование диафрагм и колонн в осях H/1-2, G1-H/2 от отм. -1.300 до отм. 0.000 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 49/1-49/6 | 2021-01-19 | 2498 | 41.52 | 2021-02-09 | 2494 | 57.2 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование диафрагм и колонн в осях H/1-2, G1-H/2 от отм. -1.300 до отм. 0.000. Workshops of common access area. Framework. Concreting of diaphragm and columns in the axes H/1-2, G1-H/2 at elev. -1.300 to elev. 0.000.
47 | 50 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 | 20UKC | Бетонирование малогабаритной вентиляционной шахты в 3-4/А-В с отм. -2.050 до отм. -0.050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-12 | 50/1-50/6 | 2021-01-19 | 2507 | 41.46 | 2021-02-09 | 2492 | 52 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование малогабаритной вентиляционной шахты в 3-4/А-В с отм. -2.050 до отм. -0.050. Reactor auxiliary building. Concreting of a small-sized ventilation shaft in 3-4/А-В from elev. -2.050 to elev. -0.050.
48 | 51 | 61.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0110 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4+3.000)-(3-1.400)/(В-1.200)-(В+6.355) с отм. +8.350 до отм. +11.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-13 | 51/1-51/6 | 2021-01-20 | 2530 | 33.54 | 2021-02-10 | 2533 | 51.64 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0110 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4+3.000)-(3-1.400)/(В-1.200)-(В+6.355) с отм. +8.350 до отм. +11.350. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (4+3.000)-(3-1.400)/(В-1.200)-(В+6.355) at elev. +8.350 to +11.350
49 | 52 | 103 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0017. | 10UQR | Устройство бетонной подготовки в осях (4-1650)/(В-2110)-(С+3170) с отм. -5.700 до отм. -5.000. | 1204AHS | B15П4W6 | 2021-01-13 | 52/1-52/6 | 2021-01-20 | 2508 | 29.17 | 2021-02-10 | 2438 | 32.16 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0017. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство бетонной подготовки в осях (4-1650)/(В-2110)-(С+3170) с отм. -5.700 до отм. -5.000. /Chilling machines building. Installation of concrete bedding in the axes (4-1650)/(В-2110)-(С+3170) at elev. -5.700 to -5.000
50 | 53 | 105 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(C02) | 00UTF | Бетонирование стеновой части фундамента в осях А/1-11, A-D/10, A-D/11, D/10-11 с отм. -1.950 до отм. -0.030 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-13 | 53/1-53/6 Ц53/1-Ц53/6 | 2021-01-20 | 2429 | 41.99 | 2021-02-10 | 2457 | 48.39 | W12 |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(C02) 00UTF. Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование стеновой части фундамента в осях А/1-11, A-D/10, A-D/11, D/10-11 с отм. -1.950 до отм. -0.030. Compressor building. Foundation. Concreting of foundation walls in the axes А/1-11, A-D/10, A-D/11, D/10-11 at elev. -1.950 to elev.-0.030.
51 | 54 | 65 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (А-0.900)-(В+3.200)/(2+3.600)-(1-0.900) с отм. +8.350 до отм. +11.550 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-14 | 54/1-54/6 | 2021-01-21 | 2465 | 34.53 | 2021-02-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурных стен в осях (А-0.900)-(В+3.200)/(2+3.600)-(1-0.900) с отм. +8.350 до отм. +11.550. Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (А-0.900)-(В+3.200)/(2+3.600)-(1-0.900) at elev. +8.350 to +11.550
52 | 55 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R001, 10UKC04R008, 10UKC04R009, 10UKC04R062 | 1104AHR | B10П4 | 2021-01-14 | 55/1-55/6 | 2021-01-21 | 2385 | 19.6 | 2021-02-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R001, 10UKC04R008, 10UKC04R009, 10UKC04R062. Reactor auxiliary building. Installation of screed coat at elev. -5.400 indoors 10UKC04R001, 10UKC04R008, 10UKC04R009, 10UKC04R062.
53 | 58 | 15 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R019 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-14 | 58/1-58/6 | 2021-01-21 | 2445 | 39.83 | 2021-02-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R019. Reactor auxiliary building. Installation of screed coat at elev. -5.400 indoors 10UKC04R019.
54 | 60 | 98.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0004 | 22UBN | Бетонирование наружных стен в осях 1/А-(А+500), А/1-4, 4/А-(А+11650) с отметки -5.100 до -1.250 | 1407AHS | B30SF2W6 | 15.01.21. | 60/1-60/6 | 2021-01-22 | 2460 | 49.18 | 2021-02-12 | 2468 | 62.13 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0004 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование наружных стен в осях 1/А-(А+500), А/1-4, 4/А-(А+11650) с отметки -5.100 до -1.250. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of outer walls in the axes 1/А-(А+500), А/1-4, 4/А-(А+11650) at elev. -5.100 to -1.250
55 | 61 | 56 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (2+2000)-(4-6060)/(Е-500)-(Е-900) с отм. -0.050 до отм. +4.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-15 | 61/1-61/6 Ц61/1-Ц61/6 | 2021-01-22 | 2404 | 45.98 | 2021-02-12 | 2417 | 57.75 | W12 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (2+2000)-(4-6060)/(Е-500)-(Е-900) с отм. -0.050 до отм. +4.350. Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (2+2000)-(4-6060)/(Е-500)-(Е-900) at elev. -0.050 to +4.350
56 | 62 | 3 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 | 22UBN | . Бетонирование внутренних стен в осях 3/А-(А+1270), (3-1900)/А-(А+800) с отметки -5.100 до -1.250 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-15 | 62/1-62/6 | 2021-01-22 | 2524 | 55.87 | 2021-02-12 | 2585 | 67.44 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях 3/А-(А+1270), (3-1900)/А-(А+800) с отметки -5.100 до -1.250. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of inner walls in the axes 3/А-(А+1270), (3-1900)/А-(А+800) at elev. -5.100 to -1.250.
57 | 63 | 93 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002 | 00USJ | Бетонирование стен в осях (1-750)-3/(B+1000)-(E+300) с отм. 0.000 до отм. +3.000 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-15 | 63/1-63/6 | 2021-01-22 | 2483 | 32.08 | 2021-02-12 | 2475 | 47.92 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование стен в осях (1-750)-3/(B+1000)-(E+300) с отм. 0.000 до отм. +3.000. Storage of radioactive sources. Concreting of walls in the axes (1-750)-3/(B+1000)-(E+300) at elev. 0.000 to elev. +3.000.
58 | 64 | 2 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 | 11UBN | Бетонирование участка MA1 в осях B+2200/(4-4580)-(4-6500) на отм. -3.913 | 1355AHS | B25П4W8 | 2021-01-15 | 64/1-64/6 Ц64/1-Ц64/6 | 2021-01-22 | 2483 | 29.66 | 2021-02-12 | 2506 | 48.28 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0008 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование участка MA1 в осях B+2200/(4-4580)-(4-6500) на отм. -3.913. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of section MA1 in the axes B+2200/(4-4580)-(4-6500) at elev. -3.913.
59 | 65 | 78.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 | 20UKC | Бетонирование перекрытия в осях (1-900)-(2-400)/(C+5800)-(D+3600) с отм. -0.650 до отм. -0.050 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-15 | 65/1-65/6 | 2021-01-22 | 2507 | 37.16 | 2021-02-12 | 2484 | 55.66 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия в осях (1-900)-(2-400)/(C+5800)-(D+3600) с отм. -0.650 до отм. -0.050. Reactor auxiliary building. Concreting slab in axes (1-900)-(2-400)/(C+5800)-(D+3600) at elev.-0,650 to -0,050
60 | 66 | 19 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участках №WC-9, №WC-14 в осях (2-500)-(2+4050)/(B+1350)-(D+500) с отметки +3.800 до +7.500 | 1404AHS | B30П4W6 | 16.01.21. | 66/1-66/6 Ц66/1-Ц66/6 | 2021-01-23 | 2364 | 52.53 | 2021-02-13 | 2500 | 53.51 | W12 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Стены до отметки +4.800. Бетонирование стен на участках №WC-9, №WC-14 в осях (2-500)-(2+4050)/(B+1350)-(D+500) с отметки +3.800 до +7.500. Neutron-absorbing rods storage facility. Walls up to all +4.800. Concreting of walls on sites №WC-9, №WC-14 in the axes (2-500)-(2+4050)/(B+1350)-(D+500) at elev. from +3.800 to +7.500.
61 | 67 | 22 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn2(3шт.), Cn6(1шт.), Cn7(1шт.), Cn15(1шт.) и диафрагм жесткости SD1 и SD2 в осях E-G/1-2 на отметке от -1.200 до +3.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-16 | 67/1-67/6 Ц67/1-Ц67/6 | 2021-01-23 | 2351 | 42.8 | 2021-02-13 | 2347 | 57 | W16 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn2(3шт.), Cn6(1шт.), Cn7(1шт.), Cn15(1шт.) и диафрагм жесткости SD1 и SD2 в осях E-G/1-2 на отметке от -1.200 до +3.900. Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Framework. Concreting of columns Cn2(3pcs.), Cn6(1pcs.), Cn7(1pcs.), Cn15(1pcs.) and stiffening diaphragm SD1 and SD2 in the axes E-G/1-2 at elev. from -1.200 to +3.900.
62 | 68 | 7 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(C01) | 00UYB | Бетонирование монолитной стены MW4 в осях (E/1)-F/1¹-2 на отметке от -1.200 до +3.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-16 | 68/1-68/6 | 2021-01-23 | 2475 | 45.1 | 2021-02-13 | 2408 | 56.04 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(C01) 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Лестничные клетки. Бетонирование монолитной стены MW4 в осях (E/1)-F/1¹-2 на отметке от -1.200 до +3.900. Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Staircases. Concreting of cast-in-situ wall MW4 in the axes (E/1)-F/1¹-2 at elev. -1.200 to +3.900.
63 | 69 | 15 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) . | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях G/10-12 от отм. 0.000 до отм. +3.800 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-16 | 69/1-69/6 | 2021-01-23 | 2499 | 47.12 | 2021-02-13 | 2487 | 57.69 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях G/10-12 от отм. 0.000 до отм. +3.800. Workshops of common access area. Framework. Concreting of walls and columns in the axes G/10-12 at elev. 0.000 to +3.800
64 | 70 | 7 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014(C01) | 00UYB | Внутренние стены на отметках 0.000; +4.200. Бетонирование монолитной стены Pm3 в осях E/1-2 на отметке от -1.200 до +3.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-16 | 70/1-70/6 | 2021-01-23 | 2357 | 44.62 | 2021-02-13 | 2364 | 50.11 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014(C01) 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Внутренние стены на отметках 0.000; +4.200. Бетонирование монолитной стены Pm3 в осях E/1-2 на отметке от -1.200 до +3.900. Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Inner walls at elev. 0.000; +4.200. Concreting of cast-in-place wall Pm3 in axes E/1-2 at elev. from -1.200 to +3.900.
65 | 71 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(C02) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000 | 103APR | М100Пк3 | 2021-01-16 | 71/1-71/6 | 2021-01-23 | 2002 | 8.77 | 2021-02-13 | 1948 | 12.22 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 1-4. Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000. Demineralizing plant building. Outer walls walls in the axes 1-4. Laying of masonry of walls in the axes 1-4/D-K at elev.from -0.100 to +9.000.
66 | 72 | 80.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0001 | 00UKS | Стены в осях N-J с отм. -1000 до отм. +12000. Бетонирование в осях ((5/1)-3989)-(7+300)/(N+300)-(M-2170) с отм. -1000 до +3500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-16 | 72/1-72/6 Ц72/1-Ц72/6 | 2021-01-23 | 2452 | 43.15 | 2021-02-13 |  |  | W |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0001 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Стены в осях N-J с отм. -1000 до отм. +12000. Бетонирование в осях ((5/1)-3989)-(7+300)/(N+300)-(M-2170) с отм. -1000 до +3500. Radioactive waste processing and storage building. Walls in the axes N-J at elev. -1000 to +12000. Concreting in the axes ((5/1)-3989)-(7+300)/(N+300)-(M-2170) at elev. -1000 to +3500.
67 | 73 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля на участке 2 секции 3 (20N+09.68)-(20N+02.20)/(07E+19.40)-(07E+25.00) на отметке с -8.350 до -8.050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-16 | 73/1-73/6 | 2021-01-23 | 2492 | 53.37 | 2021-02-13 | 2494 | 68.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля на участке 2 секции 3 (20N+09.68)-(20N+02.20)/(07E+19.40)-(07E+25.00) на отметке с -8.350 до -8.050. Security cable tunnel. Concreting of tunnel bottom on section 2 segment 3 in axes (20N+09.68)-(20N+02.20)/(07E+19.40)-(07E+25.00) at elev. from -8.350 to -8.050.
68 | 74 | 42 | RPR.0120.00UFC.0. 00UFC | 00UFC | Бетонирование стен в осях (1+100)-(2+750)/(B-600)-(B-8850) с отметки -0.275 до +2.725 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-16 | 74/1-74/6 Ц74/1-Ц74/6 | 2021-01-23 | 2460 | 37.27 | 2021-02-13 | 2475 | 49.8 | W12 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0010 00UFC. Хранилище свежего топлива. Внутренние стены между осями 1-2. Геометрия. Бетонирование стен в осях (1+100)-(2+750)/(B-600)-(B-8850) с отметки -0.275 до +2.725. New fuel storage building. Inner walls between the axes 1-2. Geometry. Concreting of walls in the axes (1+100)-(2+750)/(B-600)-(B-8850) at elev. from -0.275 to +2.725.
69 | 75 | 62 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0007 | 13UBN | Бетонирование контурных стен в осях (A+400)-(F-400)/(1-600)-(2-757) с отм. -4.400 до отм. -0.900 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-17 | 75/1-75/6 Ц75/1-Ц75/6 | 2021-01-24 | 2460 | 37.01 | 2021-02-14 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0007 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование контурных стен в осях (A+400)-(F-400)/(1-600)-(2-757) с отм. -4.400 до отм. -0.900. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of outer walls in the axes (A+400)-(F-400)/(1-600)-(2-757) at elev. -4.400 to -0.900.
70 | 76 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(C02) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000 | 103APR | M100Пк3 | 2021-01-17 | 76/1-76/6 | 2021-01-24 | 1989 | 12.88 | 2021-02-14 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 1-4. Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000. Demineralizing plant building. Outer walls walls in the axes 1-4. Laying of masonry of walls in the axes 1-4/D-K at elev.from -0.100 to +9.000.
71 | 77 | 53.5 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0004. | 12UEJ | Бетонирование стен с отметки -5.100 до отметки -1.000 в осях (F+26700)-(3+6500) | 1355AHS | B25П4W8 | 2021-01-18 | 77/1-77/6 Ц77/1-Ц77/6 | 2021-01-25 | 2485 | 45.85 | 2021-02-15 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0004 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива (12UEJ). Наружные стены. Геометрия. Бетонирование стен с отметки -5.100 до отметки -1.000 в осях (F+26700)-(3+6500). Intermediate diesel fuel storage (12UEJ). Outer walls. Geometry. Concreting of walls at elev. from -5.100 to -1.000 in axes (F+26700)-(3+6500).
72 | 80 | 67.2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | Подбетонка в осях R-P/4,1-10 от отм. -0,550 до отм. -0,450 | 1074AHR | B7,5 | 2021-01-18 | 80/1-80/6 | 2021-01-25 | 2465 | 16.41 | 2021-02-15 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях R-P/4,1-10 от отм. -0,550 до отм. -0,450. Workshops of common access area. Floors. Concrete blinding in the axes R-P/4,1-10 at elev. -0,550 to elev.- 0.450.
73 | 81 | 53.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0016. | 10UQR | Бетонирование фундаментов под оборудование P1 в осях 5-6/(A+1000)-(G-1000) с отм. -0.100 до отм. +0.300 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-18 | 81/1-81/6 | 2021-01-25 | 2480 | 38.83 | 2021-02-15 |  |  |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0016.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование фундаментов под оборудование P1 в осях 5-6/(A+1000)-(G-1000) с отм. -0.100 до отм. +0.300. Chilling machine building. Concreting for equipment pedestals P1 in the axes 5-6/(A+1000)-(G-1000) at elev. -0.100 to +0.300.
74 | 82 | 136 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+14.300)-(2+1.600)/(А-0.300)-(А+10.600) с отм. +8.350 до отм. +11.950 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-19 | 82/1-82/6 | 2021-01-26 | 2510 | 47.62 | 2021-02-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+14.300)-(2+1.600)/(А-0.300)-(А+10.600) с отм. +8.350 до отм. +11.950. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (3+14.300)-(2+1.600)/(А-0.300)-(А+10.600) at elev. +8.350 to +11.950.
75 | 83 | 52 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях E+2.850/8-17 на отметке от - 3.500 до -0.400 | 1404AHS | B30П4W6 |  | 83/1-83/6 | 2021-01-26 | 2490 | 41 | 2021-02-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях E+2.850/8-17 на отметке от - 3.500 до -0.400. Demineralizing plant building. Civil structures of substructure in the axes 4/1-17. Concreting of walls in axes E+2.850/8-17 at elev.from - 3.500 to -0.400.
76 | 84 | 8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д1.6(1шт.); колонн Кn 1.2(1шт.); Кn 1.19(1шт.) в осях 2-3/C с отм. -0.100 до отм. +3.400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-19 | 84/1-84/6 | 2021-01-26 | 2482 | 42.27 | 2021-02-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование диафрагмы Д1.6(1шт.); колонн Кn 1.2(1шт.); Кn 1.19(1шт.) в осях 2-3/C с отм. -0.100 до отм. +3.400. Controlled-access area workshops. Concreting of diaphragm W1.6(1pcs.); columns Cn 1.2(1pcs.); Cn 1.19(1pcs.) in axes 2-3/C at elev. -0.100 to elev. +3.400.
77 | 85 | 16 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренней стены в осях (2-5900)-(2-5500)/(А-500)-(А+1800) с отм. -5.400 до отм. -0.450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-19 | 85/1-85/6 | 2021-01-26 | 2373 | 36.58 | 2021-02-16 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренней стены в осях (2-5900)-(2-5500)/(А-500)-(А+1800) с отм. -5.400 до отм. -0.450. Reactor auxiliary building. Concreting of internal wall in axes (2-5900)-(2-5500)/(А-500)-(А+1800) from elev. - 5.400 to elev.-0.450.
78 | 86 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0063, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0045 | 10UKC | Бетонирование секции MA5 и MA6 в осях (4+3.400)-(4+5.700)/(А+1.490)-(А+4.150) с отм. -0.120 до отм. +0.100; с отм. +1.380 до отм. +1.600 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-19 | 86/1-86/6 | 2021-01-26 | 2380 | 40.27 | 2021-02-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0063, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0045 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование секции MA5 и MA6 в осях (4+3.400)-(4+5.700)/(А+1.490)-(А+4.150) с отм. -0.120 до отм. +0.100; с отм. +1.380 до отм. +1.600. Reactor auxiliary building. Concreting of section MA5 And MA6 in axes (4+3.400)-(4+5.700)/(А+1.490)-(А+4.150) at elev. -0.120 to +0.100; at elev. +1.380 to +1.600
79 | 87 | 214 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 | 20UKC | Бетонирование перекрытия в осях (1-900)-(2-400)/(А-900)-(С+5800) с отм. -0.650 до отм. -0.050 | 1407AHS | B30П4W6 | 2021-01-20 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2021-01-27 |  |  | 2021-02-17 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия в осях (1-900)-(2-400)/(А-900)-(С+5800) с отм. -0.650 до отм. -0.050. Reactor auxiliary building. Concreting slab in axes (1-900)-(2-400)/(А-900)-(С+5800) from elev. -0.650 to elev. -0.050.
80 | 88 |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Стяжка по уклону на отм. -1.950 и галтель 50х50 на отм. -2.550 в осях А/1-11, A-D/11, D/10-11 | 203ARR | M200Пк3 | 2021-01-20 | 88/1-88/6 | 2021-01-27 | 2037 | 20.67 | 2021-02-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 00UTF. Здание компрессорной. Фундамент. Стяжка по уклону на отм. -1.950 и галтель 50х50 на отм. -2.550 в осях А/1-11, A-D/11, D/10-11. Compressor building. Foundation. Leveling course on slope at elev. -1.950 and hollow chamfer 50х50 at elev. -2.550 in axes А/1-11, A-D/11, D/10-11.
81 | 89 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | . Бетонирование внутренних стен в осях (2-0.100)-(1-0.500)/(С-8.800)-(D-11.800)с отм. +4.750 до отм. +8.350 | 1407AHS | B30W6 | 2021-01-20 | 89/1-89/6 | 2021-01-27 | 2491 | 47.41 | 2021-02-17 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2-0.100)-(1-0.500)/(С-8.800)-(D-11.800)с отм. +4.750 до отм. +8.350. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (2-0.100)-(1-0.500)/(С-8.800)-(D-11.800)at elev. +4.750 to +8.350.
82 | 91 | 114 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм. +7.400. Геометрия. Бетонирование в осях (1-1200)-(1+650)/(A-700)-(B+2400) с отм. +3,500 до +7,400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-20 | 91/1-91/6 Ц96/1-Ц96/6 | 2021-01-27 | 2493 | 39.72 | 2021-02-17 |  |  | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм. +7.400. Геометрия. Бетонирование в осях (1-1200)-(1+650)/(A-700)-(B+2400) с отм. +3,500 до +7,400. New fuel storage building. Outer walls to +7.400. Geometry. Concreting in the axes (1-1200)-(1+650)/(A-700)-(B+2400) at elev. from +3,500 to +7,400.
83 | 92 | 11.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 | 20UKC | Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) с отм. -2.200 до отм. -1.600 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-20 | 92/1-92/6 | 2021-01-27 | 2461 | 43.24 | 2021-02-17 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) с отм. -2.200 до отм. -1.600. Reactor auxiliary building. Concreting of a pipeline mezzanine in axes (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) from elev. -2.200 to elev. -1.600.
84 | 93 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях (4-1650)/(B-2110)-(C+3170) на отм. -5.730 | 153ARR | M150Пк3 | 2021-01-21 | 93/1-93/6 | 2021-01-28 | 2086 | 13.3 | 2021-02-18 |  |  |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях (4-1650)/(B-2110)-(C+3170) на отм. -5.730. Chilling machine building. Installation hollow chamfer by cement-sand mortar in the axes (4-1650)/(B-2110)-(C+3170) at elev. -5.730.
85 | 94 | 211 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0141 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-3.900)-(5+1.800)/(А-0.900)-(В+4.600) с отм. +10.250 до отм. +11.550 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-21 | 94/1-94/6 | 2021-01-28 | 2509 | 45.39 | 2021-02-18 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0141 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-3.900)-(5+1.800)/(А-0.900)-(В+4.600) с отм. +10.250 до отм. +11.550. Reactor auxiliary building. Concreting of slab in the axes (4-3.900)-(5+1.800)/(А-0.900)-(В+4.600) at elev. +10.250 to elev.+11.550.
86 | 97 | 56 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0005 | 00UKR | Стены до отметки +4.800 до отметки +9.000. Бетонирование стен на участках №WC-14, №WC-1 в осях (1-500)-(1+9300)/(А-500)-(А+13800) с отметки +4.700 до +9.300 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-21 | 97/1-97/6 | 2021-01-28 | 2542 | 42.86 | 2021-02-18 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0005 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Стены до отметки +4.800 до отметки +9.000. Бетонирование стен на участках №WC-14, №WC-1 в осях (1-500)-(1+9300)/(А-500)-(А+13800) с отметки +4.700 до +9.300. Neutron-absorbing rods storage facility. Walls from el. +4.800 up to +9.000. Concreting of walls on sites №WC-14, №WC-1 in the axes (1-500)-(1+9300)/(А-500)-(А+13800) at elev. from +4.700 to +9.300.
87 | 98 | 102 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | Бетонирование стен в осях (13+2.700)-17/(С+2.850)-E на отметке от -3.800 до -0.700 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-21 | 98/1-98/6 | 2021-01-28 | 2482 | 41.62 | 2021-02-18 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях (13+2.700)-17/(С+2.850)-E на отметке от -3.800 до -0.700. Demineralizing plant building. Civil structures of substructure in the axes 4/1-17. Concreting of walls in the axes (13+2.700)-17/(С+2.850)-E at elev.from -3.800 to -0.700.
88 | 99 | 1.5 | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 | 20UQR | Устройство бетонной подготовки в осях 3-4/D/1-H с отм. -6.450 до отм. -6.250 | 1204AHR | B15П4W6 | 2021-01-21 | 99/1-99/6 | 2021-01-28 | 2410 | 27.75 | 2021-02-18 |  |  |  |  | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 20UQR. Здание холодильных машин. Устройство бетонной подготовки в осях 3-4/D/1-H с отм. -6.450 до отм. -6.250. Chilling machine building. Installation of concrete bedding in the axes 3-4/D/1-H at elev. -6.450 to elev. -6.250.
89 | 100 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5+0.300)-(4+3.000)/(В+4.700)-(D+1.600) с отм. +8.350 до отм. +11.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 100/1-100/6 | 2021-01-29 |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5+0.300)-(4+3.000)/(В+4.700)-(D+1.600) с отм. +8.350 до отм. +11.350. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (5+0.300)-(4+3.000)/(В+4.700)-(D+1.600) at elev. +8.350 to +11.350.
90 | 101 | 4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021(C01) | 00UGD | Бетонирование лестниц в осях (17/1)-18/H-K на отметке от -3.900 до -0.780 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-22 | 101/1-101/6 | 2021-01-29 | 2535 | 38.24 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Лестничные клетки. Бетонирование лестниц в осях (17/1)-18/H-K на отметке от -3.900 до -0.780. Demineralizing plant building.Staircases. Concreting of stairs in the axes (17/1)-18/А-H at elev. -3.900 to -0.780.
91 | 102 | 4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021 | 00UGD | Бетонирование лестниц в осях (17/1)-18/А-В на отметке от -3.900 до -0.780 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-22 | 102/1-102/6 | 2021-01-29 | 2507 | 42.01 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021 00UGD. Здание обессоливающей установки. Лечтничные клетки(КЖ). Бетонирование лестниц в осях (17/1)-18/А-В на отметке от -3.900 до -0.780. Demineralizing plant building. Staircases (RC). Concreting of stairs in the axes (17/1)-18/А-В at elev. -3.900 to -0.780
92 | 103 | 121.5 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) | 00UYB | Перекрытия на отметках +4,200; +8,400. Бетонирование плиты перекрытия и балок в осях 5-10/C-G на отметке от +3,500 до +4,100 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-22 | 103/1-103/6 | 2021-01-29 | 2499 | 37.25 | 2021-02-19 |  |  |  |  | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(C01) 00UYB. Сантирано-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Перекрытия на отметках +4,200; +8,400. Бетонирование плиты перекрытия и балок в осях 5-10/C-G на отметке от +3,500 до +4,100/Health physics and personnel amenity building of the controlled access area.Floors slab at elev. +4,200; +8,400. Concreting of floor slab and cast-in-place beams in axes 5-10/C-G at elevation from +3,500 to + 4,100.
93 | 104 | 5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование колонн в осях K/5-9 от отм. -0,030 до отм. +3,500; в осях К/3,1-4,1 от отм. -0,030 до отм. +3,000 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 104/1-104/6 | 2021-01-29 | 2474 | 37.53 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях K/5-9 от отм. -0,030 до отм. +3,500; в осях К/3,1-4,1 от отм. -0,030 до отм. +3,000. Workshops of common access area. Framework. Concreting columns in axes K/5-9 at elev. -0,030 to +3,500; in axes К/3,1-4,1 at elev. -0,030 to +3,000.
94 | 105 | 29.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях 3/М-Т от отм. -0,100 до отм. +3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 105/1-105/6 | 2021-01-29 | 2449 | 38.04 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях 3/М-Т от отм. -0,100 до отм. +3,500. Workshops of common access area. Framework. Concreting of wall and columns in axes 3/М-Т at elev. -0,100 to elev. +3,500.
95 | 106 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | . Бетонирование контурной стены в осях (5-4240)-(5+900)/(А-1100)-(А) с отм. -5.930 до отм. -0.650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 106/1-106/6 | 2021-01-29 | 2453 | 43.61 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5-4240)-(5+900)/(А-1100)-(А) с отм. -5.930 до отм. -0.650. Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (5-4240)-(5+900)/(А-1100)-(А) at elev. from -5.930 to -0.650.
96 | 107 | 8.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 | 20UKC | Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (2-1800)-(2+3600)/(С-1500)-(С+3700) с отм. -1.850 до отм. -1.450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 107/1-107/6 | 2021-01-29 | 2460 | 40.26 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (2-1800)-(2+3600)/(С-1500)-(С+3700) с отм. -1.850 до отм. -1.450. Reactor auxiliary building. Concreting of a pipeline mezzanine in axes (2-1800)-(2+3600)/(С-1500)-(С+3700) from elev. -1.850 to elev.-1.450.
97 | 108 | 9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д1.5(1шт.); колонн Кн 1.2(1шт.); Кн 1.35(1шт.) в осях 1-2/В с отм. -0.100 до отм. +3.400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 108/1-108/6 | 2021-01-29 | 2527 | 40.67 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование диафрагмы Д1.5(1шт.); колонн Кн 1.2(1шт.); Кн 1.35(1шт.) в осях 1-2/В с отм. -0.100 до отм. +3.400. Controlled-access area workshops. Concreting of diaphragm W1.5(1pcs.); columns Cn 1.2(1pcs.); Cn 1.35(1pcs.) in axes 1-2/В at elev. -0.100 to +3.400.
98 | 109 | 98 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Устройство бетонной подготовки в осях 10-16/E-J с отм. -0.770 до отм. -0.670 | 1104AHR | B10П4 | 2021-01-22 | 109/1-109/6 | 2021-01-29 | 2404 | 23.68 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство бетонной подготовки в осях 10-16/E-J с отм. -0.770 до отм. -0.670. Controlled-access area workshops. Installation of concrete bedding in the axes 10-16/E-J at elev. -0.770 to elev. -0.670.
99 | 110 | 38.2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | Подбетонка в осях А-F/1-3 от отм. -0.550 до отм. -0.450 | 1074AHR | B7,5П4 | 2021-01-22 | 110/1-110/6 | 2021-01-29 | 2447 | 16.25 | 2021-02-19 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях А-F/1-3 от отм. -0.550 до отм. -0.450. Workshops of common access area. Floors. Concrete bedding in axes А-F/1-3 at elev. -0.550 to elev.-0.450.
100 | 111 | 156 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0006 | 21UBN | . Бетонирование внутренних стен в осях (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) с отм. -5.100 до отм. -2.600 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-22 | 111/1-111/6 Ц111/1-Ц111/6 | 2021-01-29 | 2534 | 39.63 | 2021-02-19 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0006 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) с отм. -5.100 до отм. -2.600. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of inner walls in axes (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) at elev. -5.100 to -2.600.
101 | 112 | 46 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0004 | 21UBN | . Бетонирование контурных стен в осях (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) с отм. -5.100 до отм. -2.600 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-23 | 112/1-112/6 | 2021-01-30 | 2518 | 45.94 | 2021-02-20 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0004 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование контурных стен в осях (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) с отм. -5.100 до отм. -2.600. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of outer walls in the axes (1+300)-(4+500)/(В-5700)-(F+500) at elev. -5.100 to -2.600
102 | 113 | 41.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 | 22UBN | Бетонирование внутренних стен в осях 3/(А+1300)-(А+14800), (3-2150)/(A+800)-(A+3900), (A+3900)/(3-2150)-(3-250) с отметки -5.100 до -1.250 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-23 | 113/1-113/6 | 2021-01-30 | 2556 | 46.32 | 2021-02-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях 3/(А+1300)-(А+14800), (3-2150)/(A+800)-(A+3900), (A+3900)/(3-2150)-(3-250) с отметки -5.100 до -1.250. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of inner walls in the axes 3/(А+1300)-(А+14800), (3-2150)/(A+800)-(A+3900), (A+3900)/(3-2150)-(3-250) at elev. -5.100 to -1.250
103 | 114 | 229 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | . Бетонирование стены в осях (1+650)-(7+6200)/(А-700)-(А+500) с отм. +3500 до отм. +7400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-23 | 114/1-114/6 | 2021-01-30 | 2505 | 44.22 | 2021-02-20 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм. +7.400. Геометрия. Бетонирование стены в осях (1+650)-(7+6200)/(А-700)-(А+500) с отм. +3500 до отм. +7400. New fuel storage building. Outer walls to +7.400. Geometry. Concreting of wall in the axes (1+650)-(7+6200)/(А-700)-(А+500) at elev. +3500 to +7400
104 | 115 | 67 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0004 | 11UEJ | Бетонирование стен в осях (2-1900)-(3+6500)/(F+12150)-(F-26700) с отметки -5.100 до -1.500 | 1355AHS | B25П4W8 | 2021-01-24 | 115/1-115/6 | 2021-01-31 | 2540 | 34.72 | 2021-02-21 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0004 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование стен в осях (2-1900)-(3+6500)/(F+12150)-(F-26700) с отметки -5.100 до -1.500. Intermediate diesel fuel storage. Concreting of walls in the axes (2-1900)-(3+6500)/(F+12150)-(F-26700) at elev.from -5.100 to -1.500.
105 | 119 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5.400 2 слой в помещениях 10UKC04R037, 10UKC04R063 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-24 | 119/1-119/6 | 2021-01-31 | 2593 | 32.32 | 2021-02-21 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм. -5.400 2 слой в помещениях 10UKC04R037, 10UKC04R063. Reactor auxiliary building. Installation of screed coat at elev. -5.400 2 layer indoors 10UKC04R037, 10UKC04R063.
106 | 120 | 4 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0004 | 00UKR | Перекрытие на отметке +4.800 в осях 1-2. Бетонирование фундаментов MF1 с отметки +4.700 до +5.050, MF2 с отметки +4.700 до +5.000 в осях 1-2/A-B | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-24 | 120/1-120/6 | 2021-01-31 | 2384 | 34.68 | 2021-02-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0004 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Перекрытие на отметке +4.800 в осях 1-2. Бетонирование фундаментов MF1 с отметки +4.700 до +5.050, MF2 с отметки +4.700 до +5.000 в осях 1-2/A-B. Neutron-absorbing rods storage facility. Floor slab at elev. +4.800 in the axes 1-2. Concreting of foundations MF1 from at elev. +4.700 to +5.050, MF2 from elev. +4.700 to +5.000 in axes 1-2/A-B.
107 | 121 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | . Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R011, 10UKC04R026 | 1357AHS | B25П4W6 | 2021-01-24 | 121/1-121/6 | 2021-01-31 | 2535 | 33.1 | 2021-02-21 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм. -5.400 в помещениях 10UKC04R011, 10UKC04R026. Reactor auxiliary building. Installation of screed coat at elev. -5.400 indoors 10UKC04R011, 10UKC04R026
108 | 122 | 92 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (4-5400)-(5+900)/(E-7000)-(E+900) с отм. -0.050 до отм. +4.350 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-25 | 122/1-122/6 | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-22 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0047 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (4-5400)-(5+900)/(E-7000)-(E+900) с отм. -0.050 до отм. +4.350. Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (4-5400)-(5+900)/(E-7000)-(E+900) at elev. -0.050 to +4.350.
109 | 123 | 35 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002 | 00USJ | Бетонирование стен в осях 2-5/D-E с отм. 0.000 до отм. +3.000. | 1354AHG | B25П4W6 | 2021-01-25 | 123/1-123/6 | 2021-02-01 | 2553 | 42.44 | 2021-02-22 |  |  |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование стен в осях 2-5/D-E с отм. 0.000 до отм. +3.000. Storage of radioactive sources. Concreting of walls in axes 2-5/D-E at elev. 0.000 to elev.+3.000.
110 | 126 | 1.7 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0003 | 00UKR | Бетонирование лестничных площадок MA1, MA4 с отметки +0.450 до +0.650 MA2 с отметки +2.850 до отм. +3.050 в осях C-D/1-2. | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-25 | 126/1-126/6 | 2021-02-01 | 2490 | 49.31 | 2021-02-22 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0003 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Железобетонные лестницы в здании. Бетонирование лестничных площадок MA1, MA4 с отметки +0.450 до +0.650 MA2 с отметки +2.850 до отм. +3.050 в осях C-D/1-2. Neutron-absorbing rods storage facility. RC Stairs in building. Concreting of staircases MA1, MA4 from elev. +0.450 to +0.650 MA2 from elev. +2.850 to +3.050 in the axes C-D/1-2.
111 | 127 | 125 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0002 | 00UKS | Стены с отметки -1000 до отметки +4.200 в осях A-H. Бетонирование в осях 1-(5+1477)/A-(A+1406) с отметки -1.000 до +3.900. | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-25 | 127/1-127/6 | 2021-02-01 | 2497 | 46.17 | 2021-02-22 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0002 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Стены с отметки -1000 до отметки +4.200 в осях A-H. Бетонирование в осях 1-(5+1477)/A-(A+1406) с отметки -1.000 до +3.900. Radioactive waste processing and storage building. Walls from el-1000 to +4.200 in grid lines A-H. Concreting in the axes 1-(5+1477)/A-(A+1406) at elev. -1.000 to +3.900.
112 | 128 | 4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021 | 00UGD | Бетонирование лестниц в осях 3-4/H-K на отметке от -3.500 до -0.780 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-25 | 128/1-128/6 | 2021-02-01 | 2465 | 45.01 | 2021-02-22 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021 00UGD. Здание обессоливающей установки. Лестничные клетки (КЖ). Бетонирование лестниц в осях 3-4/H-K на отметке от -3.500 до -0.780. Demineralizing plant building. Staircases (RC). Concreting of stairs in the axes 3-4/H-K at elev. -3.500 to -0.780.
113 | 129 | 18 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (D-9.280)-(D+11.600)/(2+0.600) с отм. +7.125 до отм. +8.350 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-26 | 129/1-129/6 | 2021-02-02 | 2529 | 41.85 | 2021-02-23 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (D-9.280)-(D+11.600)/(2+0.600) с отм. +7.125 до отм. +8.350. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (D-9.280)-(D+11.600)/(2+0.600) at elev. +7.125 to +8.350.
114 | 130 | 16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | Бетонирование колонн K3-K4 в осях 41-10/G на отметке от -6.000 до -1.350 | 1404AHG | B30П4W6 | 2021-01-26 | 130/1-130/6 | 2021-02-02 | 2484 | 43.22 | 2021-02-23 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн K3-K4 в осях 41-10/G на отметке от -6.000 до -1.350. Demineralizing plant building. Civil structures of substructure in the axes 4/1-17. Concreting of columns K3-K4 in the axes 41-10/G at elev. from -6.000 to -1.350.
115 | 131 | 4 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006 | 10UQR | Бетонирование лестничного марша в осях (2+1510)-(3+200)/(D/1-100)-(D/1+2800) с отм. -4.230 до отм. 0.000 | 1404AHG | B25П4W6 | 2021-01-26 | 131/1-131/6 | 2021-02-02 |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование лестничного марша в осях (2+1510)-(3+200)/(D/1-100)-(D/1+2800) с отм. -4.230 до отм. 0.000. Chilling machine building. Concreting of stairway MSI in the axes (2+1510)-(3+200)/(D/1-100)-(D/1+2800) at elev. -4.230 to 0.000
116 | 132 | 164 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0.900)-(2+7.401)/(D-10.000)-(E+0.900) с отм. +6.750 до отм. +8.350 | 1404AHG | B30П4W6 | 2021-01-26 | 132/1-132/6 | 2021-02-02 | 2487 | 43.03 | 2021-02-23 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0.900)-(2+7.401)/(D-10.000)-(E+0.900) с отм. +6.750 до отм. +8.350. Reactor auxiliary building. Concreting of floor slab in the axes (1-0.900)-(2+7.401)/(D-10.000)-(E+0.900) at elev. +6.750 to +8.350
117 | 134 | 15 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. | 103APR | М100Пк3 | 2021-01-26 | 134/1-134/6 | 2021-02-02 | 1965 | 10.69 | 2021-02-23 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
118 | 135 | 189 | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002. | 20UQR | . Устройство бетонной подготовки в осях 1-3/D/1-H с отм. -6.450 до отм. -5,770 | 1204AHR | B15П4W6 | 2021-01-26 | 135/-135/9 Ц135/1-Ц135/6 | 2021-02-02 | 2426 | 27.76 | 2021-02-23 |  |  | W |  | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002. 20UQR. Здание холодильных машин. Устройство бетонной подготовки в осях 1-3/D/1-H с отм. -6.450 до отм. -5,770. Chilling machine building. Installation concrete bedding in axes 1-3/D/1-H at elev. -6.450 to elev. -5,770.
119 | 137 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | М100Пк3 | 2021-01-27 | 137/1-137/6 | 2021-02-03 | 2010 | 8.31 | 2021-02-24 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
120 | 138 | 155 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | . Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование в осях (2+4400)-(3-3750)/(В+300)-(С-3770) с отм.-5,400 до отм. -0,650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2021-01-27 | 138/1-138/6 | 2021-02-03 | 2541 | 49.14 | 2021-02-24 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование в осях (2+4400)-(3-3750)/(В+300)-(С-3770) с отм. -5.400 до отм. -0.650. Reactor auxiliary building. Concreting in the axes (2+4400)-(3-3750)/(В+300)-(С-3770) at elev. -5.400 to -0.650
121 | 140 | 1.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0063 | 10UKC | Бетонирование секции МА9 в осях (4-3.700)-(4-6.000)/(A+4.360)-(A+6.100) с отм. +4.370 до отм. +4.950 | 1404AHG | B30П4W6 | 2021-01-28 | 140/1-140/6 | 2021-02-04 | 2484 | 34.7 | 2021-02-25 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0063 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование секции МА9 в осях (4-3.700)-(4-6.000)/(A+4.360)-(A+6.100) с отм. +4.370 до отм. +4.950. Reactor auxiliary building. Concreting of section МА9 in the axes (4-3.700)-(4-6.000)/(A+4.360)-(A+6.100) at elev. +4.370 to +4.950
122 | 141 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | М100Пк3 | 2021-01-28 | 141/1-141/6 | 2021-02-04 | 2148 | 16.95 | 2021-02-25 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
123 | 142 | 130 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) | 00UGD | Бетонирование стен в осях (13+2.700)-17/(C+2.850)-E на отметке от -3.800 до -0.700 | 1402AHS | B30П5W6 | 2021-01-28 | 142/1-142/6 | 2021-02-04 | 2481 | 38.82 | 2021-02-25 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях (13+2.700)-17/(C+2.850)-E на отметке от -3.800 до -0.700. Demineralizing plant building. Civil structures of substructure in the axes 4/1-17. Concreting of walls in axes (13+2.700)-17/(C+2.850)-E at elev. from -3.800 to -0.700.
124 | 143 | 1.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | . Стены до отметки +4.800. Бетонирование стены № WC-1 в осях (3)-(3+500)/(B+600)-(B+1250) с отметки +3.800 до +7500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-28 | 143/1-143/6 | 2021-02-04 | 2359 | 33.26 | 2021-02-25 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Стены до отметки +4.800. Бетонирование стены № WC-1 в осях (3)-(3+500)/(B+600)-(B+1250) с отметки +3.800 до +7500. Neutron-absorbing rods storage facility. Walls up to all +4.800. Concreting of wall № WC-1 in axes (3)-(3+500)/(B+600)-(B+1250) at elev. from +3.800 to +7500.
125 | 144 | 16 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 | 20UKC | Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) с отм. -1.600 до отм. -0.650 и стен малогабаритной вентиляционной шахты в осях (4-6600)-(4-7800)/(В-5000)-(В-7900) с отм. -1.850 до отм. -0.650 | 1402AHS | B30П5W6 | 2021-01-28 | 144/1-144/6 | 2021-02-04 | 2524 | 40.24 | 2021-02-25 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование трубопроводной антресоли в осях (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) с отм. -1.600 до отм. -0.650 и стен малогабаритной вентиляционной шахты в осях (4-6600)-(4-7800)/(В-5000)-(В-7900) с отм. -1.850 до отм. -0.650. Reactor auxiliary building. Concreting of a pipeline mezzanine in axes (3-3200)-(3+4750)/(В-6300)-(В+700) from elev. -1.600 to -0.650 and walls of small ventilation shaft in axes (4-6600)-(4-7800)/(В-5000)-(В-7900) from elev. -1.850 to -0.650.
126 | 145 | 72 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0004 | 22UEJ | Бетонирование внутренних стен в осях (F+11750)-(F+26700)/(3+6500), (F+11650)-(F+26300)/(3-850), (F+26700)/(3+6500)-(2-1800) с отметки -5.100 до -1.400 | 1357AHS | B25П4W8 | 2021-01-29 | 145/1-145/8 Ц145/1-Ц145/6 | 2021-02-05 | 2538 | 52.57 | 2021-02-26 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0004 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование внутренних стен в осях (F+11750)-(F+26700)/(3+6500), (F+11650)-(F+26300)/(3-850), (F+26700)/(3+6500)-(2-1800) с отметки -5.100 до -1.400. Intermediate diesel fuel storage. Concreting of inner walls in the axes (F+11750)-(F+26700)/(3+6500), (F+11650)-(F+26300)/(3-850), (F+26700)/(3+6500)-(2-1800) at elev. -5.100 to -1.400
127 | 146 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | М100Пк3 | 2021-01-29 | 146/1-146/6 | 2021-02-05 |  |  | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
128 | 147 | 49 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0005 | 00UKR | Стены от отметки +4.800 до отметки +9.000 Бетонирование стен № WC-5, № WC-10, № WC-11, № WC-16 в осях 1-(1+6800)/A-(A+13800) с отм. +4,700 +9,300. | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-29 | 147/1-147/6 Ц147/1-Ц147/6 | 2021-02-05 | 2460 | 46.28 | 2021-02-26 |  |  | W |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0005 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Стены от отметки +4.800 до отметки +9.000 Бетонирование стен № WC-5, № WC-10, № WC-11, № WC-16 в осях 1-(1+6800)/A-(A+13800) с отм. +4,700 +9,300. Neutron-absorbing rods storage facility. Walls at elev. +4.800 to +9.000. Concreting of walls № WC-5, № WC-10, № WC-11, № WC-16 in axes 1-(1+6800)/A-(A+13800) from elev. +4,700 to +9,300.
129 | 148 | 8.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д1.1 (1шт.); колонн Кн 1.11 (1шт.), Кн 1.8 (1шт.) в осях 2-3/D с отм. -0.100 до отм. +3.400 | 1354AHG | B25П4W6 | 2021-01-29 | 148/1-148/6 | 2021-02-05 | 2484 | 37.86 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование диафрагмы Д1.1 (1шт.); колонн Кн 1.11 (1шт.), Кн 1.8 (1шт.) в осях 2-3/D с отм. -0.100 до отм. +3.400. Controlled-access area workshops. Concreting of diaphragm W1.1 (1pcs.); of columns Cn 1.11 (1pcs.), Cn1.8 (1pcs.) in axes 2-3/D at elev. -0.100 to elev. +3.400.
130 | 149 | 101 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование стен в осях (12-4850)-13/(Е-2500)-(F+3350) с отм. +2.000 до отм. +5.600 | 1402AHS | B30П5W6 | 2021-01-29 | 149/1-149/6 | 2021-02-05 | 2460 | 41.09 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел дезактивации. Бетонирование стен в осях (12-4850)-13/(Е-2500)-(F+3350) с отм. +2.000 до отм. +5.600. Controlled-access area workshops. Decontamination unit. Concreting of walls in the axes (12-4850)-13/(Е-2500)-(F+3350) at elev. +2.000 to +5.600
131 | 150 | 1.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0046 | 10UKC | Бетонирование секции MA6 в осях (4-3.100)-(4-5.400)/(Е-3.160)-(Е-6.100) с отм. -0.120 до отм. +0.100. | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-29 | 150/1-150/6 | 2021-02-05 |  |  | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0046 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование секции MA6 в осях (4-3.100)-(4-5.400)/(Е-3.160)-(Е-6.100) с отм. -0.120 до отм. +0.100. Reactor auxiliary building. Concreting of section MA6 in axes (4-3.100)-(4-5.400)/(Е-3.160)-(Е-6.100) at elev. -0.120 to + 0.100.
132 | 151 | 1.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0046 | 10UKC | Бетонирование секции MA5 в осях (4-3.100)-(4-5.400)/(Е+0.300)-(Е-1.340) с отм. -1.320 до отм. -1.100 | 1404AHG | B30П4W6 | 2021-01-29 | 151/1-151/6 | 2021-02-05 | 2459 | 44.37 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0046 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование секции MA5 в осях (4-3.100)-(4-5.400)/(Е+0.300)-(Е-1.340) с отм. -1.320 до отм. -1.100. Reactor auxiliary building. Concreting of section MA5 in axes (4-3.100)-(4-5.400)/(Е+0.300)-(Е-1.340) at elev. -1.320 to -1.100.
133 | 152 | 16 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | . Подбетонка в осях R-T/4.1-6 от отм. -0.550 до отм. -0.450 | 1074AHR | B25П4W6 | 2021-01-29 | 152/1-152/6 | 2021-02-05 | 2454 | 17.18 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях R-T/4.1-6 от отм. -0.550 до отм. -0.450. Workshops of common access area. Floors. Concrete beding in axes R-T/4.1-6 at elev. -0.550 to elev. -0.450
134 | 153 | 86 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) с отм. +8.350 до отм. +11.550. | 1402AHS | B30П5W6 | 2021-01-29 | 153/1-153/6 | 2021-02-05 | 2423 | 41.06 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) с отм. +8.350 до отм. +11.550. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) at elev. +8.350 to +11.550.
135 | 154 | 6 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн К 1-1(1шт.), К 1-2(1шт.), К 1-3(1шт.), К 1-4(1шт.) в осях 1/E-H с отм. -0.100 до отм. +3.600 | 1354AHG | B25П4W6 | 2021-01-29 | 154/1-154/6 | 2021-02-05 | 2498 | 42.13 | 2021-02-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн К 1-1(1шт.), К 1-2(1шт.), К 1-3(1шт.), К 1-4(1шт.) в осях 1/E-H с отм. -0.100 до отм. +3.600. Controlled-access area workshops. Concreting of columns К 1-1(1pcs.), К 1-2(1pcs.), К 1-3(1pcs.), К 1-4(1pcs.) in axes 1/E-H at elev. -0.100 to +3.600.
136 | 155 | 51 |  | 22UKZ |  |  | B30SF2W6 | 2021-01-30 | 155/1-155/6 | 2021-02-06 |  |  | 2021-02-27
137 | 156 | 41.5 |  | 22UKZ |  |  | B30SF2W6 | 2021-01-30 | 156/1-156/6 | 2021-02-06 |  |  | 2021-02-27
138 | 157 | 73.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006 | 12UBN | Бетонирование внутренних стен в осях (В-400)-(С+2500)/(2-200)-(3+10580) с отметки -5.100 до отметки -2.680. Бетонирование перекрытия на отметке -2.680 в осях (В-400)-(С+200)/(2-200)-(3+10580) | 1355AHG | B25П4W8 | 2021-01-30 | 157/1-157/6 | 2021-02-06 | 2476 | 48.16 | 2021-02-27 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Стены. Перекрытие. Геометрия. Бетонирование внутренних стен в осях (В-400)-(С+2500)/(2-200)-(3+10580) с отметки -5.100 до отметки -2.680. Бетонирование перекрытия на отметке -2.680 в осях (В-400)-(С+200)/(2-200)-(3+10580). Building for emergency power supply diesel power station. Walls. Ceiling. Geometry. Concreting of inner walls in the axes (В-400)-(С+2500)/(2-200)-(3+10580) from elev. -5.100 to -2.680. Concreting floor slab at elev. -2.680 in axes (В-400)-(С+200)/(2-200)-(3+10580)
139 | 158 | 12.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003(C02) | 00UFC | Бетонирование фундаментов FOm8 в осях В+10250-С-500/7+1550-8-2250 с отместки -0,275 до +0,250. | 1404AHR | B30П4W6 | 2021-01-30 | 158/1-158/6 | 2021-02-06 | 2542 | 49.19 | 2021-02-27 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003(C02) 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под оборудование. Бетонирование фундаментов FOm8 в осях В+10250-С-500/7+1550-8-2250 с отместки -0,275 до +0,250. New fuel storage building.Foundations under equipment. Concreting foundations in the axes B+10250-C-500/7+1550-8-2250 at elev. from -0,275 to +0,250
140 | 159 | 56 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006. RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004 | 11UBN | Бетонирование наружных стен в осях (D-1100)-(E-500)/4-(4+800) от отм. -5.100 до отм. -1.080; в осях (E-800)-(F+500)/4-(4+800);F-(F+500)/(2+500)-(4+500) от отм. -2.680 до отм. -1.080. Бетонирование внутренних стен в осях (2+2140)-4/(D-1509)-F с отм. -2.680 до отм. -1.080; в осях (C+2200)-(C+2500)/(4-7000)-4 с отм. -5.100 до отм. -1.080 | 1355AHG | B25П4W8 | 2021-01-30 | 159/1-159/96 Ц159/1-Ц159/6 | 2021-02-06 | 2543 | 48.09 | 2021-02-27 |  |  | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006. RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Наружные стены. Геометрия. Внутренние стены. Геометрия. Бетонирование наружных стен в осях (D-1100)-(E-500)/4-(4+800) от отм. -5.100 до отм. -1.080; в осях (E-800)-(F+500)/4-(4+800);F-(F+500)/(2+500)-(4+500) от отм. -2.680 до отм. -1.080. Бетонирование внутренних стен в осях (2+2140)-4/(D-1509)-F с отм. -2.680 до отм. -1.080; в осях (C+2200)-(C+2500)/(4-7000)-4 с отм. -5.100 до отм. -1.080.Building for emergency power supply diesel power station. Outer walls. Geometry. Inner walls. Geometry. Concreting of outer walls in axes (D-1100)-(E-500)/4-(4+800) from elev. -5.100 to -1.080; in axes (E-800)-(F+500)/4-(4+800);F-(F+500)/(2+500)-(4+500) from elev. -2.680 to -1.080. Concreting of inner walls in axes (2+2140)-4/(D-1509)-F from elev. -2.680 to -1.080; in axes (C+2200)-(C+2500)/(4-7000)-4 from elev. -5.100 to -1.080.
141 | 160 | 68 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0141 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-3.790)-(3-3.460)/(А-0.900)-(В-0.800) с отм. +10.350 до отм. +11.550 | 1404AHR | B30П4W6 | 2021-01-31 | 160/1-160/6 | 2021-02-07 |  |  | 2021-02-28 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0141 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-3.790)-(3-3.460)/(А-0.900)-(В-0.800) с отм. +10.350 до отм. +11.550. Reactor auxiliary building. Concreting of slab in the axes (4-3.790)-(3-3.460)/(А-0.900)-(В-0.800) at elev. +10.350 to tlev. +11.550.
142 | 161 | 98 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(C02) | 00UTF | . Бетонирование стеновой части фундамента в осях A-D/1-4.1 от отм. -1.950 до отм. -0.030 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-01-31 | 161/1-161/6 Ц161/1-Ц161/6 | 2021-02-07 | 2459 | 42.2 | 2021-02-28 |  |  | W |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(C02) 00UTF. Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование стеновой части фундамента в осях A-D/1-4.1 от отм. -1.950 до отм. -0.030. Compressor building. Foundation. Concreting of foundation walls in the axes A-D/1-4.1 from elev. -1.950 to -0.030.
143 | 162 |  |  | 00UCG |  |  | M100 | 2021-01-31 | 162/1-162/6 | 2021-02-07 |  |  | 2021-02-28
144 | 163 | 12 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | Подбетонка в осях N-R/10-11 от отм. -0.550 до отм. -0.450 | 1074AHR | B7,5П4 | 2021-01-31 | 163/1-163/6 | 2021-02-07 | 2466 | 15.32 | 2021-02-28 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях N-R/10-11 от отм. -0.550 до отм. -0.450. Workshops of common access area. Floors. Concrete blinding in the axes N-R/10-11 at elev. -0.550 to -0.450
145 | 164 | 386 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 | 20UKC | Бетонирование перекрытия в осях (2-2900)-(3+6300)/(А-900)-(В-500)с отметки -0,650 до отметки -0,050 и (3-4460)-(5+900)/(А-900)-(В-1000) с отметки -0,650 до отметки -0,050 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-01 | 164/1-164/6 | 2021-02-08 |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0027 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия в осях (2-2900)-(3+6300)/(А-900)-(В-500)с отметки -0,650 до отметки -0,050 и (3-4460)-(5+900)/(А-900)-(В-1000) с отметки -0,650 до отметки -0,050. Reactor auxiliary building. Concreting slab in the axes (2-2900)-(3+6300)/(А-900)-(В-500) from elev. -0,650 to -0,050 and (3-4460)-(5+900)/(А-900)-(В-1000) from elev. -0,650 to -0,050.
146 | 167 |  |  | 00UGD |  |  | M100Пк3 | 2021-02-01 | 167/1-167/6 | 2021-02-08 |  |  | 2021-03-01
147 | 169 | 5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021(C01) | 00UGD | Бетонирование лестниц в осях (1-3,300)/D-E на отметке от -3,500 до -0,030 | 1404AHG | B30П4W6 | 2021-02-01 | 169/1-169/6 | 2021-02-08 | 2430 | 42.23 | 2021-03-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0021(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Лестничные клетки. Бетонирование лестниц в осях (1-3,300)/D-E на отметке от -3,500 до -0,030. Demineralizing plant building. Staircases. Сoncreting of stairs in the axes (1-3,300)/D-E at elev. -3,500 to -0,030.
148 | 170 | 96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) с отметки +8,350 до отметки +11,550 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-02 | 170/1-170/6 | 2021-02-09 | 2455 | 42.11 | 2021-03-02 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0108 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) с отметки +8,350 до отметки +11,550. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (3+6.800)-(2+1.450)/(D+4.400)-(E+0.500) at elev. +8,350 to elev. +11,550.
149 | 171 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | . Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | M100Пк3 | 2021-02-02 | 171/1-171/6 | 2021-02-09 |  |  | 2021-03-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
150 | 172 | 205 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0010 | 11UBN | Плита перекрытия в осях (1-500)-2(А-500)-(Е+200), 2-3/(А-500)-В+3000 с отметки -0,600 до отметки -0,100 | 1355AHG | B25П4W8 | 2021-02-02 | 172/1-172/6 Ц172/1-Ц172/6 | 2021-02-09 | 2489 | 46.06 | 2021-03-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0010 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Плита перекрытия. Геометрия. Плита перекрытия в осях (1-500)-2(А-500)-(Е+200), 2-3/(А-500)-В+3000 с отметки -0,600 до отметки -0,100. Building for emergency power supply diesel power station. Floor slab. Geometry. Floor slab in the axes (1-500)-2(А-500)-(Е+200), 2-3/(А-500)-В+3000 from elev. -0,600 to -0,100.
151 | 173 | 10.5 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 | 11UBN | . Внутренние стены в осях (2-200)-(3+550)/(С+200)-(В-200) на отметке от -2,680 до отметки -0,600 | 1355AHG | B25П4W8 | 2021-02-02 | 173/1-173/6 Ц172/1-Ц172/6 | 2021-02-09 |  |  | 2021-03-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Внутренние стены. Геометрия. Внутренние стены в осях (2-200)-(3+550)/(С+200)-(В-200) на отметке от -2,680 до отметки -0,600. Building for emergency power supply diesel power station. Inner walls. Geometry. Inner walls in the axes (2-200)-(3+550)/(С+200)-(В-200) at elev. -2,680 to -0,600.
152 | 174 | 4.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0020(C02) | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях 19-20/С-D, 19-20/G-H на отметке от -0,500 до -0,420 | 1104AHR | B10П4 | 2021-02-02 | 174/1-174/6 | 2021-02-09 | 2457 | 28.16 | 2021-03-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0020(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование. Бетонирование бетонной подготовки в осях 19-20/С-D, 19-20/G-H на отметке от -0,500 до -0,420. Demineralizing plant building. Floors and foundations for equipment. Concreting of concrete bedding in the axes 19-20/С-D, 19-20/G-H at elev. from -0,500 to -0,420.
153 | 175 | 88 |  | 21UEJ |  |  | B25П4W8 | 2021-02-03 | 175/1-175/6 Ц175/1-Ц175/6 | 2021-02-10 |  |  | 2021-03-03 |  |  | W
154 | 176 | 61 |  | 00USJ |  |  | B25П4W6 | 2021-02-03 | 176/1-176/6 | 2021-02-10 |  |  | 2021-03-03
155 | 177 | 48 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0010 | 00UFC | Бетонирование внутренних стен в осях (1+100)-(2+750)/(А+4100)-(А+11800) с отметки -0,275 до отм. +2,725 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-03 | 177/1-177/6 | 2021-02-10 | 2507 | 38.96 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0010 00UFC. Хранилище свежего топлива. Внутренние стены между осями 1-2. Геометрия. Бетонирование внутренних стен в осях (1+100)-(2+750)/(А+4100)-(А+11800) с отметки -0,275 до отм. +2,725.. New fuel storage building. Inner walls between the axes 1-2. Geometry. Concreting of inner walls in the axes (1+100)-(2+750)/(А+4100)-(А+11800) at elev. -0,275 to +2,725.
156 | 178 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0006 | 00UFC | Бетонирование колонн Cn21, Cn3, Cn10 в осях (1+100)-(2+250)/(B+600)-(C-600) с отметки -0,275 до +3,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-03 | 178/1-178/6 | 2021-02-10 | 2471 | 39.05 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0006 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм. +7.400. Геометрия. Бетонирование колонн Cn21, Cn3, Cn10 в осях (1+100)-(2+250)/(B+600)-(C-600) с отметки -0,275 до +3,500. New fuel storage building. Outer walls to +7.400. Geometry. Concreting of columns Cn21, Cn 3, Cn10 in the axes (1+100)-(2+250)/(B+600)-(C-600) from the mark -0,275 to +3,500.
157 | 179 | 18 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 | 22UBN | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4400)-(4-300)/(C+400)-(D-500) с отметки -5,100 до отметки -0,600 | 1401AHS | B25П5W8 | 2021-02-03 | 179/1-179/6 | 2021-02-10 | 2518 | 41.83 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4400)-(4-300)/(C+400)-(D-500) с отметки -5,100 до отметки -0,600. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of inner walls in the axes (3+4400)-(4-300)/(C+400)-(D-500) at elev. from -5,100 to -0,600.
158 | 180 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0008 | 22UBN | Бетонирование лестничной площадки (MA1) в осях (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) с отметки -5,100 до отметки -3,663 | 1401AHS | B25П5W6 | 2021-02-03 | 180/1-180/6 | 2021-02-10 | 2557 | 44.75 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0008 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование лестничной площадки (MA1) в осях (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) с отметки -5,100 до отметки -3,663. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of stair slab (MA1) in the axes (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) at elev. from -5,100 to -3,663.
159 | 181 | 11 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 | 22UBN | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) с отметки -5,100 до отметки -3,663 | 1401AHS | B25П5W8 | 2021-02-03 | 181/1-181/6 | 2021-02-10 | 2458 | 39.08 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0006 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) с отметки -5,100 до отметки -3,663. Building for emergency power supply diesel power station. Concreting of inner walls in the axes (3+4400)-(4-400)/(В-400)-(В+2600) at elev. from -5,100 to -3,663.
160 | 182 | 34 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях A-G/10 от отм. 0,000 до отм. +3,700 | 1402AHS | B30П5W6 | 2021-02-03 | 182/1-182/6 | 2021-02-10 | 2520 | 41.37 | 2021-03-03 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях A-G/10 от отм. 0,000 до отм. +3,700. Workshops of common access area. Framework. Concreting of wall and columns in axes A-G/10 at elev. from 0,000 to +3,700.
161 | 183 | 10.5 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn2(4шт), Cn1(1шт), Cn10(2шт) в осях E-G/8-10 на отметке от +4,100 до +8,100 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-04 | 183/1-183/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) 00UYB. Сантирано-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn2(4шт), Cn1(1шт), Cn10(2шт) в осях E-G/8-10 на отметке от +4,100 до +8,100/Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame.Concreting of columns Cn2(4pcs), Cn1(1pcs), Cn10(2pcs) in axes E-G/8-10 at elev. from +4,100 to +8,100.
162 | 184 | 24 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | M100Пк3 | 2021-02-04 | 184/1-184/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(C02) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300. Demineralizing plant building. External walls in the axes 17/1-20. Laying of masonry of walls in the axes 17/1-20/A-K at elev.from -0.100 to +8,300.
163 | 185 | 525 | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 | 20UQR | . Устройство бетонной подготовки в осях 4-7/А-H с отметки -6,450 до отметки -5,770 | 1204AHS | B15П4W6 | 2021-02-04 | 185/1-185/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 20UQR. Здание холодильных машин. Устройство бетонной подготовки в осях 4-7/А-H с отметки -6,450 до отметки -5,770. Chilling machine building. Installation of concrete bedding in axes 4-7/А-H at elev. -6,450 to -5,770
164 | 186 | 48 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) | 00UST | Подбетонка в осях F-G/1-4, A-C/7-8, E-G/6-8, F-G/4-6, C-E/7-8 от отм. -0.550 до отм. -0.450 | 1074AHR | B7,5П4 | 2021-02-04 | 186/1-186/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0014(C01) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Полы. Подбетонка в осях F-G/1-4, A-C/7-8, E-G/6-8, F-G/4-6, C-E/7-8 от отм. -0.550 до отм. -0.450. Workshops of common access area. Floors. Concrete bedding in axes F-G/1-4, A-C/7-8, E-G/6-8, F-G/4-6, C-E/7-8 at elev. -0.550 to elev.-0.450.
165 | 187 | 328 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0013(C01) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях А-К/17-20 на отметке от +13,900 до +14,600 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-04 | 187/1187/6 Ц187/1-Ц187/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0013(C01) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Перекрытие и покрытие в осях 17/1-20. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях А-К/17-20 на отметке от +13,900 до +14,600. Demineralizing plant building. Floor slab and coating in the axes 17/1-20. Concreting of floor slab and cast-in-situ beams in the axes А-К/17-20 at elev. from +13,900 to +14,600.
166 | 188 | 9 | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 | 20UQR | . Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях 1-3/H-(F/1-3000) с отметки -5,770 до отметки -5,740 | 1034 | M100Пк4 | 2021-02-04 | 188/1-188/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 20UQR. Здание холодильных машин. Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях 1-3/H-(F/1-3000) с отметки -5,770 до отметки -5,740. Chilling machine building. Сonstruction of a leveling laeyr of cement-sand mortar in the axes 1-3/H-(F/1-3000) at elev. -5,770 to -5,740.
167 | 189 | 5 | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 | 20UQR | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях 1-3/D/1-(E/1+3000) с отметки -5,770 до отметки -5,740 | 189 | M100Пк4 | 2021-02-04 | 189/1-189/6 | 2021-02-11 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  |  | RPR.0120.20UQR.0.KZ.LC0002 20UQR. Здание холодильных машин. Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях 1-3/D/1-(E/1+3000) с отметки -5,770 до отметки -5,740. Chilling machine building. Сonstruction of a leveling laeyr of cement-sand mortar in the axes 1-3/D/1-(E/1+3000) at elev. -5,770 to -5,740.
168 | 190 | 12 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,900)-(2+5,800)/(B+5,000)-(D-9,250) с отметки +7,150 до отметки +8,350 | 190 | B30П4W6 | 2021-02-05 | 190/1-190/6 | 2021-02-12 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,900)-(2+5,800)/(B+5,000)-(D-9,250) с отметки +7,150 до отметки +8,350. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (1-0,900)-(2+5,800)/(B+5,000)-(D-9,250) at elev. +7,150 to elev. +8,350.
169 | 191 | 4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2-0,200)-(2+2,800)/(С+0,500)-(С+0,700) с отметки +4,750 до отметки +7,950 | 1404AHS | B30П4W6 | 2021-02-05 | 191/1-191/6 | 2021-02-12 |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2-0,200)-(2+2,800)/(С+0,500)-(С+0,700) с отметки +4,750 до отметки +7,950. Reactor auxiliary building. Concreting of inner walls in the axes (2-0,200)-(2+2,800)/(С+0,500)-(С+0,700) at elev. +4,750 to elev. +7,950.
170 | 192 | 132 |  | 10UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-05 | 192/1-192/6 Ц192/1-Ц192/6 | 2021-02-12 |  |  | 2021-03-05 |  |  | W
171 | 197 | 100 |  | 00UGD |  |  | B30П4W6 | 2021-02-08 | 197/1-197/6 | 2021-02-15 |  |  | 2021-03-08
172 | 198 | 65 |  | 00UKS |  |  | B30П4W6 | 2021-02-08 | 198/1-198/6 | 2021-02-15 |  |  | 2021-03-08
173 | 199 | 4.5 |  | 20UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-08 | 199/1-199/6 | 2021-02-15 |  |  | 2021-03-08
174 | 200 | 417.5 |  | 00UKU |  |  | B25П4W6 | 2021-02-09 | 200/1-200/6 Ц200/1-Ц200/6 | 2021-02-16 |  |  | 2021-03-09 |  |  | W
175 | 201 | 8 |  | 00UKU |  |  | B25П4W6 | 2021-02-09 | 201/1-201/6 | 2021-02-16 |  |  | 2021-03-09
176 | 202 | 6.5 |  | 10UQR |  |  | B25П4W6 | 2021-02-09 | 202/1-202/8 | 2021-02-16 |  |  | 2021-03-09
177 | 204 | 103 |  | 10UKC |  |  | B30П5W6 | 2021-02-09 | 204/1-204/6 | 2021-02-16 |  |  | 2021-03-09
178 | 205 | 72 |  | 20UKC |  |  | B30П5W6 | 2021-02-09 | 205/1-205/6 | 2021-02-16 |  |  | 2021-03-09
179 | 206 | 1.5 |  | 10UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-10 | 206/1-206/6 | 2021-02-17 |  |  | 2021-03-10
180 | 207 | 8.5 |  | 00UST |  |  | B30П5W6 | 2021-02-10 | 207/1-207/6 | 2021-02-17 |  |  | 2021-03-10
181 | 208 | 1.5 |  | 10UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-10 | 208/1-208/6 | 2021-02-17 |  |  | 2021-03-10
182 | 210 | 24 |  | 20UQR |  |  | M100 | 2021-02-10 | 210/1-210/9 | 2021-02-17 |  |  | 2021-03-10
183 | 212 | 46.5 |  | 00UKU |  |  | B25П4W6 | 2021-02-10 | 212/1-212/6 | 2021-02-17 |  |  | 2021-03-10
184 | 213 | 59 |  | 00UFC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-11 | 213/1-213/6 Ц213/1-Ц213/6 | 2021-02-18 |  |  | 2021-03-11 |  |  | W
185 | 214 | 2 |  | 00UKU |  |  | B10П4 | 2021-02-11 | 214/1-214/6 | 2021-02-18 |  |  | 2021-03-11
186 | 215 | 2 |  | 00UGD |  |  | M100Пк3 | 2021-02-11 | 215/1-215/6 | 2021-02-18 |  |  | 2021-03-11
187 | 216 | 2 |  | 00UYTF |  |  | M200 | 2021-02-11 | 216/1-216/6 | 2021-02-18 |  |  | 2021-03-11
188 | 217 | 405 |  | 20UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-11 | 217/1-217/6 | 2021-02-18 |  |  | 2021-03-11
189 | 218 | 22 |  | 12UBN |  |  | B25П4W8 | 2021-02-12 | 218/1-218/6 Ц218/1-Ц218/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12 |  |  | W
190 | 219 | 16 |  | 12UBN |  |  | B25П4W8 | 2021-02-12 | 219/1-219/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
191 | 220 | 79.5 |  | 12UEJ |  |  | B25П4W8 | 2021-02-12 | 220/1-220/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
192 | 221 | 81 |  | 10UKC |  |  | B30П4W6 | 2021-02-12 | 221/1-221/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
193 | 222 | 7.5 |  | 10UKC |  |  | B25П4W6 | 2021-02-12 | 222/1-222/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
194 | 223 | 55 |  | 11UEJ |  |  | B25П5W8 | 2021-02-12 | 223/1-223/6 Ц223/1-Ц223/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12 |  |  | W
195 | 224 | 12 |  | 00UKU |  |  | B25П5W8 | 2021-02-12 | 224/1-224/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
196 | 225 | 13 |  | 00UYB |  |  | B30SF2W6 | 2021-02-12 | 225/1-225/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
197 | 226 | 3 |  | 00UKU |  |  | B25П4W6 | 2021-02-12 | 226/1-226/6 | 2021-02-19 |  |  | 2021-03-12
198 | 227 | 62.5 |  | 22UEJ |  |  | B25П4W8 | 2021-02-13 | 227/1-227/6 | 2021-02-20 |  |  | 2021-03-13
199 | 228 | 56 |  | 20UKC |  |  | B30П5W6 | 2021-02-13 | 228/1-228/6 | 2021-02-20 |  |  | 2021-03-13
200 | 229 |  |  | 00UST |  |  | B30П5W6 | 2021-02-13 | 229/1-229/6 | 2021-02-20 |  |  | 2021-03-13
201 | 230 | 5 |  | 00UST |  |  | B30П5W6 | 2021-02-13 | 230/1-230/6 | 2021-02-20 |  |  | 2021-03-13
202 | 231 | 112 |  | 00UKR |  |  | B30П4W6 | 2021-02-13 | 231/1-231/6 | 2021-02-20 |  |  | 2021-03-13
203 | 232 | 33 |  | 13UBN |  |  | B30SF2W6 | 2021-02-14 | 232/1-232/6 | 2021-02-21 |  |  | 2021-03-14
204 | 233 | 7.5 |  | 21UKZ |  |  | B30SF2W6 | 2021-02-14 | 233/1-233/6 | 2021-02-21 |  |  | 2021-03-14
205 | 235 | 2.5 |  | 00UGD |  |  | B30П4W6 | 2021-02-14 | 235/1-235/6 | 2021-02-21 |  |  | 2021-03-14
206 | 236 | 2.5 |  | 00UGD |  |  | B30П4W6 | 2021-02-14 | 236/1-236/6 | 2021-02-21 |  |  | 2021-03-14
207 | 237 | 2.5 |  | 00UGD |  |  | B30П4W6 | 2021-02-14 | 237/1-237/6 | 2021-02-21 |  |  | 2021-03-14
208 | 238 | 3.5 |  | 00UGD |  |  | B30П4W6 | 2021-02-15 | 238/1-238/6 | 2021-02-22 |  |  | 2021-03-15
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
Заявки нет

## физ-мех хар. бетона 20г
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W10 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 | 19-20.02.2020 | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | 39.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W10 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34,87/37,7 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 |  | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 | W6 | 34,87/37,7 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | 41.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36,74/37,6 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36,74/37,6 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | 39.8 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | 42.1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  | 37.8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | 34.4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71 | W10
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | 43
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | 40.8
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | 40.2 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 | W10 | 42 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 | W10 | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 | W8 | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | 38.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  | 35.3 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 135/1-135/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 | W6 | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | 37.3 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001(CO3) | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/E-P на отм от-1,900 до отм -1,3000. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 |  | 33.2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001(CO3). 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/E-P на отм. от -1,900 до отм. -1,300./Workshops of common access area. Foundations. Concreting of foundation slab in axes 6-12 /E-P at elevation -1,900 to -1,300.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 Ц182/1-Ц182/6 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 | W10 | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
344 | 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
345 | 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
346 | 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
347 | 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
348 | 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
349 | 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
350 | 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
351 | 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
352 | 196 | 364.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001(CO3) | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/E-P c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.97 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001(CO3). 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/E-P c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundations. Concreting of foundation slab in axes 1-6/E-P at elevation -1,900 to elevation -1,300. |  | 1404HHG
353 | 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
354 | 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
355 | 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
356 | 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4W6 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
357 | 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
358 | 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25П4W6 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
359 | 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
360 | 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
361 | 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
362 | 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
363 | 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
364 | 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 | 38.6 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
365 | 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
366 | 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
367 | 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
368 | 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
369 | 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
370 | 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
371 | 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30П4W6 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  | 38.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
372 | 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
373 | 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 | W12 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
374 | 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
375 | 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30П4W6 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
376 | 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
377 | 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B10П4W6 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
378 | 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
379 | 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
380 | 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
381 | 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 | 42.3 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
382 | 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
383 | 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
384 | 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
385 | 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
386 | 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
387 | 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
388 | 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 | 39.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
389 | 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25П4W6 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 | 30.8 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
390 | 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
391 | 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
392 | 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
393 | 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
394 | 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
395 | 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
396 | 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
397 | 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
398 | 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.54 |  | 37.97 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
399 | 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 | 33.4 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
400 | 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30П4W6 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 | 35.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
401 | 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 | W14 | 37.7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
402 | 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
403 | 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
404 | 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
405 | 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  | 39.2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
406 | 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
407 | 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 | 41.1 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
408 | 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
409 | 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  | 38.1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
410 | 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  | 37.1 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
411 | 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
412 | 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
413 | 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
414 | 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 | 32.2 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
415 | 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30П4W6 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  | 32.4 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
416 | 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30П4W6 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
417 | 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  | 40.3 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
418 | 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 | 34.8 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
419 | 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 | 33.96 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
420 | 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  | 33.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
421 | 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
422 | 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  | 33.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
423 | 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
424 | 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  | 37.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
425 | 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
426 | 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  | 33.6 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
427 | 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25П4W8 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W10 | 34.1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
428 | 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
429 | 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
430 | 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  | 35.8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
431 | 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  | 35,79;36,03 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
432 | 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  | 33.6 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
433 | 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
434 | 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
435 | 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10П4W6 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
436 | 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
437 | 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  | 32.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
438 | 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  | 33.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
439 | 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
440 | 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25П4W6 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
441 | 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  | 38.3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
442 | 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  | 38.3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
443 | 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
444 | 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10П4W6 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
445 | 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30SF2W6 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W8 | 34.7 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
446 | 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W12 | 32.8 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
447 | 316 | 0.5 |  | 00UKU | СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1937 | 13.38
448 | 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
449 | 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UST | Бетонирование стен и колонн в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 от отм. -1,300 до отм. -0,030 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.52 | 2020-11-26 | 2434 | 39.15 |  | 35.6 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование стен и колонн в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 от отм. -1,300 до отм. -0,030./ Workshops of common access area. Framework. Concreting of walls and columns in axes A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G / 4, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1- 3 at elevation -1,300 to elevation -0,030.
450 | 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30SF2W6 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  | 38.7 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
451 | 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30П4WW | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
452 | 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  | 38.2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
453 | 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | ZB30W6 ОТБ/2020 | B30W6 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W12 | 38.2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
454 | 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 Ц323/1-Ц323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 | 2442 | 44.04 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
455 | 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 | 2412 | 33.81 | W8 | 32.3 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
456 | 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 Ц325/1-Ц325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 | 2416 | 37.1 | W14 | 32.4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
457 | 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 Ц326/1-Ц326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 | 2401 | 39.4 | W16 | 32.8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
458 | 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 | 2505 | 47.02 |  | 38.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
459 | 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 | 2530 | 43.77 |  | 34.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
460 | 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 | 2017 | 39.49 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
461 | 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15П4W6 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 | 2454 | 35.99 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
462 | 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203 | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 | 1939 | 21.3 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
463 | 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25П4W8 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 | 2434 | 38.6 | W14 | 35.7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
464 | 334 |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-11-03 | 334/1-334/8 | 2020-11-10 | 2478 | 30.63 | 2020-12-01 | 2481 | 37.56 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
465 | 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 | 2441 | 37.38 | W10 | 34.6 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
466 | 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 | 2540 | 43.45 |  | 40.9 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
467 | 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 | 2503 | 43.88 |  | 37.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
468 | 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 | 2417 | 36.14 | W10 | 32.02 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
469 | 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.41 | 2020-12-04 | 2431 | 36.08 |  | 32.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled- access area workshops(00UKU). Concreting columns in axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
470 | 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30П4W10 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 | 2160 | 44.18 | W18 |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
471 | 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 | 2476 | 43.63 |  | 33.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
472 | 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 | 2504 | 45.04 |  | 36.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
473 | 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 | 2084 | 24.53 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
474 | 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 29.7 | 2020-12-07 | 2480 | 36.1 | W10 | 32.8 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
475 | 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 34.3 | 2020-12-07 | 2487 | 45.24 |  | 40.98 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
476 | 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 | 1970 | 14.04 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
477 | 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153 | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 | 2110 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
478 | 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
479 | 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 | 2488 | 44.77 | W12 | 40.8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
480 | 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 | 2511 | 43.99 |  | 42.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
481 | 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 | 2488 | 36.1 | W10 | 33.5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
482 | 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 | 2443 | 36.52 | W18 | 37.5 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
483 | 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25П4W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 | 2471 | 36.29 | W14 | 37.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
484 | 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 Ц359/1-Ц359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 | 2476 | 44.43 | W12 | 35.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
485 | 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 | 2523 | 43.01 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
486 | 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10П4 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 | 2422 | 23.46 | W8 |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
487 | 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 | 2488 | 36.1 |  | 38.5 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
488 | 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 | 2461 | 41.93 |  | 34.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
489 | 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 | 2482 | 37.17 |  | 36.9 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
490 | 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HPR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 | 2066 | 17.49 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
491 | 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 | 2405 | 36.6 | W10 | 33.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
492 | 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25П4W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 | 2458 | 31.2 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
493 | 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 | 2104 | 18.15 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
494 | 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15П4W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 | 2415 | 24.42 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
495 | 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 | 2495 | 42.63 |  | 38.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
496 | 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 | 2499 | 42.22 | W10 где протоколы | 36.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
497 | 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 | 2493 | 43.44 |  | 39.4 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
498 | 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15П4W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 | 2423 | 25.45 | W8 где протоколы |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
499 | 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30SF2W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 | 2438 | 43.56 |  | 34.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
500 | 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 | 2462 | 39.26 |  | 35.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
501 | 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 | 2441 | 43.37 |  | 36.3 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
502 | 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100. | 1357AHS | B25П4W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 | 2421 | 32.68 | 2020-12-19 | 2437 | 38.9 | W6 | 33.2 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.600 to -5,100.
503 | 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 | 2007 | 13.56 | 2020-12-19 | 1983 | 17.05 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
504 | 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 153 | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 | 2066 | 9.82 | 2020-12-20 | 2058 | 19.89 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
505 | 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 | 2433 | 30.01 | 2020-12-21 | 2433 | 37.3 |  | 33.3 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
506 | 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10П4 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 | 2401 | 19.72 | 2020-12-21 | 2423 | 48.7 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
507 | 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 | 2383 | 34.11 | 2020-12-21 | 2483 | 44.55 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
508 | 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20П4W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 | 2369 | 24.78 | 2020-12-21 | 2495 | 36.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
509 | 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 | 2024 | 10.26 | 2020-12-22 | 2002 | 18.51 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
510 | 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 Ц400/1-Ц400/6 | 2020-12-01 | 2522 | 34.49 | 2020-12-22 | 2503 | 54 | W12 | 39.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
511 | 401 | 1 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HPR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 | 1964 | 10.51 | 2020-12-22 | 1953 | 16.73 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1,4
512 | 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 | 2467 | 34.09 | 2020-12-22 | 2474 | 51.21 |  | 39.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
513 | 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 | 2510 | 33.84 | 2020-12-23 | 2496 | 43.51 |  | 39.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.
514 | 407 | 92 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование в осях 1-3/C-B с отм. -0,275 до +3,500 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-27 | 407/1-407/6 | 2020-12-04 | 2485 | 35.59 | 2020-12-25 | 2504 | 58.5 |  | 36.7 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование в осях 1-3/C-B с отм. -0,275 до +3,500./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting in axes 1-3/C-B at elevation from -0,275 to elev. +3,500.
515 | 408 | 19 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-1, №WC-14 в осях (3-3700)-(3+500)/(B+600)-(D+500) с отм -0,250 до отм +3,800 | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-11-27 | 408/1-408/6 | 2020-12-04 | 2439 | 32.51 | 2020-12-25 | 2415 | 42.31 |  | 34.7 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-1, №WC-14 в осях (3-3700)-(3+500)/(B+600)-(D+500) с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-1, No. WC-14 in axes (3-3700) - (3 + 500) / (B + 600) - (D + 500) from elevation -0.250 to elevation +3.800.
516 | 409 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование наружной лестницы F1 в осях 1-5/А-С с отметки -0,275 до 0,000 и подбетонная подготовка монолитной лестницы L1 c отм. 0,000 до +0,100 в осях 1/А-В | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-27 | 409/1-409/6 | 2020-12-04 | 2359 | 33.49 | 2020-12-25 | 2510 | 49.45 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружные лестницы. Бетонирование наружной лестницы F1 в осях 1-5/А-С с отметки -0,275 до 0,000 и подбетонная подготовка монолитной лестницы L1 c отм. 0,000 до +0,100 в осях 1/А-В. /Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting external ladders F1 in axes 1-5/A-C at elev. from -0.275 to 0.000 and concrete preparation cast-in plase staircase L1 at elev.from 0,000 to +0,100 in axes1/A- B.
517 | 410 | 99.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+2,800)-(3+1,200)/(C+1,650)-(D2,550) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-27 | 410/1-410/6 | 2020-12-04 | 2540 | 33.16 | 2020-12-25 | 2547 | 44.46 |  | 39.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (2+2,800)-(3+1,200)/(C+1,650)-(D2,550) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting of internal walls in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,200) / (C + 1,650) - (D2,550) at elevation +4.750 to elevation +7.950.
518 | 411 | 3 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Устройство выравнивающей стяжки канала из цементно-печсаного раствора в осях 1-5/D-E c отм. -1,040 до отм. -1,010 | 203 | M200Пк3 | 2020-11-27 | 411/1-411/6 | 2020-12-04 | 2049 | 10.04 | 2020-12-25 | 2060 | 27.27 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа(00UKU). Устройство выравнивающей стяжки канала из цементно-печсаного раствора в осях 1-5/D-E c отм. -1,040 до отм. -1,010/Controlled-access area workshops(00UKU).Installation levelling course by cement-sand mortar in axes 1-5/D-E at elev. -1,040 to elev.-1,010.
519 | 413 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075;RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,900)-(2+12,990)/(A-0,900)-(A+ 10,600) с отм. +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-28 | 413/1-413/6 | 2020-12-05 | 2512 | 34.09 | 2020-12-26 | 2504 | 44.78 |  | 38.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075;RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.10UKC. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,900)-(2+12,990)/(A-0,900)-(A+ 10,600) с отм. +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner of walls in the axes(1-0,900)-(2+12,990)/(A-0,900)-(A+ 10,600) at elevation +4.750 to elevation +7.950.
520 | 414 | 5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование стен MRW 2,1 в осях G/1-4,бетонирование колонн в осяхF/2, F/3, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-28 | 414/1-414/6 | 2020-12-05 | 2410 | 33.32 | 2020-12-26 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа(UST). Каркас. Бетонирование стен MRW 2,1 в осях G/1-4,бетонирование колонн в осяхF/2, F/3, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
521 | 415 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство цементно-печсаной галтели в осях F/1-4 на отм. -5700 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-29 | 415/1-415/6 | 2020-12-06 | 2032 | 15.98 | 2020-12-27 | 2019 | 18 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство цементно-печсаной галтели в осях F/1-4 на отм. -5700./Intermediate diesel fuel storage(11 UEJ) .Foundation slab. Geometry. The device of a cement-sand fillet in the axes F/1-4 mark -5700.
522 | 416 | 1 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Устройство выравнивающего слоя в осях F/4-2 отм. -5,735 | 1034ARR | M100Пк4 | 2020-11-29 | 416/1-416/6 | 2020-12-06 | 2018 | 10.26 | 2020-12-27 | 2036 | 18.03 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива(12UEJ).Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя в осях F/4-2 отм. -5,735./Intermediate diesel fuel storage(12UEJ).Foundation slab. Geometry.Leveling layer device in axes F/4-2 elevation -5.735
523 | 417 | 1 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Устройство цементно-печсаной галтели в осях F/1-4 отм. -5700 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-29 | 417/1-417/6 | 2020-12-06 | 2052 | 15.86 | 2020-12-27 | 2046 | 16.5 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива(12UEJ).Фундаментная плита. Геометрия.Устройство цементно-печсаной галтели в осях F/1-4 отм. -5700./Intermediate diesel fuel storage(12 UEJ) .Foundation slab. Geometry. The device of a cement-sand fillet in the axes F/1-4 mark -5700.
524 | 418 | 232.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отметке -0,050 в осях 3-5/C-E./ | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-11-29 | 418/1-418/6 | 2020-12-06 | 2474 | 36 | 2020-12-27 | 2520 | 52.99 |  | 35.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание(20UKC). Бетонирование перекрытия на отметке -0,050 в осях 3-5/C-E./20 UKC Sauxiliary reactor building. Slab concreting on elev. -0,050 axis 3-5/C-E
525 | 419 | 4.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментов в осях 1-3/A-F с отм -4,400 до отм -3,750 | 1357AHS(1) | B25П4W6 | 2020-11-29 | 419/1-419/6 | 2020-12-06 | 2327 | 28.91 | 2020-12-27 | 2447 | 40.52 |  | 33.54 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции. Бетонирование фундаментов в осях 1-3/A-F с отм -4,400 до отм -3,750./Building for normal operation standby diesel power station (13UBN). Concreting of foundations in axes 1-3 /A-F from elevation -4.400 to elevation -3,750.
526 | 420 | 11 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | . Устройство бетонной подготовки в координатах 20 N + 01.800/07E +19.100 и 20N + 07.500/07E +35.100 c отм.-9,415 до отм.-8,715 и с -9,415 до -8,515. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-29 | 420/1-420/6 Ц420/1-Ц420/6 | 2020-12-06 | 2371 | 24.06 | 2020-12-27 | 2379 | 39.56 | W6 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство бетонной подготовки в координатах 20 N + 01.800/07E +19.100 и 20N + 07.500/07E +35.100 c отм.-9,415 до отм.-8,715 и с -9,415 до -8,515./21 UKZ. Safety system cable tunnel. Concrete preparation in coordinates 20 N + 01.800/07E +19.100 and 20N + 07.500/07E +35.100 from tlev.-9,415 to elev.-8,715 and from elev. -9,415 to -8,515
527 | 421 | 30 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014 | 00UYB | Внутренние стены на отметках 0,000; +4,200. Бетонирование монолитных стен Pm5 в осях F/5-6, Pm6 в осях E-(E+3,550)/5-6, Pm7,Pm8 в осях 5/C-E на отметкe от -1,200 до отметки +3,800. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-29 | 421/1-421/6 Ц421/1-Ц421/6 | 2020-12-06 | 2502 | 33.81 | 2020-12-27 | 2551 | 69.95 | W10 | 40.4 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Внутренние стены на отметках 0,000; +4,200. Бетонирование монолитных стен Pm5 в осях F/5-6, Pm6 в осях E-(E+3,550)/5-6, Pm7,Pm8 в осях 5/C-E на отметкe от -1,200 до отметки +3,800. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB).Internal walls at elev. 0,000; +4,200. Concreting of cast-in-place walls Pm5 in axes F/5-6, Pm6 in axes E-(E+3,550)/5-6, Pm7,Pm8 in axce 5/C-E at elev. from -1,200 to +3,800.
528 | 422 | 40 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn2 (1 шт), Cn9-2 (1 шт), Cn8 (1 шт),и диафрагмы жесткости SD4 в осях 5/E-G, колонн Cn8 (1 шт), Cn4 (1 шт), Cn7 (1 шт) и диафрагмы жесткости SD5 в осях 5-7/С, колонны Cn6 (1 шт), Cn2 (1 шт) в осях 5/A-B и диафрагмы жесткости SD6 в осях 5/A-C, колонны Cn6 (1 шт) в осях 5/D на отметке от -1,200 до +3,800. | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-11-29 | 422/1-422/6 | 2020-12-06 | 2505 | 34.72 | 2020-12-27 | 2558 | 60.52 |  | 40.4 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn2 (1 шт), Cn9-2 (1 шт), Cn8 (1 шт),и диафрагмы жесткости SD4 в осях 5/E-G, колонн Cn8 (1 шт), Cn4 (1 шт), Cn7 (1 шт) и диафрагмы жесткости SD5 в осях 5-7/С, колонны Cn6 (1 шт), Cn2 (1 шт) в осях 5/A-B и диафрагмы жесткости SD6 в осях 5/A-C, колонны Cn6 (1 шт) в осях 5/D на отметке от -1,200 до +3,800. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB). Frame. Concreting of columns Cn2 (1 pcs), Cn9-2 (1 pcs), Cn8 (1 pcs), and stiffening diaphragm SD4 in axes 5/E-G, columns Cn8 (1 pcs), Cn4 (1 pcs), Cn7 (1 pcs) and stiffening diaphragm SD5 in axes 5-7/С, columns Cn6 (1 pcs), Cn2 (1 pcs) in axes 5/A-B and stiffening diaphragm SD6 in axes 5/A-C, columns Cn6 (1 pcs) in axes 5/D at elev. from -1,200 до +3,800.
529 | 423 | 128 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование стен в осях 11-14/D-G с отм -1,100 до отм + 2,000 | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-11-30 | 423/1-423/8 Ц423/1-Ц423/6 | 2020-12-07 | 2505 | 33.96 | 2020-12-28 | 2502 | 46.71 | W12 | 41.03 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа(00UKU). Узел дизактивации. Бетонирование стен в осях 11-14/D-G с отм -1,100 до отм + 2,000./Controlled -access area workshops (00UKU). Concreting walls in axes 11-14/D-G at elevation -1,100 to elevation +2,000.
530 | 424 | 1 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство цементно-печсаной галтели на отм. -5700. | 153ARR | M150 | 2020-11-30 | 424/1-424/6 | 2020-12-07 | 2093 | 17.79 | 2020-12-28 | 1992 | 18.93 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство цементно-печсаной галтели на отм. -5700./Intermediate diesel fuel storage(21 UEJ) .Foundation slab. Geometry. The device of a cement-sand fillet at elev. -5700.
531 | 425 | 2 | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R/4/1, R/3/1, S/5 на отм. от -1,300 до отм +2,200 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-30 | 425/1-425/6 | 2020-12-07 | 2504 | 34.13 | 2020-12-28 | 2519 | 45.15 |  |  | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Фундамент. Бетонирование колонн в осях R/4/1, R/3/1, S/5 на отм. от -1,300 до отм +2,200./ Workshops of common-access area (00UST). Foundation. Concreting columns in axes R/4/1, R/3/1, S/5 at elevation -1,300 to +2,200.
532 | 426 | 166 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006 | 12UBN | Бетонирование внутренних стен и наружных стен в осях (1-0,500)-(4+0,500)/(А-0,500)-(В-3,800) с отм -5,100 до отм -0,900. | 1355AHS | B25П4W6 | 2020-11-30 | 426/1-426/6 | 2020-12-07 | 2453 | 27.23 | 2020-12-28 | 2461 | 36.98 |  | 33.99 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006. 12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен и наружных стен в осях (1-0,500)-(4+0,500)/(А-0,500)-(В-3,800) с отм -5,100 до отм -0,900./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system(12UBN). Concreting inner walls and outer walls in axes (1-0,500)-(4+0,500)/(А-0,500)-(В-3,800) at elevation -5.100 to elevation -0,900.
533 | 427 | 72 | WD/РД.RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F3 в осях 8-10/G-K на отм. от -4,950 до отм. -2,750. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-11-30 | 427/1-427/6 Ц427/1-Ц427/6 | 2020-12-07 | 2447 | 35.23 | 2020-12-28 | 2460 | 46.07 | W12 | 34.8 | WD/РД.RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование монолитного фундамента F3 в осях 8-10/G-K на отм. от -4,950 до отм. -2,750./Demineralizing plant building(00UGD). Civil structures of the substructur within grid lines 4/1-17. Concreting of the monolithic foundation F3 in axes 8-10/G-K at elev. from -4,950 to -2,750.
534 | 428 | 1 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC001 | 13UEJ | Устройство цементно-печсаной галтели в осях 1-2/F+14600 на отм. -5600 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-30 | 428/1-428/6 | 2020-12-07 | 2186 | 15.24 | 2020-12-28 | 2185 | 19.01 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC001. (13UEJ) Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство цементно-печсаной галтели в осях 1-2/F+14600 на отм. -5600./Intermediate diesel fuel storage(13 UEJ) .Installation fillet from cement-sand in axes 1-2/F+14600 at elev. -5600.
535 | 429 | 1 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | .устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях1-3/A-F на отм. -5,000 | 154ARR | M150 | 2020-11-30 | 429/1-429/6 | 2020-12-07 | 2180 | 15.92 | 2020-12-28 | 2183 | 18.81 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. (13UBN) .Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации.устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях1-3/A-F на отм. -5,000 /Building for normal operation standby diesel power station (13UBN).Installation fillet from cement-sand in axes 1-3/A- F at elev. -5,000.
536 | 430 | 63 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+0,600)-(2+13,600)/(B-4,000)-(C+ 9,200) с отм. +4,750 до отм. +7,950 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-01 | 430/1-430/6 | 2020-12-08 | 2533 | 34.54 | 2020-12-29 | 2481 | 44.77 |  | 37.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (2+0,600)-(2+13,600)/(B-4,000)-(C+ 9,200) с отм. +4,750 до отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner of walls in the axes (2+0,600)-(2+13,600)/(B-4,000)-(C+ 9,200) at elevation +4.750 to elevation +7.950.
537 | 431 | 1.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (5+100)-(5+1100)/(B-5450)-(B-200) с отм. -5,930 до -5,400 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-01 | 431/1-431/6 | 2020-12-08 | 2483 | 33.82 | 2020-12-29 | 2504 | 44.37 |  | 36.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5+100)-(5+1100)/(B-5450)-(B-200) с отм. -5,930 до -5,400/Auxiliary reactor building. Сontour wall concreting in axes (5+100)-(5+1100)/(B-5450)-(B-200) from elev.-5,930 to elev. -5,400
538 | 432 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (2-5900)-(2-5500)/(A-500)-(A+1800) с отм. -5,400 до -0,450. и в осях (2-3150)-(2-200)/(В+8500)-(В+16700)с отм. -2,075 до отм.-0,650 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-01 | 432/1-432/6 | 2020-12-08 | 2536 | 34.45 | 2020-12-29 | 2544 | 44.85 |  | 36.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (2-5900)-(2-5500)/(A-500)-(A+1800) с отм. -5,400 до -0,450. и в осях (2-3150)-(2-200)/(В+8500)-(В+16700)с отм. -2,075 до отм.-0,650/Auxiliary reactor building. Сontour wall concreting in axes (2-5900)-(2-5500)/(A-500)-(A+1800) from elev. -5,400 to elev.-0,450 and in axes (2-3150)-(2-200)/(В+8500)-(В+16700) from elev. -2,075 to elev.-0,650.
539 | 433 | 64 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0002 | 00UKS | Бетонирование стенв осях 5-7/А-С, с отм -1,000 до отм +3,900 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-01 | 433/1-433/6 Ц433/1-Ц433/6 | 2020-12-08 | 2516 | 32.87 | 2020-12-29 | 2456 | 39.63 | W8 | 33.9 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.TB0002.00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование стенв осях 5-7/А-С, с отм -1,000 до отм +3,900./Radioactive waste reprocessing and storage building(00 UKS). Concreting in axes 5-7/A-C from elevation -1,000 to elevation +3,900.
540 | 434 | 8 | RRPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн Кн1.3(1шт),Кн1.27(1шт),Кн1.28(1шт) в осях 1/А,4-5/А с отм. -0,100 до отм. + 3,500 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-01 | 434/1-434/6 | 2020-12-08 | 2489 | 28.06 | 2020-12-29 | 2421 | 40.36 |  | 37.5 | RRPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа(00UKU). Бетонирование колонн Кн1.3(1шт),Кн1.27(1шт),Кн1.28(1шт) в осях 1/А,4-5/А с отм. -0,100 до отм. + 3,500./Controlled -access area workshops (00UKU). Concreting of columns in axes Кн1.3(1pcs),Кн1.27(1pcs),Кн1.28(1pcs) in axes 1/А,4-5/А at elev. -0,100 to elev. + 3,500.
541 | 435 | 189 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Металлоконструкция каркаса в осях 1-4. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 1-4/D-K на отм. от +9,000 до +9,600 | 1406AHG | B30П4W6 | 2020-12-01 | 435/1-435/6 Ц435/1-Ц435/6 | 2020-12-08 | 2439 | 33.99 | 2020-12-29 | 2476 | 46.72 | W12 | 33.33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкция каркаса в осях 1-4. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 1-4/D-K на отм. от +9,000 до +9,600./Demineralizing plant building(00UGD).Metal structures of the framework on grid lines 1-4.Concreting of floor slab and cast-in situ beams in axes 1-4/ D-K at elevation from +9,000 to +9,600.
542 | 436 | 1 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | .Устройство цементно-печсаной галтели в осях1-3/A-F на отм. -5,000 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-12-01 | 436/1-436/6 | 2020-12-08 | 1953 | 14.35 | 2020-12-29 | 1920 | 21.66 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации.Устройство цементно-печсаной галтели в осях1-3/A-F на отм. -5,000. /Building for normal standby diesel power station (23UBN). Installation fillet from cement-sand in axes 1-3/A-F at elevation -5,000.
543 | 437 | 158 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R010,10UKC04R044, 10UKC04R047, 10UKC04R048, 10UKC04R016, 10UKC04R018, 10UKC04R054, 10UKC04R058. | 1355AHS | B25П4W6 | 2020-12-02 | 437/1-437/6 | 2020-12-09 | 2421 | 29.66 | 2020-12-30 | 2429 | 41.19 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R010,10UKC04R044, 10UKC04R047, 10UKC04R048, 10UKC04R016, 10UKC04R018, 10UKC04R054, 10UKC04R058./ Reactor auxiliary building(10UKC). Installation screed coat at elev. -5,400 in doors 10UKC04R010,10UKC04R044, 10UKC04R047, 10UKC04R048, 10UKC04R016, 10UKC04R018, 10UKC04R054, 10UKC04R058.
544 | 438 | 1 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC001 | 23UEJ | Устройство цементно-печсаной галтели в осях 1-2/F +14600 на отм. -5600 | 153ARR | M150 | 2020-12-02 | 438/1-438/6 | 2020-12-09 | 1919 | 15.25 | 2020-12-30 | 1883 | 18.66 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство цементно-печсаной галтели в осях 1-2/F +14600 на отм. -5600./Intermediate diesel fuel storage(23 UEJ) Installation fillet from cement-sand in axes 1-2/F +14600 at elev. -5600.
545 | 439 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование лестницы монолитной L1, с отм -0,150 до отм.+ 0,300 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-02 | 439/1-439/6 | 2020-12-09 | 2409 | 33.09 | 2020-12-30 | 2581 | 54.29 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружные лестницы.Бетонирование лестницы монолитной L1, с отм -0,150 до отм.+ 0,300./Fresh fuel storage.The foundations under the outside stairs. Concreting of monolithic stairs L1 from elev. -0,150 to elev. + 0,300.
546 | 440 | 65.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2-7550)-(2-900)/(А-200)-(А+14700) с отм. -5,400 до -0,450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-02 | 440/1-440/6 | 2020-12-09 | 2553 | 33.84 | 2020-12-30 | 2498 | 56.58 |  | 39.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2-7550)-(2-900)/(А-200)-(А+14700) с отм. -5,400 до -0,450,/Auxiliary reactor building. Internal wall concreting in axes (2-7550)-(2-900)/(А-200)-(А+14700) from elev. -5,400 to elev. -0,450.
547 | 441 | 1 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | . Устройство защитной стяжки канала из цементно-песчаного раствора в осях 1-5/D-E с отм. -1,020 до отм.-1,000 | 203ARR | M200Пк3 | 2020-12-02 | 441/1-441/6 | 2020-12-09 | 2006 | 17.83 | 2020-12-30 | 2019 | 28.02 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки канала из цементно-песчаного раствора в осях 1-5/D-E с отм. -1,020 до отм.-1,000./Controlled -access area workshops (00UKU).Installation protective screed on the channel by sement -sand mortar in axes 1-5/D-E at elev. -1,020 to elev.-1,000.
548 | 442 | 29 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-02 | 442/1-442/6 | 2020-12-09 | 2481 | 33.55 | 2020-12-30 | 2448 | 39.04 |  | 33.4 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия.Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage(11UEJ) Foundation slab.Geometry/ Foundation slab concreting in axes (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) from elev. -6,300 to elev. -5,100
549 | 443 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006 | 10UQR | Бетонирование плиты лестницы MS1 в осях (D/1-E/1) / (2-3) с отм -5,200 до отм -4,230 | 1356AHS | B25П4W6 | 2020-12-03 | 443/1-443/6 | 2020-12-10 | 2475 | 27.57 | 2020-12-31 | 2423 | 42.07 |  | 34.01 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование плиты лестницы MS1 в осях (D/1-E/1) / (2-3) с отм -5,200 до отм -4,230./Refrigerating machines building. Concreting of slab for stairs MS1 in axes (D/1-E/1) / (2-3) at elevation -5,200 to elevation -4,230.
550 | 445 | 45 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+5,020)-(3+0,780)/(B-1,200)-(C+ 1,670) с отм. +4,750 до отм. +7,950 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-03 | 445/1-445/6 | 2020-12-10 | 2500 | 34.2 | 2020-12-31 | 2510 | 47.98 |  | 38.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (2+5,020)-(3+0,780)/(B-1,200)-(C+ 1,670) с отм. +4,750 до отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner of walls in the axes (2+5,020)-(3+0,780)/(B-1,200)-(C+ 1,670) at elevation +4.750 to elevation +7.950.
551 | 446 | 8 | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO3) | 00UST | Бетонирование колонн в осях T/3.1-11, R/5 на отм. от -0,030 до отм. +3,300 | 1407AGH | B30П4W6 | 2020-12-03 | 446/1-446/6 | 2020-12-10 | 2447 | 35.06 | 2020-12-31 | 2490 | 48.6 |  | 34.7 | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO3).00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Колонны. Бетонирование колонн в осях T/3.1-11, R/5 на отм. от -0,030 до отм. +3,300./ Workshops of common-access area (00UST). Columns. Concreting of columns in axes T/3.1-11, R/5 at elevation -0,030 to elev.+3,300.
552 | 448 | 3 | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO3) | 00UST | Бетонирование колонн в осях C/1, B/1 на отм. от -0,030 до отм. +3,300./ Workshops of common-access area (00UST) | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-03 | 448/1-448/6 | 2020-12-10 | 2431 | 32.82 | 2020-12-31 | 2451 | 40.66 |  | 34.7 | WD.РД.RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO3).00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Колонны. Бетонирование колонн в осях C/1, B/1 на отм. от -0,030 до отм. +3,300./ Workshops of common-access area (00UST). Columns. Concreting of columns in axes C/1, B/1 at elevation -0,030 to elev.+3,300.
553 | 449 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование стен в осях (4/1)-5/А-С на отм. от- 3,800 до -0,800. | 1406HHG | B30П4W6 | 2020-12-03 | 449/1-449/6 | 2020-12-10 | 2476 | 33.33 | 2020-12-31 | 2472 | 43.06 |  | 34.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях (4/1)-5/А-С на отм. от- 3,800 до -0,800./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes (4/1)-5/А-С at elev. - 3,800 to elev. -0,800.
554 | 450 | 6.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Устройство выравнивающей стяжки в координатах 20N+23.125-20N +62.375/08E+32.250-08E+37.150 с отм. -5,471 до отм. +5,612 | 153ARR | M150Пк4 | 2020-12-03 | 450/1-450/6 | 2020-12-10 | 1980 | 15.48 | 2020-12-31 | 1978 | 20.24 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство выравнивающей стяжки в координатах 20N+23.125-20N +62.375/08E+32.250-08E+37.150 с отм. -5,471 до отм. +5,612./22UKZ. Security cable tunnel.Leving coat in coordinates 20N+23.125-20N +62.375/08E+32.250-08E+37.150 from elev.-5,471 to elev.+5,612
555 | 451 | 126 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плит перекрытия в осях 9-13/C-(C+3.200),9-13/E-(E+3.050),16-17/C-(C+3.200), 16-17/E-(E+3.050) на отм. от - 3,800 до -3,500 и стен в осях 9-13/E-(E+3.050) на отметке от -4,200 до -3,800 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-04 | 451/1-451/6 Ц451/1-Ц451/6 | 2020-12-11 | 2479 | 33.67 | 2021-01-01 | 2405 | 41 | W12 | 34.7 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плит перекрытия в осях 9-13/C-(C+3.200),9-13/E-(E+3.050),16-17/C-(C+3.200), 16-17/E-(E+3.050) на отм. от - 3,800 до -3,500 и стен в осях 9-13/E-(E+3.050) на отметке от -4,200 до -3,800 ./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor slab in axes 9-13/C-(C+3.200),9-13/E-(E+3.050),16-17/C-(C+3.200), 16-17/E-(E+3.050)at elev. from - 3,800 tо -3,500 and walls in axes 9-13/E-(E+3.050) at elev.from -4,200 tо -3,800.
556 | 452 | 200 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-3950)- (4)/(B-1400)-(B+9400) с отм. -5,400 до -0,650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-04 | 452/1-452/6 | 2020-12-11 | 2499 | 34.23 | 2021-01-01 | 2483 | 46.22 |  | 36.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-3950)- (4)/(B-1400)-(B+9400) с отм. -5,400 до -0,650./ 20UKC.Auxiliary reactor building. Internal wall concreting in axes (3-3950)- (4)/(B-1400)-(B+9400) from elev. -5,400 to elev. -0,650.
557 | 453 | 549 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование в осях (3+500)-(2+4500)/(А-500)-(В+600) No.WC-12, No.WC-11 с отм +3,800 до отм +8,650, No.WC-13 с отм. +3,800 до отм.+7,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-04 | 453/1-453/6 | 2020-12-11 | 2508 | 33.56 | 2021-01-01 | 2430 | 41.86 |  | 34.3 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты.Стены до отметки + 4,800. Бетонирование в осях (3+500)-(2+4500)/(А-500)-(В+600) No.WC-12, No.WC-11 с отм +3,800 до отм +8,650, No.WC-13 с отм. +3,800 до отм.+7,500./Neutron-absorbing rods storage facility (00UKR). Walls ap to all +4,800. Concreting in axes(3+500)-(2+4500)/(А-500)-(В+600) No.WC-12, No.WC-11 at elev. from +3,800 to +8,650, No.WC-13 at elev.from +3,800 to +7,500.
558 | 454 | 18 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке No.WC-5, No.WC-9 в осях 1-2/B-D с отм -0,250 до отм + 3,800 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-04 | 454/1-454/6 | 2020-12-11 | 2469 | 34.09 | 2021-01-01 | 2421 | 43.66 |  | 35.9 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты.Стены до отметки + 4,800. Бетонирование стен на участке No.WC-5, No.WC-9 в осях 1-2/B-D с отм -0,250 до отм + 3,800. /Neutron-absorbing rods storage facility (00UKR). Walls ap to all +4,800. Concreting of the wall on the site No.WC-5, No.WC-9 in axes 1-2/B-D from -0,250 to + 3,800.
559 | 455 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1- 0,200)-(2-0,200)/(В+12,000)-(С+4,200) с отм -0,050 до отм +4,350 | ZB30W6ОТБ/2020 | B30П4W6 | 2020-12-04 | 455/1-455/6 | 2020-12-11 | 3581 | 36.48 | 2021-01-01 | 3520 | 48.8 |  | 40.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1- 0,200)-(2-0,200)/(В+12,000)-(С+4,200) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Concreting inner walls in the the axes (1- 0,200)-(2-0,200)/(В+12,000)-(С+4,200) at elev -0,050 to elev +4,350
560 | 457 | 13 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Сn 1(7 шт),стены MRW5 в осях 10/A-G на отм. от -1,300 до отм. 0,000 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-05 | 457/1-457/6 | 2020-12-12 | 2389 | 33.31 | 2021-01-02 | 2403 | 41.98 |  | 35.2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Сn 1(7 шт),стены MRW5 в осях 10/A-G на отм. от -1,300 до отм. 0,000./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of columns Сn 1(7 psc), wall MRW5 in axes 10/A-G at elevation -1,300 to elev. 0,000.
561 | 458 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+5,800)-(5+0,900)/(С-4,200)-(D+ 0,900) на отм. +7,950 | 1407AHG | B30SF2W6 | 2020-12-05 | 458/1-458/6 Ц458/1-Ц458/6 | 2020-12-12 | 2415 | 33.88 | 2021-01-02 | 2456 | 47.77 | W14 | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+5,800)-(5+0,900)/(С-4,200)-(D+ 0,900) на отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of slab in the axes (2+5,800)-(5+0,900)/(С-4,200)-(D+ 0,900) at elevation +7.950.
562 | 459 | 16 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены MRW1.2 в осях 3/M-T от отм. -1,300 до отм. 0,000. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-05 | 459/1-459/6 | 2020-12-12 | 2404 | 32.96 | 2021-01-02 | 2409 | 44.9 |  | 35.2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены MRW1.2 в осях 3/M-T от отм. -1,300 до отм. 0,000./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall MRW1.2 in axes 3/M-T at elevation -1,300 to elev. 0,000.
563 | 460 | 4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,5)-(1+5)/(А+7) с отм.-0,050 до отм. +4,350 | 1407AHG | B30SF2W6 | 2020-12-05 | 460/1-460/6 | 2020-12-12 | 2477 | 33.84 | 2021-01-02 |  |  |  | 40.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (1-0,5)-(1+5)/(А+7) с отм.-0,050 до отм. +4,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner and outer walls in the axes (1-0,5)-(1+5)/(А+7) at elev.- 0,050 to elev. +4,350
564 | 461 | 6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4- (4-3,000)-(C+2,400)-(C+2,600) с отм.+4,750 до отм. +7,950; (3+1,800)-(3+2,000)/(D+1,400)-(D+4,400)c отм. +4,750 до отм.+7,950 | 1406AHS | B30SF2W6 | 2020-12-05 | 461/1-461/6 | 2020-12-12 | 2499 | 33.57 | 2021-01-02 | 2520 | 47.36 |  | 38.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях 4- (4-3,000)-(C+2,400)-(C+2,600) с отм.+4,750 до отм. +7,950; (3+1,800)-(3+2,000)/(D+1,400)-(D+4,400)c отм. +4,750 до отм.+7,950/ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner walls in the axes 4 -(4-3,000)-(C+2,400)-(C+2,600) at elev.+4,750 to elev. +7,950; (3+1,800)-(3+2,000)/(D+1,400)-(D+4,400) at elev. +4,750 to elev.+7,950
565 | 465 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Cn1(5шт) в осях 12/ A-E от отм. -0,030 до отм. +3,300,Cn8(2шт) в осях A/9, A/11 от отметки -0,030 до +3,300 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-06 | 465/1-465/6 | 2020-12-13 | 2416 | 33.6 | 2021-01-03 | 2437 | 38.04 |  | 34.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Cn1(5шт) в осях 12/ A-E от отм. -0,030 до отм. +3,300,Cn8(2шт) в осях A/9, A/11 от отметки -0,030 до +3,300./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns Cn1(5psc) in axes 12/ A-E at elev. -0,030 to elev. +3,300; of сolumns Cn8(2psc) in axes A/9, A/11 at elev. -0,030 tо +3,300.
566 | 466 | 611 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование пола в осях 3-15/А-D с отм. -0,670 до отм.-0,170 | 1355AHS | B25П4W6 | 2020-12-07 | 466/1-466/9 Ц466/1-Ц466/6 | 2020-12-14 | 2383 | 22.61 | 2021-01-04 | 2505 | 34.72 | W8 | 33.5 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование пола в осях 3-15/А-D с отм. -0,670 до отм.-0,170./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting in axes 3-15/А-D at elev. -0,670 to elev.-0,170.
567 | 470 | 151.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-4,100)-(4-0,150)/(B-0,300)-(C-0,600) с отм.+4,750 до отм. +8,350 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-07 | 470/1-470/6 | 2020-12-14 | 2535 | 34.78 | 2021-01-04 | 2539 | 58.29 |  | 38.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (3-4,100)-(4-0,150)/(B-0,300)-(C-0,600) с отм.+4,750 до отм. +8,350 / Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner walls in the axes (3-4,100)-(4-0,150)/(B-0,300)-(C-0,600) at.elev. 4,750 to elev. +8,350
568 | 471 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены с отм. -5,900 до верха фундамента в осях 4-5/D-E | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-07 | 471/1-471/6 | 2020-12-14 | 2532 | 34.53 | 2021-01-04 | 2524 | 55.78 |  | 36.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены с отм. -5,900 до верха фундамента в осях 4-5/D-E/Auxiliary reactor building (20UKC). Сontour wall concreting from elev. -5,900 to the top of the foundation in axes 4-5/D-E.
569 | 472 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Cn2-4(5шт),Cn2-5(2шт),Cn2-6(2шт)в осях N-S/11, N-R/10 c отм. -0,030 до отм. +3,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-07 | 472/1-472/6 | 2020-12-14 | 2442 | 34.09 | 2021-01-04 | 2423 | 60.15 |  | 34.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).00UST.Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Cn2-4(5шт),Cn2-5(2шт),Cn2-6(2шт)в осях N-S/11, N-R/10 c отм. -0,030 до отм. +3,500./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of columns Cn2-4(5pcs),Cn2-5(2pcs),Cn2-6(2pcs) in axes N-S/11, N-R/10 from elevation -0,030 to elev.+3,500.
570 | 473 | 108 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002 | 00USJ | Бетонирование cтен в осях (1+750)-(6+4800)/(A+300)-(B+1000) с отм 0,000 до отм +4,300 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-08 | 473/1-473/6 Ц473/1-Ц473/6 | 2020-12-15 | 2435 | 27.48 | 2021-01-05 | 2443 | 39.02 | W8 | 33.6 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0002.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование cтен в осях (1+750)-(6+4800)/(A+300)-(B+1000) с отм 0,000 до отм +4,300./Storage of radioactive sources. Concreting walls in axes (1+750)-(6+4800)/(A+300)-(B+1000) at elev. 0,000 to elev. +4,300.
571 | 474 | 2.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство выравнивающей стяжки в координатах 20N+1,800/07E+19,100 и 20N +07,500/07E +35,100 с отм.-9,215 до отм. -8,415 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-12-08 | 474/1-474/6 | 2020-12-15 | 2018 | 15.3 | 2021-01-05 | 1988 | 15.5 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство выравнивающей стяжки в координатах 20N+1,800/07E+19,100 и 20N +07,500/07E +35,100 с отм.-9,215 до отм. -8,415 ./Safety system cable tunnel. Leveling coat in coordinates 20N+1,800/07E+19,100 and 20N +07,500/07E +35,100 from elev.-9,215 to elev. -8,415
572 | 475 | 4.8 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Устройство бетонной подготовки Участок 4 с отм. -6330 до 5530 | 1254AHS | B20П4W6 | 2020-12-08 | 475/1-475/6 | 2020-12-15 | 2409 | 23.21 | 2021-01-05 | 2373 | 31.66 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство бетонной подготовки Участок 4 с отм. -6330 до 5530./22 UKZ. Safety system cable tunnel. Concreting preparation section 4 at elev. -6330 to 5530.
573 | 476 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки в/о 2-3/F с отм.-6,100 до отм. -5,700 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-12-08 | 476/1-476/6 | 2020-12-15 | 2026 | 15.01 | 2021-01-05 | 2021 | 20.97 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки в/о 2-3/F с отм.-6,100 до отм. -5,700./Intermediate diesel fuel storage (22UEJ).Foundation slab . Geometry. The device of protective screed axes 2-3/F from at elev. -6,100 to elev. -5,700.
574 | 477 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | .Контурные стены в осях (А+1,300)-(А+8,700)/(1-0,350)-(1-0,900) с отм.-0,050 до отм. +4,350. | 1407AHG | B30SF2W6 | 2020-12-08 | 477/1-477/6 | 2020-12-15 | 2505 | 33.87 | 2021-01-05 | 2553 | 43.87 |  | 40.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Контурные стены в осях (А+1,300)-(А+8,700)/(1-0,350)-(1-0,900) с отм.-0,050 до отм. +4,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Outer walls in the axes (А+1,300)-(А+8,700)/(1-0,350)-(1-0,900) at elev.- 0,050 to elev. +4,350
575 | 478 | 5 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) | 00UGD | .Устройство кирпичной кладки стен в осях 1/D-K,D/1-4 на отм. от -0,100 до +4,500 | 103APR | M100Пк4 | 2020-12-08 | 478/1-478/6 | 2020-12-15 | 2010 | 8.91 | 2021-01-05 | 2053 | 10.45 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 1-4.Устройство кирпичной кладки стен в осях 1/D-K,D/1-4 на отм. от -0,100 до +4,500 ./Demineralizing plant building.(00UGD)External walls in grid lines 1-4. Laying of masonry of walls in axes 1/D-K,D/1-4 at elev from -0,100 to elev. +4,500.
576 | 479 | 120 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование контурной стены в осях 1-2/A-B с отм -0,275 до +3,500 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-08 | 479/1-479/6 | 2020-12-15 | 2489 | 34.15 | 2021-01-05 | 2486 | 44.28 |  | 35.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование контурной стены в осях 1-2/A-B с отм -0,275 до +3,500./New fuel storage building . Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of a contour wall in axes 1-2/A-B at elev. from -0,275 to+3,500.
577 | 480 | 4.5 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство бетонной подготовки в осях 2(-500)-3(+500)/F(+1000)-F(+2000) на отм -6,700 | 1204AHS | B15П4W6 | 2020-12-08 | 480/1-480/6 | 2020-12-15 | 2403 | 21.68 | 2021-01-05 | 2407 | 25.88 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001.21UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка. Геометрия. Устройство бетонной подготовки в осях 2(-500)-3(+500)/F(+1000)-F(+2000) на отм -6,700./Intermediate diesel fuel. Installation сoncrete preparation in axes 2(-500)-3(+500)/F(+1000)-F(+2000) at elevation -6.700
578 | 481 | 152 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 | 11UBN | Бетонирование внутренних стен в осях 1-(2+500)/F-(C-2900) с отм -5,100 до отм -0,900 и наружных стен(1-500)-(2+500)/(F+1000)-(A+400) с отм -5,100 до отм -0,900 | 1407AHG | B30SF2W6 | 2020-12-09 | 481/1-481/6 Ц481/1-Ц481/6 | 2020-12-16 | 2495 | 33.84 | 2021-01-06 | 2505 | 43.89 | W14 | 36.9 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях 1-(2+500)/F-(C-2900) с отм -5,100 до отм -0,900 и наружных стен(1-500)-(2+500)/(F+1000)-(A+400) с отм -5,100 до отм -0,900 ./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting inner walls in axes 1-(2+500)/F-(C-2900) at elevation -5,100 to elevation -0,900, and outer walls in axes (1-500)-(2+500)/(F+1000)-(A+400) at elevation -5,100 to elevation -0,900.
579 | 482 | 2.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017 | 10UQR | Устройство бетонной подготовки под лестницу в подвал в осях 4/В-D с отм -5,800 до отм -5,700 | 1356HHS | B20П4W6 | 2020-12-09 | 482/1-482/6 | 2020-12-16 | 2437 | 25.66 | 2021-01-06 | 2405 | 27.98 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство бетонной подготовки под лестницу в подвал в осях 4/В-D с отм -5,800 до отм -5,700./Refrigerating machines building. Concrete preparation device under the stair to the basement in axes 4/B-D from elevation -5,800 to elevation -5,700.
580 | 483 | 1 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Устройство защитной стяжки в осях 2-3/F с отм. -6,100 до отм. -5,700 | 154ARR | M150 | 2020-12-09 | 483/1-483/6 | 2020-12-16 | 2107 | 16.74 | 2021-01-06 | 2068 | 20.95 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива(12UEJ).Фундаментная плита. Геометрия.Устройство защитной стяжки в осях 2-3/F с отм. -6,100 до отм. -5,700./Intermediate diesel fuel storage(12 UEJ) .Foundation slab. Geometry. The device of protective screed high in the axes 2-3/F from elev. -6,100 to elev. -5,700.
581 | 484 | 5 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 1/D-K,D/1-4 на отм. от -0,100 до +4,500 | 103APR | M100 | 2020-12-10 | 484/1-484/6 | 2020-12-17 | 1835 | 10.09 | 2021-01-07 | 2065 | 14.19 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 1-4.Устройство кирпичной кладки стен в осях 1/D-K,D/1-4 на отм. от -0,100 до +4,500 ./Demineralizing plant building.(00UGD)External walls in grid lines 1-4. Laying of masonry of walls in axes 1/D-K,D/1-4 at elev from -0,100 to elev. +4,500.
582 | 485 | 15 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) | 00UGD | Бетонирование стен в осях 1-4/D-K на отм. от +9,600 до +10,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-10 | 485/1-485/6 | 2020-12-17 | 2453 | 32.3 | 2021-01-07 | 2415 | 45.47 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Наружные стены в осях 1-4. Бетонирование стен в осях 1-4/D-K на отм. от +9,600 до +10,500./Demineralizing plant building.External walls in grid lines 1 -4. Concreting of walls in axes 1-4/D-K at elevation from +9,600 to +10,500.
583 | 486 | 3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Cn4.8-1(2шт) в осях A/2-3 от отм. -0,030 до отм. +3,300,Cn8-1(2шт) в осях A/5, A/7 от отметки -0,030 до +3,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-10 | 486/1486/6 | 2020-12-17 | 2433 | 33.47 | 2021-01-07 | 2443 | 44.25 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Cn4.8-1(2шт) в осях A/2-3 от отм. -0,030 до отм. +3,300,Cn8-1(2шт) в осях A/5, A/7 от отметки -0,030 до +3,500./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns Cn4.8-1(2psc) in axes A/2-3 at elev. -0,030 to elev. +3,300; Cn8-1(2psc) in axes A/5, A/7 at elev. -0,030 tо +3,500.
584 | 487 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R012, 10UKC04R070,10UKC04R064 | 1104AHR | B10П4W6 | 2020-12-10 | 487/1-487/6 | 2020-12-17 | 2440 | 17.86 | 2021-01-07 | 2431 | 31.46 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0004. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R012, 10UKC04R070,10UKC04R064/ Reactor auxiliary building(10UKC). Installation screed coat at elev. -5,400 in doors 10UKC04R012, 10UKC04R070,10UKC04R064.
585 | 488 | 22 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены MRW2.1 и колонн Cn4.2-1(2шт), Cn2-9(2шт) в осях G/1-4 от отм. -1,300 до отм. +2,200 | 1407AHG | B30SF2W6 | 2020-12-10 | 488/1-488/6 | 2020-12-17 | 2505 | 34.87 | 2021-01-07 | 2557 | 48.57 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены MRW2.1 и колонн Cn4.2-1(2шт), Cn2-9(2шт) в осях G/1-4 от отм. -1,300 до отм. +2,200./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall MRW2.1 and сolumns Cn4.2-1(2psc),Cn2-9(2psc) in axes G/1-4 at elev. -1,300 to elev. +2,200.
586 | 489 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Устройство защитного слоя на Участке1, Участке 2 секция7, Участке 4 с отм. -5,471 до отм.-5,441 | 153ARR | M150Пк4 | 2020-12-10 | 489/1-489/6 | 2020-12-17 | 2017 | 13.89 | 2021-01-07 | 1989 | 23.67 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитного слоя на Участке1, Участке 2 секция7, Участке 4 с отм. -5,471 до отм.-5,441./22UKZ. Safety system cable tunnel. Protective coat on Site 1, Site2 section7, Site 4 from elev.-5,471 to elev.-5,441.
587 | 491 | 4 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментов в осях 1-3/A-F с отм -4,400 до отм -3,750 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-11 | 491/1-491/6 | 2020-12-18 | 2425 | 28.88 | 2021-01-08 | 2354 | 38.61 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации(23UBN). Бетонирование фундаментов в осях 1-3/A-F с отм -4,400 до отм -3,750./ Building for normal operation standby diesel power station (23UBN). Concreting of foundations in axes 1-3/A-F at elevation from -4,400 to elevation -3,750.
588 | 492 | 15 | RPR.0120.22UBZ.0.KZ.LC0001 | 22UBZ | Устройство бетонной подготовки в координатах 19N + 97,475/08E +15,450 и 20N + 16,300/08E +32.800 c отм.-5,810 до отм.-5,510 | 1254AHS | B20П4W6 | 2020-12-11 | 492/1-492/6 | 2020-12-18 | 2396 | 26.7 | 2021-01-08 | 2365 | 43.05 |  |  | RPR.0120.22UBZ.0.KZ.LC0001. 22UBZ. Кабельныe тоннели системы нормальной эксплуатации. Устройство бетонной подготовки в координатах 19N + 97,475/08E +15,450 и 20N + 16,300/08E +32.800 c отм.-5,810 до отм.-5,510 /22 UBZ.Normal operation system cable tunnel. Concrete preparation in coordinates 19N + 97,475/08E +15,450 and 20N + 16,300/08E +32.800 from elev.-5,810 to elev.-5,510.
589 | 493 | 100 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004 | 12UBN | Бетонирование наружных стен в осях (F/1-2)-(A-F) с отм -5,100 до отм -0,900 | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-12-11 | 493/1-493/6 Ц493/1-Ц493/6 | 2020-12-18 | 2398 | 28.2 | 2021-01-08 | 2402 | 49.42 | W10 |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0004. 12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование наружных стен в осях (F/1-2)-(A-F) с отм -5,100 до отм -0,900./ Building for standby emergency power supply diesel power station(12UBN). Concreting outer walls in axes (F/1-2)-(A-F) at elevation -5.100 to elevation -0,900.
590 | 494 | 11 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены MRW2.2 и колонн Cn8-1(2шт), Cn1-8(2шт)в осях G/6-11 от отм. -1,300 до отм. 0,000 | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-12-11 | 494/1-494/6 | 2020-12-18 | 2402 | 34.67 | 2021-01-08 | 2405 | 47.48 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены MRW2.2 и колонн Cn8-1(2шт), Cn1-8(2шт)в осях G/6-11 от отм. -1,300 до отм. 0,000./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall MRW2.2 and сolumns Cn8-1(2psc), Cn1-8(2psc) in axes G/6-11 at elev. -1,300 to elev. 0,000.
591 | 495 | 51.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке No.WC-15, No.WC-14, No.WC-2, No.WC-3, No.WC-4 в осях (2+4050)-(1-500)/(C-1350)-(D+500) с отм -0,250 до отм + 3,800 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-11 | 495/1-495/6 | 2020-12-18 | 2433 | 33.6 | 2021-01-08 | 2431 | 44.88 |  | 34.8 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты.Стены до отметки + 4,800. Бетонирование стен на участке No.WC-15, No.WC-14, No.WC-2, No.WC-3, No.WC-4 в осях (2+4050)-(1-500)/(C-1350)-(D+500) с отм -0,250 до отм + 3,800. /Neutron-absorbing rods storage facility (00UKR). Walls ap to all +4,800. Concreting of the wall on the site No.WC-15, No.WC-14, No.WC-2, No.WC-3, No.WC-4 in axes (2+4050)-(1-500)/(C-1350)-(D+500) at elev.from -0,250 to + 3,800.
592 | 496 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование плиты перекрытия и балки B4 в осях 4-7/G-H с отм -0,900 до отм -0,600. Бетонирование контурных стен в осях 4-7/H,7/H-G с отм.-1,100 до отм.-0,900 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-12 | 496/1-496/6 | 2020-12-19 | 2362 | 26.37 | 2021-01-09 | 2388 | 34.13 |  | 33.4 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование плиты перекрытия и балки B4 в осях 4-7/G-H с отм -0,900 до отм -0,600. Бетонирование контурных стен в осях 4-7/H,7/H-G с отм.-1,100 до отм.-0,900./Refrigerating machines building. Concreting of slab and beam B4 in axes 4-7/G-H at elev. -0,900 to elev. -0,600. Concreting outer walls in axes 4-7/H,7/H-G at elev. -1,100 to elev.-0,900.
593 | 497 | 25 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены с отм. -5,900 до низа перекрытия на отм. -0,050 в осях 4-5/E | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-12 | 497/1-497/6 | 2020-12-19 | 2562 | 34.97 | 2021-01-09 | 2561 | 48.37 |  | 37.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены с отм. -5,900 до низа перекрытия на отм. -0,050 в осях 4-5/E./Auxiliary reactor building (20UKC). Сontour wall concreting from elev. -5,900 to the bottom of the slab at elev.-0,050 in axes 4-5/E.
594 | 498 | 4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (5-600)-(5-800)/(С-2750)-(С+3200) с отм. -5,930 до отм. -5,400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-13 | 498/1-498/6 | 2020-12-20 | 2508 | 40.66 | 2021-01-10 | 2525 | 43.53 |  | 37.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5-600)-(5-800)/(С-2750)-(С+3200) с отм. -5,930 до отм. -5,400./E./Auxiliary reactor building (20UKC). Сontour wall concreting in axes (5-600)-(5-800)/(С-2750)-(С+3200) from elev. -5,930 to elev. -5,400
595 | 499 | 295.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование фундаментной плиты FS1 в осях A-D/1-5 на отм -2,550 до отм -1,950 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-13 | 499/1-499/6 Ц499/1-Ц499/6 | 2020-12-20 | 2400 | 40.28 | 2021-01-10 | 2409 | 43.05 | W12 |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты FS1 в осях A-D/1-5 на отм -2,550 до отм -1,950./Compressor building. Foundation. Concreting of fundation slab FS1 in axes A-D /1-5 from elevation -2.550 to elevation -1.950.
596 | 500 | 0.5 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Выравнивающий слой из цементно-печсаного раствора в осях 1000-F+2000/2-3 c отм. -5,765 | 153ARR | M100Пк4 | 2020-12-14 | 500/1-500/6 | 2020-12-21 | 1880 | 10.65 | 2021-01-11 | 2189 | 21.6 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-печсаного раствора в осях 1000-F+2000/2-3 c отм. -5,765./Intermediate diesel fuel storage(21 UEJ) . Leveling coat of cement-sand mortar gridlines in axes 1000-F+2000/2-3 at elev. -5,765.
597 | 502 | 178 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование в осях (8-7740)-(8+1200)/(C+700)-(C-2650) и (8-982)-(8+1200)/(А-700)-(B+2000) с отм. -0,275 до +3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-14 | 502/1-502/6 | 2020-12-21 | 2476 | 34.01 | 2021-01-11 | 2509 | 43.61 |  | 38.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия. Бетонирование в осях (8-7740)-(8+1200)/(C+700)-(C-2650) и (8-982)-(8+1200)/(А-700)-(B+2000) с отм. -0,275 до +3,500./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting in axes (8-7740)-(8+1200)/(C+700)-(C-2650) and (8-982)-(8+1200)/(А-700)-(B+2000) at elevation from -0,275 to elev. +3,500.
598 | 503 | 5.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1+5,600)-(1+5,900)/(C+1,100)-(C+4,880) с отм.-0,050 до отм. +4,350 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-14 | 503/1-503/6 | 2020-12-21 | 2510 | 39.69 | 2021-01-11 | 2505 | 43.58 |  | 33.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Бетонирование внутренних стен в осях (1+5,600)-(1+5,900)/(C+1,100)-(C+4,880) с отм.-0,050 до отм. +4,350 / Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner walls in the axes (1+5,600)-(1+5,900)/(C+1,100)-(C+4,880) et elev. -0,050 to elev. +4,350.
599 | 504 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (4-2,800)-(5+0,900)/(А-0,900)-(В+5,100) с отм. +8,350 до отм. +11,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-15 | 504/1-504/6 | 2020-12-22 | 2426 | 45.37 | 2021-01-12 | 2401 | 49.59 |  | 38.01 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование контурных стен в осях (4-2,800)-(5+0,900)/(А-0,900)-(В+5,100) с отм. +8,350 до отм. +11,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of оuter walls in the axes (4-2,800)-(5+0,900)/(А-0,900)-(В+5,100) at elev.+8,350 to elev.+11,350.
600 | 505 | 16 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурных стен в осях (5-100)-(5+1100)/(D)-(D+6000) с отм. -5,930 до отм. -0,450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-15 | 505/1-505/6 | 2020-12-22 | 2464 | 53.52 | 2021-01-12 | 2491 | 66.92 |  | 38.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурных стен в осях (5-100)-(5+1100)/(D)-(D+6000) с отм. -5,930 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building (20UKC). Сontour walls concreting in axes (5-100)-(5+1100)/(D)-(D+6000) from elev. -5,930 to elev. -0,450.
601 | 506 | 10.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурных стен в осях (5-700)-(5+1100)/(B-5600)-(B+250) с отм. -5,400 до отм. -2,400 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-15 | 506/1-506/6 | 2020-12-22 | 2416 | 40.27 | 2021-01-12 | 2457 | 56.48 |  | 38.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурных стен в осях (5-700)-(5+1100)/(B-5600)-(B+250) с отм. -5,400 до отм. -2,400./Auxiliary reactor building (20UKC). Сontour walls concreting in axes (5-700)-(5+1100)/(B-5600)-(B+250) from elev. -5,400 to elev. -2,400.
602 | 507 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм участока 1,4,1,4; участка 3 секции 1; участка 2 секции 2 с отм.-8,850; с отм -8,350 до отм. -5,300; -5,050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-15 | 507/1-507/6 | 2020-12-22 | 2371 | 33.94 | 2021-01-12 | 2397 | 43.41 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм участока 1,4,1,4; участка 3 секции 1; участка 2 секции 2 с отм.-8,850; с отм -8,350 до отм. -5,300; -5,050./Safety system cable tunnel. Reinforced clip concreting on site 1,4,1,4; site 3 section 1; site 2 section 2 from elevation -8,850; -8,350 to elevation -5,300; -5,050.
603 | 508 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование перекрытия участка 3 секции1 с отм. -2,200 до отм. -1,900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-15 | 508/1-508/6 | 2020-12-22 | 2383 | 35.75 | 2021-01-12 | 2403 | 42.09 |  | 36.3 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование перекрытия участка 3 секции1 с отм. -2,200 до отм. -1,900./Safety system cable tunnel.Slab concreting on site 3 section 1 from elev. -2,200 to elev. -1,900.
604 | 509 | 11 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены MRW3 и колонн Cn4-1(2шт), Cn4-2(1шт), Cn4.1-1(2шт) в осях A-F/4 с отм. -1,300 до отм.-0,100 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-16 | 509/1-509/6 | 2020-12-23 | 2542 | 34.09 | 2021-01-13 | 2557 | 49.6 |  | 38.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены MRW3 и колонн Cn4-1(2шт), Cn4-2(1шт), Cn4.1-1(2шт) в осях A-F/4 с отм. -1,300 до отм.-0,100./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall MRW3 and сolumns Cn4-1(2psc), Cn4-2(1psc),Cn4.1-1(2psc) in axes A-F/4 from elev. -1,300 to elev. -0,100.
605 | 510 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Cn4-1(2шт) в осях D-E/1 с отм. -0,030 до отм.+3,300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-16 | 510/1-510/6 | 2020-12-23 | 2545 | 34.75 | 2021-01-13 | 2565 | 57.6 |  | 38.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Cn4-1(2шт) в осях D-E/1 с отм. -0,030 до отм.+3,300./ Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns Cn4-1(2psc) in axes D-E/1 from elev. -0,030 to elev. +3,300.
606 | 511 | 27 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование плиты перекрытия в осях 11-13/E-G с отм. +2,000 до отм.+2,500 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-16 | 511/1-511/6 | 2020-12-23 | 2427 | 33.73 | 2021-01-13 | 2435 | 47.56 |  | 34.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел дезактивации.Бетонирование плиты перекрытия в осях 11-13/E-G с отм. +2,000 до отм.+2,500./Controlled -access area workshops (00UKU).Decontamination unit.Concreting of slab in axes 11-13/E-G at elev. +2,000 to elev. +2,500.
607 | 512 | 324 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0013(CO1) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 17/1-20/А-К на отм. от +8,200 до +8,900 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-16 | 512/1-512/6 | 2020-12-23 | 2434 | 34.38 | 2021-01-13 | 2435 | 49.52 |  | 35.6 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0013(CO1).00UGD Здание обессоливающей установки.Перекрытия и покрытие в осях 17/1-20. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях 17/1-20/А-К на отм. от +8,200 до +8,900./Demineralizing plant building. Floor slabs and coating in axes 17/1-20.Concreting of floor slab and cast-in situ beams in axes 17/1-20/A-K at elevation from +8,200 to elev. +8,900.
608 | 513 | 8 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен на участке 3 секция 4 на отм. -2,230 до отм. -0,280 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-17 | 513/1-513/6 | 2020-12-24 | 2496 | 51.82 | 2021-01-14 | 2520 | 54.14 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен на участке 3 секция 4 на отм. -2,230 до отм. -0,280/Security cable tunnel (22UKZ). Concreting walls on site 3 section 4on elev. -2,230 to elev. -0,280.
609 | 514 | 95.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+3,200)-(3+3,860)/(В-4,000)-(С+6,050) с отм. +7,950 до отм. +8,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-17 | 514/1-514/6 | 2020-12-24 | 2513 | 51.6 | 2021-01-14 | 2495 | 48.64 |  | 38.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+3,200)-(3+3,860)/(В-4,000)-(С+6,050) с отм. +7,950 до отм. +8,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of slab in the axes (2+3,200)-(3+3,860)/(В-4,000)-(С+6,050) at elev. from +7,950 to elev.+8,350.
610 | 515 | 0.5 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Устройство выравнивающей стяжки приямков из цементно-песчаного раствора в осях 4-5/C-D, 12-13/C-D с отм. -1,040 до отм.-0,940 | 203ARR | М200Пк3 | 2020-12-17 | 515/1-515/6 | 2020-12-24 | 2052 | 13.84 | 2021-01-14 | 1989 | 27.39 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки приямков из цементно-песчаного раствора в осях 4-5/C-D, 12-13/C-D с отм. -1,040 до отм.-0,940./Controlled -access area workshops (00UKU).Installation levelling course of pit by sement -sand mortar in axes 4-5/C-D, 12-13/C-D at elev. -1,040 to elev.-0,940.
611 | 516 | 4 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn3 (1 шт), Cn1 (1 шт), в осях 1/А-В на отметке от -1,200 до +3,800 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-17 | 516/1-516/6 | 2020-12-24 | 2566 | 41.23 | 2021-01-14 | 2549 | 45.62 |  |  | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn3 (1 шт), Cn1 (1 шт), в осях 1/А-В на отметке от -1,200 до +3,800. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB). Frame. Concreting of columns Cn3 (1 pcs), Cn1 (1 pcs) in axes 1/А-В at elev. from -1,200 to +3,800.
612 | 517 | 16 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(CO1) | 00UYB | Бетонирование стены монолитной MW2 в осях 12-1/А-В на отметке от 0,000 до +3,900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-17 | 517/1-517/6 | 2020-12-24 | 2481 | 37.07 | 2021-01-14 | 2509 | 41.71 |  |  | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(CO1).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Лестничные клетки. Бетонирование стены монолитной MW2 в осях 12-1/А-В на отметке от 0,000 до +3,900. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB). Staircases. Concreting of cast-in-situ wall MW2 in axes 12-1/А-В at elev. from 0,000 tо +3,900.
613 | 518 | 106.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2-0,200)/(А-0,400)-(В-0,050) с отм. +4,750 до отм. +8,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-17 | 518/1-518/6 | 2020-12-24 | 2525 | 52.93 | 2021-01-14 | 2560 | 58.9 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2-0,200)/(А-0,400)-(В-0,050) с отм. +4,750 до отм. +8,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner and boundary walls in the axes (1-0,900)-(2-0,200)/(А-0,400)-(В-0,050) at elev. +4,750 to elev.+8,350.
614 | 519 | 5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн Cn2-5(1шт), Cn2-6(2шт), Cn2-9(1шт) в осях L-G1/11 c отм. -0,030 до отм.+3,300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-18 | 519/1-519/6 | 2020-12-25 | 2482 | 37.91 | 2021-01-15 | 2545 | 55.97 |  | 40.1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн Cn2-5(1шт), Cn2-6(2шт), Cn2-9(1шт) в осях L-G1/11 c отм. -0,030 до отм.+3,300./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns Cn2-5(1pcs), Cn2-6(2pcs), Cn2-9(1pcs) in axes L- G1/11 from elev. -0,030 to elev. + 3,300.
615 | 520 | 10.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях G1-М/3 c отм. -1,300 до отм. -0,100 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-18 | 520/1-520/6 | 2020-12-25 | 2526 | 36.51 | 2021-01-15 | 2536 | 53.48 |  | 40.1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях G1-М/3 c отм. -1,300 до отм. -0,100./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall and сolumns in axes G1- M/3 from elev. -1,300 to elev. -0,100.
616 | 521 | 288 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4-7/A-G с отм -0,400 до отм. -0,100 и балок В1 ,В2, В3, В5 в осях 4-7/А-F с отм. -0,700 до отм.-0,100. Бетонирование контурных стен в осях G-A/7 , 4-7/A, A-D/1/4 с отм.-0,900 до отм.-0,100 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-18 | 521/1-521/6 Ц521/1-Ц521/6 | 2020-12-25 | 2404 | 36.52 | 2021-01-15 | 2447 | 41.48 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4-7/A-G с отм -0,400 до отм. -0,100 и балок В1 ,В2, В3, В5 в осях 4-7/А-F с отм. -0,700 до отм.-0,100. Бетонирование контурных стен в осях G-A/7 , 4-7/A, A-D/1/4 с отм.-0,900 до отм.-0,100./Refrigerating machines building. Concreting of slab in axes 4-7/A-G at elev. -0,400 to elev. -0,100 and beams В1 ,В2, В3, В5 in axes 4-7/A-F at elev.-0,700 to elev.-0,100. Concreting outer walls in axes G-A/7 , 4-7/A, A-D/1/4 at elev. -0,900 to elev.-0,100.
617 | 522 | 46.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029 | 20UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (5-6850)-(5+900)/(D-1500)-(E+900) с отм. -0,450 до отм. -0,050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-18 | 522/1-522/6 | 2020-12-25 | 2559 | 39.45 | 2021-01-15 | 2597 | 55.55 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (5-6850)-(5+900)/(D-1500)-(E+900) с отм. -0,450 до отм. -0,050./Auxiliary reactor building (20UKC).Slab concreting in axes (5-6850)-(5+900)/(D-1500)-(E+900) from elev. -0,450 to elev. - 0,050.
618 | 523 | 37 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R058, 10UKC04R041, 10UKC04R044 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-18 | 523/1-523/6 | 2020-12-25 | 2407 | 33.32 | 2021-01-15 | 2439 | 36.26 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10UKC04R058, 10UKC04R041, 10UKC04R044./ Reactor auxiliary building(10UKC). Installation screed coat at elev. -5,400 in doors 10UKC04R058, 10UKC04R041, 10UKC04R044.
619 | 524 | 1.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017 | 10UQR | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) с отм.-5,770 до отм.-5,740 | 103APR | М100Пк4 | 2020-12-18 | 524/1-524/6 | 2020-12-25 | 1858 | 10.03 | 2021-01-15 | 1996 | 11.61 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0017.10UQR. Здание холодильных машин. Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора в осях (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) с отм.-5,770 до отм.-5,740./Refrigerating machines building. Installation leveling layer of cement- sand mortar in axes (4-1950)/(В-2410)-(С+3470) at elev. -5,770 to elev. -5,740.
620 | 525 | 208 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(СО2) | 00UTF | Бетонирование фундаментной плиты FS1 в осях A-D/5-11 с отм -2,550 до отм -1,950 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-18 | 525/1-525/6 Ц525/1-Ц525/6 | 2020-12-25 | 2437 | 36.35 | 2021-01-15 | 2431 | 44.13 | W6 |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001(СО2).00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты FS1 в осях A-D/5-11 с отм -2,550 до отм -1,950./Compressor building. Foundation. Concreting of fundation slab FS1 in axes A-D /5-11 from elevation -2,550 to elevation -1,950.
621 | 526 | 56 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование монолитного фундаментаF2 в осях 6-8/G-K на отм. от -2,750 до -1,050 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-18 | 526/1-526/6 | 2020-12-25 | 2410 | 39.09 | 2021-01-15 | 2457 | 47.56 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование монолитного фундаментаF2 в осях 6-8/G-K на отм. от -2,750 до -1,050./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of in cast in-situ foundation F2 in axes 6-8/G-K at elevation from -2,750 to elev. -1,050.
622 | 527 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0071 | 10UKC | Стены трубопроводной антресоли в осях (2+0,900)-(2+3,200)/(С-2,900)-(С+2,150)с отм.+3,150 до отм. +4,350 | 1406AHG | B30SF2W6 | 2020-12-18 | 527/1-527/6 | 2020-12-25 | 2538 | 36.97 | 2021-01-15 | 2555 | 55.37 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0071. Вспомогательное реакторное здание(10UKC).Стены трубопроводной антресоли в осях (2+0,900)-(2+3,200)/(С-2,900)-(С+2,150)с отм.+3,150 до отм. +4,350 / Reactor auxiliary building(10UKC). Walls pipeline process in axes (2+0,900)-(2+3,200)/(С-2,900)-(С+2,150) at elev. +3,150 to elev. +4,350.
623 | 528 | 67 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn3 (1 шт), Cn2 (1 шт) в осях 3-4/G и монолитного участка Рm2 в осях G-(G-3,600)/3-(4+3,010) на отметке от -1,200 до +3,900. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-19 | 528/1-528/6 | 2020-12-26 | 2534 | 36.58 | 2021-01-16 | 2531 | 58.55 |  | 38.5 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn3 (1 шт), Cn2 (1 шт) в осях 3-4/G и монолитного участка Рm2 в осях G-(G-3,600)/3-(4+3,010) на отметке от -1,200 до +3,900. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB). Frame. Concreting of columns Cn3 (1 pcs), Cn2(1 pcs) in axes 3-4/G and cast in situ area Рm2 in axes G-(G-3,600)/3-(4+3,010) at elev. from -1,200 до +3,900.
624 | 529 | 52 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование наружных стен в осях 2-3/A-F с отм -4,400 до отм -0,900 | 1357AHS(1) | B25П4W6 | 2020-12-19 | 529/1-529/6 Ц529/1-Ц529/6 | 2020-12-26 | 2396 | 32.2 | 2021-01-16 | 2435 | 41.43 | W10 | 35.2 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции. Бетонирование наружных стен в осях 2-3/A-F с отм -4,400 до отм -0,900./Building for normal operation standby diesel power station (13UBN). Concreting of outer walls in axes 2-3 /A-F from elevation -4.400 to elevation -0,900.
625 | 530 | 144 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006 | 11UBN | Бетонирование внутренних стен в осях 3/-(B-3000) с отм -5,100 до отм -0,900 и наружных стен(1-500)-(4+500)/(A-500)-(B-5000) с отм -5,100 до отм -0,900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-20 | 530/1-530/6 Ц530/1-Ц530/6 | 2020-12-27 | 2491 | 43.25 | 2021-01-17 | 2525 | 50.25 | W14 | 39.1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0004.RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0006.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование внутренних стен в осях 3/-(B-3000) с отм -5,100 до отм -0,900 и наружных стен(1-500)-(4+500)/(A-500)-(B-5000) с отм -5,100 до отм -0,900 ./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting inner walls in axes 3/-(B-3000) at elevation -5,100 to elevation -0,900, and outer walls in axes (1-500)-(4+500)/(A-500)-(B-5000) at elevation -5,100 to elevation -0,900.
626 | 531 | 187 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0004 | 21UBN | Бетонирование контурных стен в осях 1(-500)-1(+100)/ А(-500)-F(+500); 1(-500)-4(+500)/А(-500)-А(+100); 4(-100)-4(+500)/А(-500)-А(+10000) с отм -5,100 до отм -0,900 | 1356AHS | B25П4W8 | 2020-12-20 | 531/1-531/6 Ц531/1-Ц531/6 | 2020-12-27 | 2469 | 38.34 | 2021-01-17 | 2470 | 42.96 | W8 | 37.8 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0004.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Контурные стены с отм. -5,100 до отм. 0,000. Геометрия. Бетонирование контурных стен в осях 1(-500)-1(+100)/ А(-500)-F(+500); 1(-500)-4(+500)/А(-500)-А(+100); 4(-100)-4(+500)/А(-500)-А(+10000) с отм -5,100 до отм -0,900./ Вuilding for standby emergency power supply diesel power station. Contour walls from elev. -5,100 to elev.0,000. Geometry. Concreting of conter walls in the axes 1(-500)-1(+100)/ А(-500)-F(+500); 1(-500)-4(+500)/А(-500)-А(+100); 4(-100)-4(+500)/А(-500)-А(+10000) at elev. -5,100 to elev.-0,900.
627 | 532 | 37 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0006 | 21UBN | Бетонирование внутренних стен в осях 3(-2,150)-3(+250)/А(+100)-A(+13750) с отм -5,100 до отм -0,900 | 1355AHS | B25П4W8 | 2020-12-21 | 532/1-532/6 Ц531/1-Ц531/6 | 2020-12-28 | 2453 | 31.19 | 2021-01-18 | 2479 | 43.82 | W8 | 37.8 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0006. 21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Геометрия. Бетонирование внутренних стен в осях 3(-2,150)-3(+250)/А(+100)-A(+13750) с отм -5,100 до отм -0,900./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system(21UBN). Geometry. Concreting inner walls in axes 3(-2,150)-3(+250)/А(+100)-A(+13750) at elev.-5,100 to elev. -0,900.
628 | 533 | 2 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006 | 12UBN | Бетонирование колонн в осях 3-4/А-В с отм -5,100 до отм -0,900 | 1406AHS | B30SF2W6 | 2020-12-21 | 533/1-533/6 | 2020-12-28 |  |  | 2021-01-18 | 2497 | 51.91 |  | 40.6 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0006. 12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия.Бетонирование колонн в осях 3-4/А-В с отм -5,100 до отм -0,900./ Building for standby emergency power supply diesel power station(12UBN) Foundation slab. Geometry. Concreting of columns in axes 3-4/A-B from elevation -5,100 to elevation -0,900.
629 | 534 | 46.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,700)/(В+8,600)-(С-8,800) с отм. +4,750 до отм. +8,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-21 | 534/1-534/6 | 2020-12-28 | 2515 | 36.74 | 2021-01-18 | 2538 | 56.24 |  | 38.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074; RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,700)/(В+8,600)-(С-8,800) с отм. +4,750 до отм. +8,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting inner and boundary walls in the axes (1-0,900)-(2+0,700)/(В+8,600)-(С-8,800) at elev. +4,750 to elev.+8,350.
630 | 535 | 23 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях A-E/8 c отм. -1,300 до отм. +2,200 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-21 | 535/1-535/6 | 2020-12-28 | 2478 | 36.66 | 2021-01-18 | 2496 | 51.77 |  | 40.1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях A-E/8 c отм. -1,300 до отм. +2,200./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall and сolumns in axes A-E/8 from elev. -1,300 to elev. +2,200.
631 | 536 | 3.5 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование приямков Prm9, Prm10 в осях 1-2/A-B, 3-4/A-B с отм. -1,400 до отм. 0,000 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-21 | 536/1-536/8 | 2020-12-28 | 2447 | 30.44 | 2021-01-18 | 2458 | 43.42 |  | 35.1 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование приямков Prm9, Prm10 в осях 1-2/A-B, 3-4/A-B с отм. -1,400 до отм. 0,000./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting for pits Prm9, Prm10 in axes 1-2/A-B, 3-4/A-B at elev. -1,400 to elev. 0,000.
632 | 537 | 104 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование стен в осях 5-9/А-С на отм. от -3,500 до -0,700 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-21 | 537/1-537/6 Ц537/1-Ц537/6 | 2020-12-28 | 2480 | 34.87 | 2021-01-18 | 2523 | 50.11 | W8 | 34.4 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 5-9/А-С на отм. от -3,500 до -0,700./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 5-9/A-C at elevation from -3,500 to -0,700.
633 | 538 | 12 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование стен и перекрытия в осях (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) с отм. -2,400 до отм. +0,100. | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-21 | 538/1-538/6 Ц538/1-Ц538/6 | 2020-12-28 | 2419 | 37.47 | 2021-01-18 | 2461 | 47.23 | W14 | 34.01 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH.Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00 UKS. Строительные конструкции бака аварийного слива дизельного топлива из здания 00UKS(02UEH). Бетонирование стен и перекрытия в осях (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) с отм. -2,400 до отм. +0,100. /Structur for emergency discharge of diesel fuel from the 00UKS building.Civil structures of tank for emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building(02UEH).Concreting walls and slab in axes (1-1650)-(1/1+850)/(А-2250)-(А-5750) from elev. -2,400 to elev. +0,100.
634 | 539 | 5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях S1/1-2 от отм. -0,030 до отм. +1,250; в осях S1/2-3, R-N/2 от отм. -0,030 до отм. +3,500; в осях L-K/2 от отм. -1,300 до отм.+3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-21 | 539/1-539/6 | 2020-12-28 | 2478 | 35.13 | 2021-01-18 | 2516 | 51.87 |  | 40.1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн в осях S1/1-2 от отм. -0,030 до отм. +1,250; в осях S1/2-3, R-N/2 от отм. -0,030 до отм. +3,500; в осях L-K/2 от отм. -1,300 до отм.+3,500 ./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns in axes S1/1-2 at elev. -0,030 to elev. +1,250; in axes S1/2-3, R-N/2 at elev. -0,030 to elev. +3,500; in axes L-K/2 at elev.-1,300 to elev. +3,500.
635 | 540 | 0.3 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора на отм. -5,730, -6,270 | 153ARR | М150Пк4 | 2020-12-21 | 540/1-540/9 | 2020-12-28 | 2116 | 12.62 | 2021-01-18 | 2195 | 20.62 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора на отм. -5,730, -6,270./Intermediate diesel fuel storage(21 UEJ) .Foundation slab. Geometry. Installation of protective screed of cement mortar border at elev. -5,730, -6,270.
636 | 541 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026 | 20UKC | Бетонирование антресоли в осях (5+1100)-(5-8950)/(B-5600)-(B+250) с отм. -2,400 до отм. -2,050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-22 | 541/1-541/6 | 2020-12-29 | 2576 | 34.54 | 2021-01-19 | 2505 | 48.44 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (5+1100)-(5-8950)/(B-5600)-(B+250) с отм. -2,400 до отм. -2,050./Auxiliary reactor building (20UKC).Mezzanine concreting in axes (5+1100)-(5-8950)/(B-5600)-(B+250) from elev. -2,400 to elev. - 2,050.
637 | 542 | 30 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050)-(F+26700)/(2-200)-(3+4300) с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-12-22 | 542/1-542/6 | 2020-12-29 | 2516 | 34.65 | 2021-01-19 | 2495 | 48.97 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050)-(F+26700)/(2-200)-(3+4300) с отм -6,300 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of foundation slab in axes (F+1050)-(F+26700)/(2-200)-(3+4300) from elevation -6,300 to elevation -5,100.
638 | 543 | 25 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25П4W8 | 2020-12-22 | 543/1-543/6 | 2020-12-29 | 2549 | 34.82 | 2021-01-19 | 2503 | 44.01 |  | 33.6 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab, high-grade (F+1050) (F+6000)/(2-200) (3+4250) from elevation -6,300 to elevation -5,100.
639 | 544 | 19 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование диафрагмы Д 1.4(1шт); колонн Кн1.33(1шт),Кн1.31(1шт), Кн1.34(1шт) в осях7-9/А с с отм -0,100 до отм + 3,400 | 1404AHS | B30SF2W6 | 2020-12-22 | 544/1-544/6 | 2020-12-29 | 2554 | 37.45 | 2021-01-19 | 2545 | 55.64 |  | 37.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002. Мастерские зоны контролируемого доступа(00UKU). Бетонирование диафрагмы Д 1.4(1шт); колонн Кн1.33(1шт),Кн1.31(1шт), Кн1.34(1шт) в осях7-9/А с с отм -0,100 до отм + 3,400./Controlled -access area workshops (00UKU). Concreting of diaphragm W1.4(1pcs); columns Kn 1.33(1pcs),Kn 1.31 (1pcs), Kn 1.34 (1pcs) in axes 7-9/A at elev.-0,100 to elev.+3,400.
640 | 545 | 100 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (5+0,100)-(5+0,300)/(B+5,100)-(D+0,700) с отм. +8,350 до отм. +11,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-22 | 545/1-545/6 Ц545/1-Ц545/6 | 2020-12-29 | 2550 | 35.19 | 2021-01-19 | 2568 | 55.82 | W16 | 38.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование контурных стен в осях (5+0,100)-(5+0,300)/(B+5,100)-(D+0,700) с отм. +8,350 до отм. +11,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting outer walls in the axes(5+0,100)-(5+0,300)/(B+5,100)-(D+0,700)at elev. +8,350 to elev.+11,350.
641 | 546 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(1+5,900)/(C-6,000)-(C+1,100) с отм. +4,150 до отм. +4,750 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-22 | 546/1-546/6 | 2020-12-29 | 2478 | 37.21 | 2021-01-19 | 2489 | 52.28 |  | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(1+5,900)/(C-6,000)-(C+1,100) с отм. +4,150 до отм. +4,750./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of slab in the axes(1-0,900)-(1+5,900)/(C-6,000)-(C+1,100) at elev. +4,150 to elev.+4,750.
642 | 547 | 3.5 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование приямка Prm8, в осях 1-2/E-D с отм. -1,400 до отм. +0,100 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-23 | 547/1-547/6 | 2020-12-30 | 2444 | 32.39 | 2021-01-20 | 2475 | 45.81 |  | 33.8 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование приямка Prm8, в осях 1-2/E-D с отм. -1,400 до отм. +0,100./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting for pit Prm8, in axes 1-2/E-D at elev. -1,400 to elev. +0,100.
643 | 548 | 2.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки на участке 3 секция2, участок 2 секция 3 на отм.-9,545 до отм. -8,845 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-12-23 | 548/1-548/6 | 2020-12-30 | 2103 | 14.42 | 2021-01-20 | 2148 | 20.79 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки на участке 3 секция2, участок 2 секция 3 на отм.-9,545 до отм. -8,845 ./Security cable tunnel. Protective screed concreting on site 3 section 2 , site 2 section 3 on elev. -9,545 to elev. -8,845.
644 | 549 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Устройство защитного слоя на Участке4, Участке 3 секция 4, с отм. -5,815 до отм.-5,557 | 153ARR | M150Пк4 | 2020-12-23 | 549/1-549/6 | 2020-12-30 | 2084 | 14.02 | 2021-01-20 | 2159 | 22.17 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитного слоя на Участке4, Участке 3 секция 4, с отм. -5,815 до отм.-5,557./22UKZ. Safety system cable tunnel. Protective coat on Site 4, Site 3 section4, from elev.-5,815 to elev.-5,557.
645 | 550 |  |  | 10UKC |  |  | B25П4W6 | 2020-12-23 | 550/1-550/6 | 2020-12-30 |  |  | 2021-01-20
646 | 551 | 256 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0004 | 00UKR | .Бетонирование перекрытия в осях 1-2/A-D с отм. +3,800 до отм. +4,700 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-23 | 551/1-551/6 Ц551/1-Ц551/6 | 2020-12-30 | 2453 | 32.8 | 2021-01-20 | 2482 | 45.03 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0004.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Перекрытие на отметке +4,800 в осях 1-2.Бетонирование перекрытия в осях 1-2/A-D с отм. +3,800 до отм. +4,700./Neutron-absorbing rods storage facility.Floor slab at elev.+4,800 in grid lines 1-2. Concreting floor slab in axes 1-2/A-D at elev. from +3,800 to elev. +4,700.
647 | 552 | 25 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование стены в осях (4/1)-9(E+ 2,450) на отм. от -3,500 до -0,400 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-24 | 552/1-552/6 | 2020-12-31 | 2479 | 33.8 | 2021-01-21 | 2502 | 45.25 |  | 37.04 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стены в осях (4/1)-9(E+ 2,450) на отм. от -3,500 до -0,400./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of wall in axes (4/1)-9(E+ 2,450) at elevation from -3,500 to elev. -0,400.
648 | 554 | 28 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050)-(F+6000)/(2-200)-(3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-24 | 554/1-554/6 | 2020-12-31 | 2477 | 30.02 | 2021-01-21 | 2527 | 36.01 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (F+1050)-(F+6000)/(2-200)-(3+4250) с отм -6,300 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes (F+1050)-(F+6000)/(2-200)-(3+4250) from elevation -6,300 to elevation -5,100.
649 | 555 |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0003 | 00UKU | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 11-14/D-G с отм. -2,045 | 103 | M100Пк3 | 2020-12-24 | 555/1-555/6 | 2020-12-31 | 1927 | 6.61 | 2021-01-21 | 1882 | 12.16 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 11-14/D-G с отм. -2,045./Controlled -access area workshops (00UKU).Installation hollow chamfer by sement -sand mortar in axes 11-14/D-G at elev. -2,045.
650 | 556 | 195 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+15200)-(3-5400)/(А-300)-(А-10600) с отм. -5,400 до отм. -0,650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-24 | 556/1-556/6 | 2020-12-31 | 2502 | 38.57 | 2021-01-21 | 2491 | 58.67 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+15200)-(3-5400)/(А-300)-(А-10600) с отм. -5,400 до отм. -0,650./Auxiliary reactor building (20UKC).Internal walls concreting in axes (3+15200)-(3-5400)/(А-300)-(А-10600) from elev. -5,400 to elev. - 0,650.
651 | 557 | 22 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10 UKC04R031, 10UKC04R032 | 1104W ARRH | B10П4W6 | 2020-12-24 | 557/1-557/6 | 2020-12-31 | 2415 | 31.26 | 2021-01-21 | 2465 | 45.39 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Устройство стяжек на отм. -5,400 в помещениях 10 UKC04R031, 10UKC04R032./ Reactor auxiliary building(10UKC). Installation screed coat at elev. -5,400 indoors 10 UKC04R031, 10UKC04R032.
652 | 558 | 4 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование приямков Prm5, Prm6 в осях 4-5/C-D and 12-13/C-D с отм. 0,900 до отм. -0,170 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-24 | 558/1-558/6 | 2020-12-31 | 2463 | 39.14 | 2021-01-21 | 2446 | 52.12 |  | 33.8 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование приямков Prm5, Prm6 в осях 4-5/C-D and 12-13/C-D с отм. 0,900 до отм. -0,170./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting for pits Prm5, Prm6 in axes 4-5/C-D and 12-13/C-D at elev.from -0,900 to elev. -0,170.
653 | 559 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 21-22UBZ | Устройство выравнивающего слоя на Секции 5,4,6,3 с отм. -5,815 до отм.-5,557 | 154HPR | M150Пк4 | 2020-12-25 | 559/1-559/9 | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-22 | 2091 | 17.65 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 21&22UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Устройство выравнивающего слоя на Секции 5,4,6,3 с отм. -5,815 до отм.-5,557./22UKZ. Safety system cable tunnel. Protective coat on Site 1, Site2 section7, Site 4 from elev.-5,471 to elev.-5,441.
654 | 560 | 10 | WD/РД №RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn15(1шт), Cn13(1шт), Cn14(1шт) и диафрагмы жесткости SD8 в осях В-(В/1)/9-10 на отметкe от -1,200 до отметки +3,900. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 560/1-560/6 | 2021-01-01 | 2527 | 37.14 | 2021-01-22 | 2524 | 55.7 |  | 40.3 | WD/РД №RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Каркас. Бетонирование колонн Cn15(1шт), Cn13(1шт), Cn14(1шт) и диафрагмы жесткости SD8 в осях В-(В/1)/9-10 на отметкe от -1,200 до отметки +3,900. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB).Frame. Concreting of columns Cn15(1pcs),Cn13(1pcs), Cn14(1pcs) and stiffening diaphragm SD8 in axes В-(В/1)/9-10 at elev. from -1,200 to +3,900.
655 | 561 | 15 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(CO1) | 00UYB | Бетонирование стены монолитной MW1 в осях 9-(10+1,950)/В-(В/1) на отметке от -1,200 до +3,900. | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 561/1-561/6 | 2021-01-01 | 2482 | 38.68 | 2021-01-22 | 2523 | 49.91 |  | 40.3 | WD/РД.№ RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0009(CO1).00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Лестничные клетки. Бетонирование стены монолитной MW1 в осях 9-(10+1,950)/В-(В/1) на отметке от -1,200 до +3,900. /Health physics and personnel amenity building of the controlled access area (00UYB). Staircases. Concreting of cast-in-situ wall MW1 in axes 9-(10+1,950)/В-(В/1) at elev. from -1,200 tо +3,900.
656 | 562 | 12.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006 | 10UQR | Бетонирование стен лестницы в осях (2+190)-(3+400)/(D/1+450)-(D/1+2900) с отм. -4,230 до отм. -0,100 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 562/1-562/6 | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-22 | 2523 | 52.12 |  | 39.1 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0006.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование стен лестницы в осях (2+190)-(3+400)/(D/1+450)-(D/1+2900) с отм. -4,230 до отм. -0,100./Refrigerating machines building. Concreting walls stairs in axes (2+190)-(3+400)/(D/1+450)-(D/1+2900) at elev. -4,230 to elev.-0,100.
657 | 563 | 48 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109 | 10UKC | . Бетонирование внутренних стен в осях (4-3,700)-(5+0,100)/(А-0,900)-(В-4,400) с отм. +8,350 до отм. +11,350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 563/1-563/6 | 2021-01-01 | 2497 | 35.93 | 2021-01-22 | 2532 | 58.02 |  | 38.2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0109. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование внутренних стен в осях (4-3,700)-(5+0,100)/(А-0,900)-(В-4,400) с отм. +8,350 до отм. +11,350./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting of inner walls in the axes (4-3,700)-(5+0,100)/(А-0,900)-(В-4,400) at elev. +8,350 to elev.+11,350.
658 | 564 | 20 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование в осях 1/(В+1120)-(В-2900) с отм -0,275 до отм.+ 3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 564/1-564/6 | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-22 | 2527 | 58.44 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм. +7,400. Геометрия.Бетонирование в осях 1/(В+1120)-(В-2900) с отм -0,275 до отм.+ 3,500./Fresh fuel storage.Outer walls to elev. +7,400. Geometry. Concreting in axes 1/(В+1120)-(В-2900) at elev. from -0,275 to elev. + 3,500.
659 | 565 | 106 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование в осях (3-6300)-(7+7818)/A с отм -0,275 до отм.+ 3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-25 | 565/1-565/6 | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-22 | 2558 | 58.52 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм. +7,400. Геометрия.Бетонирование в осях (3-6300)-(7+7818)/A с отм -0,275 до отм.+ 3,500./Fresh fuel storage.Outer walls to elev. +7,400. Geometry. Concreting in axes (3-6300)-(7+7818)/A at elev. from -0,275 to elev. + 3,500.
660 | 566 | 49.5 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм. от -2,750 до -1,050 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-26 | 566/1-566/6 | 2021-01-02 | 2481 | 35.8 | 2021-01-23 | 2486 | 52.35 |  | 37.04 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм. от -2,750 до -1,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of cast in-situ foundation F1 in axes (4/1)-6/G-K at elevation from -2,750 to elev. -1,050.
661 | 567 | 86 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-3/D/1-H с отм -0,350 до отм. -0,100 и балок В5 ,В6, В7, В8, B9 в осях 1-3/D/1-H с отм. -0,700 до отм.-0,100. Бетонирование контурных стен в осях 1-3/D/1, H-D/1/1, 1-3/H с отм.-0,900 до отм.-0,100 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-26 | 567/1-567/6 | 2021-01-02 | 2388 | 30.84 | 2021-01-23 | 2430 | 42.33 |  | 39.4 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0011. RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-3/D/1-H с отм -0,350 до отм. -0,100 и балок В5 ,В6, В7, В8, B9 в осях 1-3/D/1-H с отм. -0,700 до отм.-0,100. Бетонирование контурных стен в осях 1-3/D/1, H-D/1/1, 1-3/H с отм.-0,900 до отм.-0,100./Refrigerating machines building. Concreting of slab in axes 1-3/D/1-H at elev. -0,350 to elev. -0,100 and beams В5 ,В6, В7, В8, B9 in axes 1-3/D/1-H at elev.-0,700 to elev.-0,100. Concreting outer walls in axes 1-3/D/1, H-D/1/1, 1-3/H at elev. -0,900 to elev.-0,100.
662 | 568 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях B/6, D/6 от отм. -1,300 до отм. +1,970 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 568/1-568/6 | 2021-01-02 | 2489 | 34.71 | 2021-01-23 | 2503 | 44.81 |  | 37.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн в осях B/6, D/6 от отм. -1,300 до отм. +1,970./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns in axes B/6, D/6 from elev. -1,300 to elev. +1,970.
663 | 569 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование диафрагмы SD1 в осях S/1-2 c отм. -1,300 до отм. -0,030 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 569/1-569/6 | 2021-01-02 | 2461 | 36.73 | 2021-01-23 | 2477 | 53.78 |  | 37.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование диафрагмы SD1 в осях S/1-2 c отм. -1,300 до отм. -0,030./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of diaphragm SD1 in axes S/1-2 from elev. -1,300 to elev. -0,030.
664 | 570 | 2.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях L/10, H/10 c отм. -0,030 до отм. +3,000; в осях G1/10 c отм. -1,300 до отм. +3,000 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 570/1-570/6 | 2021-01-02 | 2391 | 35.1 | 2021-01-23 | 2452 | 51.25 |  | 37.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн в осях L/10, H/10 c отм. -0,030 до отм. +3,000; в осях G1/10 c отм. -1,300 до отм. +3,000 ./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns in axes L/10, H/10 from elev. -0,030 to elev. +3,000; in axes G1/10 from elev. -1,300 to elev. +3,000
665 | 571 | 2.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях M/2 c отм. -0,030 до отм. +3,000; в осях G1/1 c отм. -0,030 до отм. +3,500 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 571/1-571/6 | 2021-01-02 | 2436 | 35.6 | 2021-01-23 | 2447 | 53.92 |  | 37.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн в осях M/2 c отм. -0,030 до отм. +3,000; в осях G1/1 c отм. -0,030 до отм. +3,500./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns in axes M/2 at elev. -0,030 to elev. +3,000; in axes G1/1 at elev. -0,030 to elev. +3,500.
666 | 572 | 42 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля Участка1, Участка2 секция 7 , с отм. -5,406 до отм. -5,106 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 572/1-572/6 Ц572/1-Ц572/6 | 2021-01-02 | 2567 | 36.86 | 2021-01-23 | 2560 | 62.8 | W14 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля Участка1, Участка2 секция 7 , с отм. -5,406 до отм. -5,106./Security cable tunnel (22UKZ). Concreting the bottom of the tunnel site 1, site2 section 7 from elev. -5,406 to elev. -5,106.
667 | 573 | 9.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн ,Кн1.38(1шт),Кн1.39(1шт),Кн1.40(1шт), Кн1.42(1шт), Кн1.43(1шт) в осях 10-11/А, 14-16/А; Кн1.2(1шт) в осях 14/В с отм. -0,100 до отм. +2,500; Кн1.4(6шт) в осях 8-10/С-D, 8-11/A-B с отм. -0,100 до отм. +3,600 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-26 | 573/1-573/6 | 2021-01-02 | 2441 | 29.8 | 2021-01-23 | 2459 | 39.51 |  | 38.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн ,Кн1.38(1шт),Кн1.39(1шт),Кн1.40(1шт), Кн1.42(1шт), Кн1.43(1шт) в осях 10-11/А, 14-16/А; Кн1.2(1шт) в осях 14/В с отм. -0,100 до отм. +2,500; Кн1.4(6шт) в осях 8-10/С-D, 8-11/A-B с отм. -0,100 до отм. +3,600./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting columns Кn1.38(1pcs), Кn1.39(1pcs), Кn1.40(1pcs), Кн1.42(1pcs), Кн1.43(1pcs) in axes 10-11/А, 14-16/А; Кn1.2(1pcs) in axes 14/B at elev.-0,100 to elev. +2,500; Кn1.4(6pcs) in axes 8-10/C-D, 8-11/A-B at elev.-0,100 to elev. +3,600.
668 | 574 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0041 | 10UKC | Бетонирование фундаментов в осях (3+7,595)-(3+9,030)/(А+3,325)-(А+8,875) на отм.+4,750 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-26 | 574/1-574/6 | 2021-01-02 | 2505 | 38.3 | 2021-01-23 | 2522 | 64.32 |  | 36.8 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0041. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование фундаментов в осях (3+7,595)-(3+9,030)/(А+3,325)-(А+8,875) на отм.+4,750./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting foundation in the axes (3+7,595)-(3+9,030)/(А+3,325)-(А+8,875)at elev. +4,750.
669 | 576 | 451 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование пола в осях 1-9/D-J с отм. -0,670 до отм. -0,170 | 1357AHS | B25П4W6 | 2020-12-27 | 576/1-576/6 | 2021-01-03 | 2471 | 33.5 | 2021-01-24 | 2526 | 38.75 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование пола в осях 1-9/D-J с отм. -0,670 до отм. -0,170./Controlled -access area workshops (00UKU).Concreting in axes 1-9/D-J at elev. from -0,670 to elev. -0,170.
670 | 577 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование колонн в осях P/3.1-4.1 c отм. -0,030 до отм. +3,300; в осях P/5-9 c отм. -0,030 до отм. +4,300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-27 | 577/1-577/6 | 2021-01-03 | 2347 | 34.79 | 2021-01-24 | 2378 | 45.87 |  | 37.9 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование колонн в осях P/3.1-4.1 c отм. -0,030 до отм. +3,300; в осях P/5-9 c отм. -0,030 до отм. +4,300./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of сolumns in axes P/3.1-4.1 at elev. -0,030 to elev. +3,300; in axes P/5-9 at elev. -0,030 to elev. +4,300.
671 | 578 | 10 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(18шт) в осях (17/1)-18/В-H, 19/B-C, 19/E-F на отм. от +8,900 до +11,930 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-28 | 578/1-578/6 | 2021-01-04 | 2438 | 42.55 | 2021-01-25 | 2470 | 53.93 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1(18шт) в осях (17/1)-18/В-H, 19/B-C, 19/E-F на отм. от +8,900 до +11,930./Demineralizing plant building.Frame in grid lines 17/1-20. Concreting of columns K1(18pcs) in axes (17/1)-18/В-H, 19/B-C, 19/E-F at elevation from +8,900 to +11,930.
672 | 579 | 174 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | .Бетонирование стены в осях (2+4500)-(2-1000)/(А-500)-(В+1350) с отм. + 5,050 до отм. +8,650 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-28 | 579/1-579/6 | 2021-01-04 | 2427 | 32.87 | 2021-01-25 | 2452 | 41.76 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Стены до отметки +4,800 .Бетонирование стены в осях (2+4500)-(2-1000)/(А-500)-(В+1350) с отм. + 5,050 до отм. +8,650./Neutron-absorbing rods storage facility.Walls ap to all. +4,800. Concreting of the wall in axes (2+4500)-(2-1000)/(А-500)-(В+1350) at elev. from +5,050 to elev. +8,650.
673 | 580 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) с отм. +4,750 до отм. +7,950 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-28 | 580/1-580/6 | 2021-01-04 | 2487 | 47.66 | 2021-01-25 | 2466 | 57.52 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование контурных стен в осях (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) с отм. +4,750 до отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting boundary walls in the axes (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) at elev. +4,750 to elev.+7,950.
674 | 581 | 107 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование стены в осях (13-2,850)-(16+4,500)/(A+2,850)-C на отм. от -3,700 до -0,700 | 1404AHS | B30П4W6 | 2020-12-29 | 581/1-581/6 | 2021-01-05 | 2434 | 38.52 | 2021-01-26 | 2445 | 51.67 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2).00UGD Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стены в осях (13-2,850)-(16+4,500)/(A+2,850)-C на отм. от -3,700 до -0,700./Demineralizing plant building.Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes(13-2,850)-(16+4,500)/(A+2,850)-C at elevation from -3,700 to elev. -0,700.
675 | 582 | 5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2) | 00UST | Бетонирование стены и колонн в осях G-E/8 c отм. -1,300 до отм.-0,100 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 582/1-582/6 | 2021-01-05 | 2432 | 37.63 | 2021-01-26 | 2460 | 55.02 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(CO2).Мастерские зоны свободного доступа(00UST).Каркас. Бетонирование стены и колонн в осях G-E/8 c отм. -1,300 до отм.-0,100./Workshops of common-access area (00UST). Framework. Concreting of wall and сolumns in axes G-E/8 at elev. -1,300 to elev. -0,100.
676 | 583 | 114 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0004 | 22UBN | Бетонирование наружных и внутренних стен в осях (1/A-F),(1/F+8500), (E+2000)/(1+2800), (1/E+3000) с отм -5,100 до отм -1,250 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 583/1-583/6 Ц583/1-Ц583/6 | 2021-01-05 | 2468 | 47.32 | 2021-01-26 | 2490 | 60.78 | W14 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0004.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование наружных и внутренних стен в осях (1/A-F),(1/F+8500), (E+2000)/(1+2800), (1/E+3000) с отм -5,100 до отм -1,250./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of outer and inner walls in axes (1/A-F),(1/F+8500), (E+2000)/(1+2800), (1/E+3000) at elevation from -5.100 to -1,250.
677 | 584 |  |  | 00UST |  |  | Sika G-in-214 | 2020-12-29 | 584/1-584/6 | 2021-01-05 | 2203 | 68.87 | 2021-01-26 | 2218 | 84.87
678 | 585 |  |  | 00UST |  |  | Sika G-in-214 со щебнем | 2020-12-29 | 585/1-585/6 | 2021-01-05 | 2373 | 49.08 | 2021-01-26 | 2385 | 63.28
679 | 586 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (5-600)-(5+1100)/(С-2340)-(С+2900) с отм. -5,400 до отм. -0,650 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 586/1-586/6 | 2021-01-05 | 2557 | 47.32 | 2021-01-26 | 2575 | 60.78 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5-600)-(5+1100)/(С-2340)-(С+2900) с отм. -5,400 до отм. -0,650./Auxiliary reactor building (20UKC).Outline walls concreting in axes (5-600)-(5+1100)/(С-2340)-(С+2900) from elev. -5,400 to elev. - 0,650.
680 | 587 | 10 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Бетонирование контурной стены в осях (5-300)-(5-900)/(B-5600)-(B+250) с отм. -2,050 до отм. -0,450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 587/1-587/6 | 2021-01-05 | 2513 | 48.42 | 2021-01-26 | 2577 | 56.49 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурной стены в осях (5-300)-(5-900)/(B-5600)-(B+250) с отм. -2,050 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building (20UKC).Outline walls concreting in axes (5-300)-(5-900)/(B-5600)-(B+250) at elev. -2,050 to elev. - 0,450.
681 | 588 | 9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5+300)-(5-8600)/(B+4800)-(B+4400) с отм. -2,050 до отм. -0,450 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 588/1-588/6 | 2021-01-05 | 2517 | 47.35 | 2021-01-26 | 2545 | 60.43 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5+300)-(5-8600)/(B+4800)-(B+4400) с отм. -2,050 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building (20UKC).Internal walls concreting in axes (5+300)-(5-8600)/(B+4800)-(B+4400) at elev. -2,050 to elev. - 0,450.
682 | 589 | 207 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029 | 20UKC | Бетонирование перекрытия в осях (4-8,100)(5+900)/(В-01,300)(С+3,200) с отм. -0,650 до отм. -0,050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 589/1-589/6 Ц589/1-Ц589/6 | 2021-01-05 | 2537 | 50.7 | 2021-01-26 | 2539 | 54.63 | W12 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0029. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия в осях (4-8,100)(5+900)/(В-01,300)(С+3,200) с отм. -0,650 до отм. -0,050./Auxiliary reactor building (20UKC).Slab concreting in axes (4-8,100)(5+900)/(В-01,300)(С+3,200) at elev. -0,650 to elev. - 0,050.
683 | 590 | 202.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0031 | 20UKC | Бетонирование перекрытия в осях (3-01,50)(3+02,00)/(С-01,30)(D+01,00) с отм. -0,650 до отм. -0,050 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-29 | 590/1-590/6 | 2021-01-05 | 2428 | 39.26 | 2021-01-26 | 2470 | 47.89 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0031. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия в осях (3-01,50)(3+02,00)/(С-01,30)(D+01,00) с отм. -0,650 до отм. -0,050./Auxiliary reactor building (20UKC).Slab concreting in axes (3-01,50)(3+02,00)/(С-01,30)(D+01,00) at elev. -0,650 to elev. - 0,050.
684 | 591 | 4.5 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0020(CO2) | 00UGD | Устройство выравнивающей стяжки в осях 19-20/C-D на отметке от -0.100 | 1034ARR | M100Пк4 | 2020-12-29 | 591/1-591/6 | 2021-01-05 | 1979 | 14.92 | 2021-01-26 | 2052 | 23.06 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0020(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование. Устройство выравнивающей стяжки в осях 19-20/C-D на отметке от -0.100/Demineralizing plant building. Floors and foundations for equipment. Laying of leveling layer in axes 19-20/C-D at elevation -0,100.
685 | 592 | 10 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000 | 103 | M100Пк3 | 2020-12-29 | 592/1-592/6 | 2021-01-05 | 2013 | 14.36 | 2021-01-26 | 2055 | 20.22 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0017(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 1-4. Устройство кирпичной кладки стен в осях 1-4/D-K на отметке от -0.100 до +9.000/Demineralizing plant building. External walls in grid lines 1-4. Laying of masonry of walls in axes 1-4/D-K at elevation from -0.100 to +9.000.
686 | 593 | 20 | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(CO2) | 00UGD | Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300 | 103APR | M100Пк3 | 2020-12-29 | 593/1-593/6 | 2021-01-05 | 1976 | 15.76 | 2021-01-26 | 2055 | 22.66 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0019(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Наружные стены в осях 17/1-20. Устройство кирпичной кладки стен в осях 17/1-20/A-K на отметке от -0.100 до +8.300/Demineralizing plant building. External walls 17/1-20. Laying of masonry of walls in axes 17/1-20/A-K at elevation from -0.100 to +8.300.
687 | 594 | 106 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0.900)-(2+3.400)/(A-0.900)-(B+4.300) с отм. +7.950 до отм. +8.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-30 | 594/1-594/6 | 2021-01-06 | 2392 | 34.67 | 2021-01-27 | 2366 | 54.16 |  | 40.8 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0.900)-(2+3.400)/(A-0.900)-(B+4.300) с отм. +7.950 до отм. +8.350/Reactor auxiliary building. Concreting of slab in the axes (1-0.900)-(2+3.400)/(A-0.900)-(B+4.300) at elev. from +7.950 to elev. +8.350
688 | 595 | 19 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+1,200)-(3+6,600)/(С-1,200)-(С+4,100) на отм. +8.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-30 | 595/1-595/6 | 2021-01-06 | 2438 | 34.02 | 2021-01-27 | 2459 | 62.59 |  | 38 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+1,200)-(3+6,600)/(С-1,200)-(С+4,100) на отм. +8.350/Reactor auxiliary building. Concreting of slab in the axes (3+1,200)-(3+6,600)/(C-1,200)-(C+4,100) at elev. +8,350.
689 | 596 | 116.5 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 | 10UKC | Бетонирование контурных стен в осях (2+3.800)-(5+0.900)/(D+0.700)-(E+0.900) c отм. +8.350 до отм. +11.350 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-30 | 596/1-596/6 | 2021-01-06 | 2437 | 35.44 | 2021-01-27 | 2440 | 59.68 |  | 37.5 | WD/PД RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0105 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование контурных стен в осях (2+3.800)-(5+0.900)/(D+0.700)-(E+0.900) c отм. +8.350 до отм. +11.350/Reactor auxiliary building. Concreting of outer walls in the axes (2+3.800)-(5+0.900)/(D+0.700)-(E+0.900) at elev. +8.350 to +11.350
690 | 597 | 0.5 | WD/PД RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтелей фундамента в осях (F+550)-(F+5700)/(2-500), (F+550)-(F+2600)/(3+550), (3+550)-(3+4650)/(F+2600), (3+4650)/(F+2850)-(F+5450) с отметки - 6.300 до -5.700 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-12-30 | 597/1-597/6 | 2021-01-06 | 1971 | 14.57 | 2021-01-27 | 2107 | 21.98 |  |  | WD/PД RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтелей фундамента в осях (F+550)-(F+5700)/(2-500), (F+550)-(F+2600)/(3+550), (3+550)-(3+4650)/(F+2600), (3+4650)/(F+2850)-(F+5450) с отметки - 6.300 до -5.700/Intermediate diesel fuel storage. Foundastionjh slab. Geometry. Installation of fillet arrangement of foundatuin in axes (F+550)-(F+5700)/(2-500), (F+550)-(F+2600)/(3+550), (3+550)-(3+4650)/(F+2600), (3+4650)/(F+2850)-(F+5450) at elevation from -6.300 to -5.700
691 | 598 | 7.5 | WD/PД RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) | 00UST | Бетонирование колонн в осях A-F/4.1 от отм. -1.300 до отм. 0,000; в осях A/6 от отм. -1.300 до отм. +2.200; в осях С/6, F/6 от отм. -1.300 до отм. +1.970; в осях F/12 от отм. -0.030 до отм. +3.300 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-31 | 598/1/598/6 | 2021-01-07 | 2443 | 35.45 | 2021-01-28 | 2471 | 60.45 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002(C02) 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях A-F/4.1 от отм. -1.300 до отм. 0,000; в осях A/6 от отм. -1.300 до отм. +2.200; в осях С/6, F/6 от отм. -1.300 до отм. +1.970; в осях F/12 от отм. -0.030 до отм. +3.300/Workshops of common access area. Framework. Concreting of columns in axes A-F/4.1 at elev. -1.300 to elev. 0.000; in axes A/6 at elev. -1.300 to elev. +2200; in axes C/6, F/6 at elev. -1.300 to elev. +1.970; in axes F/12 at elev - 0.030 to elev. +3.300
692 | 599 | 14 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014(C01) | 00UYB | . Бетонирование монолитных стен Pm4 в осях E-(E/1+1.045)/2-5 на отметке от -1.200 до +3.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-31 | 599/1-599/6 | 2021-01-07 | 2483 | 34.67 | 2021-01-28 | 2461 | 66.58 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0014(C01) 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Внутренние стены на отметках 0.000; +4.200. Бетонирование монолитных стен Pm4 в осях E-(E/1+1.045)/2-5 на отметке от -1.200 до +3.900/Health physics and personnel amenities building of the controlled access area. Internal walls at elevators 0.000; +4.200. Concreting of cast-in-place walls Pm4 in axes E-(E/1+1.045)/2-5, at elevation from -1.200 to +3.900
693 | 600 | 16 | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) | 00UYB | Бетонирование колонн Cn4 (1шт), Cn5 (1шт) и диафрагмы жесткости SD3 в осях E/3-5 на отметке от -1.200 до +3.900 | 1407AHS | B30SF2W6 | 2020-12-31 | 600/1-600/6 | 2021-01-07 |  |  | 2021-01-28 | 2492 | 67.64 |  |  | WD/PД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(C02) 00UYB. Сантирано-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн Cn4 (1шт), Cn5 (1шт) и диафрагмы жесткости SD3 в осях E/3-5 на отметке от -1.200 до +3.900/Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns Cn4 (1pcs), Cn5 (1pcs) and stiffening diaphragm SD3 in axes E/3-5 at elevation from -1.200 to +3.900

## физ-мех хар. бетона 19 г
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 1-3/D-E |  | В30 | 2019-02-04 | 06/26.27/19RS | [7 empty] | 39.9
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 1-3/B-C |  | В30 | 2019-02-10 | 06/35.36/19RS | [7 empty] | 36.4
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 3-5/A-B 3-5/C-D |  | В30 | 2019-02-11 | 06/30.39/19RS | [7 empty] | 36.3
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 1-3/D-E |  | В30 | 2019-02-23 | 06/06-58/19RS | [7 empty] | 38.2
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 1-3/C-D |  | В30 | 2019-02-25 | 06/62/63/19RS | [7 empty] | 35.5
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 3-5/B-C |  | В30 | 01-02.03.2019 | 06/79.80/19RS | [7 empty] | 38.03
|  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 1-3/A-B |  | В30 | 03-04.03.2019 | 06/82.84/19RS | [7 empty] | 36.2
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0003. | 20UKC | фунд плита в осях 4-5/A-E |  | В30 | 2019-03-21 | 06/06-110/19RS | [7 empty] | 37.92
|  |  |  | 20UKC | фунд плита |  | В30 | 2019-04-19 | 147/19 | [7 empty] | 35.4
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001. | 20UKC | Конт стена в осях 1-2/A-C; 2-4/E 1-2/D-E сотм -5,400 до отм -0,050 |  | В30 | 25-28.07.2019 | 06/341-347/19RS | [7 empty] | 37.01
|  |  | RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001.RPR.120.20UKC.0.KZ.LC0008 | 20UKC | Конт стена в осях (1-500)-3/A 4-5/E 4-(5-500)/A с отм -5,400 до отм -0,050 |  | В30 | 2019-08-05 | 06/357/19RS | [7 empty] | 39.1
|  |  |  | 20UKC | Конт стена |  | В30 |  | 367/19 | [7 empty] | 37.7
| 5 |  | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011 | 00UKR | Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D. |  | B15 | 2019-09-08 | 5/1-5/6 Ц5/1-Ц5/6 | [6 empty] | W14 |  | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011. Здание 00UKR. Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D./Building 00UKR. Concrete cushion under the building in axes 1-3/A-D
| 6 |  | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011 | 00UKR | Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D. |  | B15 | 2019-09-09 | 6/1-6/6 | [8 empty] | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011. Здание 00UKR. Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D./Building 00UKR. Concrete cushion under the building in axes 1-3/A-D
| 8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонная подушка в осях 1-1500-8+1500/А-2800-С+2800 |  | B15 | 2019-09-14 | 8/1-8/6 Ц8/1-Ц8/6 | [6 empty] | W10 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. Здание 00UFC Бетонная подушка в осях 1-1500-8+1500/А-2800-С+2800/ Concrete pad in axes 1-1500-8+1500/A-2800-C+2800
| 9 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонная подушка в осях 1-1500-8+1500/А-2800-С+2800 |  | B15 | 2019-09-15 | 9/1-9/6 | [8 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. Здание 00UFC Бетонная подушка в осях 1-1500-8+1500/А-2800-С+2800/ Concrete pad in axes 1-1500-8+1500/A-2800-C+2800
| 10 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/В-С; 5/D-E |  | B30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 Ц10/1-Ц10/6 | [6 empty] | W20 | 40.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001. Здание 20UKC Вспомогательное реакторное здание . Контурная стена в осях 5/C-D; 5/В-С; 5/D-E/Building 20UKC the Auxiliary reactor building . Contour wall axis 5/C-D; 5/At; 5/D-E
| 11 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001 | 00UYB | Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300 |  | B10 | 2019-09-17 | 11/1-11/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 12 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001 | 00UYB | Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300 |  | B10 | 2019-09-17 | 12/1-12/6 Ц12/1-Ц12/6 | [6 empty] | W10 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 13 |  | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011 | 00UKR | Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D |  | B15 | 2019-09-19 | 13/1-13/6 | [8 empty] | RPR0130.00UKR.0KZ.TB0011. Здание 00UKR. Бетонная подушка под здание в осях 1-3/A-D./Building 00UKR. Concrete cushion under the building in axes 1-3/A-D
| 14 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0011 | 00UKR | Бетонная подушка под здание в осях 1-3/ A-D. |  | B15 | 2019-09-20 | 14/1-14/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0011 Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты ( 00UKR). Бетонная подушка под здание в осях 1-3/ A-D./Concrete cushion under the building in axes 1-3/ A-D
| 15 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800 |  | B10 | 2019-09-20 | 15/1-15/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800/ Building 00UKU.Concrete pad in axes 12-4900-16+2200, H-J+2800
| 16 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800 |  | B10 | 2019-09-21 | 16/1-16/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800/ Building 00UKU.Concrete pad in axes 12-4900-16+2200, H-J+2800
| 17 |  |  | 00UKU | Подкрановые балки БРП-165.8.3 |  | B30 | 2019-09-20 | 17/1-17/6 | [8 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3/00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 18 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800 |  | B10 | 2019-09-23 | 18/1-18/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 12-4900-16+2200, H-J+2800/Building 00UKU.Concrete pad in axes 12-4900-16+2200, H-J+2800
| 19 |  |  | 00UKU | Подкрановые балки БРП-165.8.3 |  | B30 | 2019-09-23 | 19/1-19/6 | [8 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3 /00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 21 |  |  | 00UKU | Подкрановые балки БРП-165.8.3 |  | B30 | 2019-09-25 | 21/1-21/6 | [8 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3 /00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 22 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Устройство бетонной подушки в осях 1-500-8+1500; А-2800-С+2800 |  | B15 | 2019-09-29 | 22/1-22/6 | [8 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001.Здание 00UFC. Устройство бетонной подушки в осях 1-500-8+1500; А-2800-С+2800 / Building 00UFC. The device of a concrete pillow in the axes 1-500-8 + 1500; A-2800-C + 2800
| 23 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001 | 00UYB | Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300 |  | B10 | 2019-09-30 | 23/1-23/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 24 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001 | 00UYB | Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300 |  | B10 | 2019-10-01 | 24/1-24/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 26 |  |  | 00UKS | Подкрановые балки БРП-165.8.3 |  | B30 | 2019-10-02 | 26/1-26/6 | [8 empty] | 00UKS. Подкрановые балки БРП-165.8.3 /00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 27 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В |  | B10 | 2019-10-05 | 28/1-28/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В / Building 00UKU.Concrete cushion in axles 1-2200-5/1+5187, A-2700-B
| 30 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В |  | B10 | 2019-10-07 | 30/1-30/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В / Building 00UKU.Concrete cushion in axles 1-2200-5/1+5187, A-2700-B
| 31 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010 | 00UKU | Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В |  | B10 | 2019-10-08 | 31/1-31/6 | [8 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка в осях 1-2200-5/1+5187, А-2700-В / Building 00UKU.Concrete cushion in axles 1-2200-5/1+5187, A-2700-B
| 33 |  |  | 00UKU |  |  | B10 | 2019-10-11 | 33/1-33/6 | [6 empty] | W14 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка. / Building 00UKU.Concrete cushion.
| 34 | [5 empty] | B10 | 2019-10-11 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU.Бетонная подушка. / Building 00UKU.Concrete cushion.
| 35 | [5 empty] | B30 | 2019-10-11 | [9 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3 / 00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 38 | [5 empty] | B10 | 2019-10-15 | 38/1-38/6 Ц38/1-38/6 | [6 empty] | W8 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. Здание обессоливающей установки 00UGD. Бетонная подготовка в осях 17-20/А-К. отм -8,270 до -5,400/The building of the demineralization plant 00UGD. Concrete preparation in axes 17-20/A-K. mark -8,270 to -5,400
| 39 | [5 empty] | B10 | 2019-10-16 | [9 empty] | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. Здание обессоливающей установки 00UGD. Бетонная подготовка в осях 17-20/А-К. отм -8,270 до -5,400/The building of the demineralization plant 00UGD. Concrete preparation in axes 17-20/A-K. mark -8,270 to -5,400
| 40 | [5 empty] | B10 | 2019-10-16 | [9 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 41 | [5 empty] | B10 | 2019-10-17 | [9 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка в осях 1/2-1450-10+3050, А1-450-G+1300/Concrete pad in axes 1/2-1450-10+3050 A1-450-G+1300
| 43 | [5 empty] | М100 | 2019-10-19 | [9 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001/4.1 Хранилище свежего топлива. Здание 00UFC. Фундаментная плита. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100./RPR. 0120. 00 UFC. 0. KZ. LC0001 / 4.1 fresh fuel storage. Building 00UFC. Foundation plate. Leveling layer of cement-sand mortar M100.
| 44 | [5 empty] | B30 | 2019-10-20 | [9 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3 /00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 45 | [5 empty] | М100 | 2019-10-20 | [9 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001/4.1 Хранилище свежего топлива. Здание 00UFC. Фундаментная плита. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100./RPR. 0120. 00 UFC. 0. KZ. LC0001 / 4.1 fresh fuel storage. Building 00UFC. Foundation plate. Leveling layer of cement-sand mortar M100.
| 46 | [5 empty] | B10 | 2019-10-20 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU. Блок бетонирования № 6/RPR.0130. 00 UKU. 0.KZ. TB0010.00 00UKU. Concreting unit No. 6
| 47 | [5 empty] | B10 | 2019-10-21 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU. Блок бетонирования № 6/RPR.0130. 00 UKU. 0.KZ. TB0010.00 00UKU. Concreting unit No. 6
| 48 | [5 empty] | М100 | 2019-10-21 | [9 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001/4.1 Хранилище свежего топлива. Здание 00UFC. Фундаментная плита. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100./RPR. 0120. 00 UFC. 0. KZ. LC0001 / 4.1 fresh fuel storage. Building 00UFC. Foundation plate. Leveling layer of cement-sand mortar M100.
| 49 | [5 empty] | М100 | 2019-10-22 | [9 empty] | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001/4.1 Хранилище свежего топлива. Здание 00UFC. Фундаментная плита. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100./RPR. 0120. 00 UFC. 0. KZ. LC0001 / 4.1 fresh fuel storage. Building 00UFC. Foundation plate. Leveling layer of cement-sand mortar M100.
| 50 | [5 empty] | B10 | 2019-10-25 | [9 empty] | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. Здание обессоливающей установки 00UGD. Бетонная подготовка захватка № 1 блок 1/Building desalination plant 00UGD. Concrete preparation grab No. 1 block 1
| 51 | [5 empty] | B10 | 2019-10-26 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU. Бетонная подушка в осях 14-220-16+1126, В-1640-Н/Building 00UKU. Concrete pillow in the axes 14-220-16 + 1126, B-1640-N
| 52 | [5 empty] | B10 | 2019-10-27 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU. Бетонная подушка в осях 14-220-16+1126, В-1640-Н/Building 00UKU. Concrete pillow in the axes 14-220-16 + 1126, B-1640-N
| 54 | [5 empty] | B30 | 2019-10-27 | [9 empty] | 00UKU. Подкрановые балки БРП-165.8.3 /00UKU. Crane beams BRP-165.8.3
| 56 | [5 empty] | B10 | 2019-10-28 | [9 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Бетонная подушка под фундаментные плиты в осях 8-10, G-G/1 /Building 00UYB. Concrete cushion for foundation slabs in axes 8-10, G-G / 1
| 57 | [5 empty] | М100 | 2019-10-30 | [9 empty] | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. Здание 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Устройство выравнивающей стяжки в осях 8-10, G-G/1 /Building 00UYB. Sanitary household enclosure of a controlled access zone. Leveling screed device in axes 8-10, G-G / 1
| 58 | [5 empty] | B10 | 2019-10-31 | [9 empty] | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0010. Здание 00UKU. Бетонная подушка/Building 00UKU. Concrete pillow
| 32 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | B30SF2 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | [7 empty] | 39.27 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. Здание 20UKC Фундаменты в осях 1-3/С-Е/Building 20UKC. Foundations in axes 1-3/С-E
| 53 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001 | 20UKC | Фундаменты в осях 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм -5,400 |  | B30SF2 | 2019-10-27 | [8 empty] | 39.27 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001. Здание 20UKC Вспомогательное реакторное здание . Фундаменты в осях 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм -5,400/Building 20UKC Auxiliary reactor building. Foundations in axes 2-4 / D-E and 4-5 / C-D at level -5,400
| 55 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001 | 20UKC | Стены в осях 4(+6600)-5(-700)/А(+13600)-В(-1000) на отм -5,400 до отм -2,400 и 4(+3200) -5(-8400/В(+1400)-С(-9040) на отм -5,400 до отм -0,450/ 2-4/D-E и 4-5 |  | B30SF2 | 2019-10-28 | [9 empty] | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007-CAB0001. Здание 20UKC Вспомогательное реакторное здание .Стены в осях 4(+6600)-5(-700)/А(+13600)-В(-1000) на отм -5,400 до отм -2,400 и 4(+3200) -5(-8400/В(+1400)-С(-9040) на отм -5,400 до отм -0,450/ 2-4/D-E и 4-5/Building 20UKC Auxiliary reactor building. Walls in axes 4 (+6600) -5 (-700) / А (+13600) -В (-1000) at level -5.400 to level -2.400 and 4 (+3200) -5 (- 8400 / V (+1400) -С (-9040) at level -5,400 to level -0,450
| 66 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренняя стена 4(+3000)-5-(8600) и С(+4900)-Д(-20) с отм -5,400 до отм -0,450 |  | B30SF2 | 2019-11-05 | [8 empty] | 39.97 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. Здание 20UKC Вспомогательное реакторное здание . Внутренняя стена 4(+3000)-5-(8600) и С(+4900)-Д(-20) с отм -5,400 до отм -0,450/Building 20UKC. Auxiliary reactor building. Inner wall4 (+3000) -5- (8600) and С (+4900) -Д (-20) with elevation -5.400 to elevation -0.450
| 104 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в/о 4(+6550)-5(-700)/D(+1000)E(-13600) с отм -5,400 до отм -2,400 и 5(+100)-5(-700)/D(+1000)E(-13600) с отм -5,400 до отм -3,340 |  | B30SF2 | 2019-12-04 | [8 empty] | 40.4 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0011. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 4(+6550)-5(-700)/D(+1000)E(-13600) с отм -5,400 до отм -2,400 и 5(+100)-5(-700)/D(+1000)E(-13600) с отм -5,400 до отм -3,340/Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 4 (+6550) -5 (-700) / D (+1000) E (-13600) with a level of -5.400 to a level of -2.400 and 5 (+100) -5 (-700) / D ( +1000) E (-13600) with elevation -5.400 to elevation -3.340.
| 109 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-900)-2(-5000)/A(-900)-A(-300) с отм -5,400 до отм -1,320 и 1(-900)-2(-3250)/A(+1800)-A(+2200) с отм -5,400 до отм -0,450 |  | B30SF2 | 2019-12-05 | [9 empty] | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-900)-2(-5000)/A(-900)-A(-300) с отм -5,400 до отм -1,320 и 1(-900)-2(-3250)/A(+1800)-A(+2200) с отм -5,400 до отм -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-900) -2 (-5000) / A (-900) -A (-300) with a level of -5,400 to a range of -1,320 and 1 (-900) -2 (-3250) / A (+1800) -A (+2200) with elevation -5.400 to elevation -0.450
| 134 | 17 | RPR.0120.20UKC.0.LC0038 | 20UKC | Фундаменты F 25 в осях 4(+5,300)-5(2600)/В(+2600)-С(-3800) с отм -5,400 до отм -4,500/C-D на отм -5,400./ |  | B30SF2 | 2019-12-25 | [8 empty] | 41.8 | RPR.0120.20UKC.0.LC0038. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F 25 в осях 4(+5,300)-5(2600)/В(+2600)-С(-3800) с отм -5,400 до отм -4,500/C-D на отм -5,400./Auxiliary reactor building. Foundations of F 25 in the axes 4 (+5,300) -5 (2600) / B (+2600) -C (-3800) with an elevation of -5,400 to an elevation of -4,500 / C-D at an elevation of -5,400.
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 43,55 /40,5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 38.76 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  |  | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 30.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 33.98 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35.5
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33.3
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.26
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 37.2
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 37.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 34.76 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 |  | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 |  | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 |  | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  |  | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  |  | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 |  | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 |  |  |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 |  |  | W |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 |  |  | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 |  |  |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 |  | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1404AHS | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.

## UBN
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | *
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | *
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  | нет доступа | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | * | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | * | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 | W | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 | 35.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
| 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
| 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
| 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
| 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
| 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
| 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
| 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
| 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
| 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
| 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
| 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
| 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
| 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
| 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
| 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
| 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
| 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
| 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
| 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
| 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
| 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
| 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
| 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
| 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
| 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
| 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
| 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
| 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
| 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
| 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
| 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 | W |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
Заявки нет | 316 | 0.5 |  | 00UKU |  | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1956 | 14.6
| 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3) | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.5 | 2020-11-26 | 2461 | 31.5 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Concreting of monolithic foundation walls in axes AN / 1, A / 1-2, F / 1-4, FG / 4-1, G2 / 1-2, H / 2-3, M / 1-3, N / 1- 3 at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30 | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
| 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
| 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | В30W6 ОТБ | B30 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
| 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406AHG | B30 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
| 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
| 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203ARR | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 334 |  |  | 21UBN |  |  |  |  | 334/1-334/8 | 2020-11-09 | 2485 | 27.3 | 2020-11-30
| 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
| 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
| 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 |  |  | W |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500. | 1354AHG | B25 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.4 | 2020-12-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Installation of embedded parts of columns in the axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at an elevation from -0.100 to elevation +3.500.
| 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 |  |  | W |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
| 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
| 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 26.6 | 2020-12-07 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 33.3 | 2020-12-07 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
| 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
| 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153ARR | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
| 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
| 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
| 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 |  |  |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
| 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
| 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
| 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
| 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
| 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HRR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
| 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
| 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
| 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
| 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
| 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
| 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
| 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  | W |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,700 до отм -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.700 to -4.280.
| 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
| 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
| 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
| 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
| 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
Заявки нет | 401 | 1 |  | 21UBN |  | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22
| 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
| 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) |  | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.

## 00UST
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | *
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | *
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  | нет доступа | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | * | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | * | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 | W | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 | 35.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  |  | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
| 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
| 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
| 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
| 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
| 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
| 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
| 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
| 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
| 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
| 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
| 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
| 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
| 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
| 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
| 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
| 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
| 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
| 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
| 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
| 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
| 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
| 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
| 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
| 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
| 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
| 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
| 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
| 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
| 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
| 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
| 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 | W |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
Заявки нет | 316 | 0.5 |  | 00UKU |  | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1956 | 14.6
| 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3) | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.5 | 2020-11-26 | 2461 | 31.5 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Concreting of monolithic foundation walls in axes AN / 1, A / 1-2, F / 1-4, FG / 4-1, G2 / 1-2, H / 2-3, M / 1-3, N / 1- 3 at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30 | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
| 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
| 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | В30W6 ОТБ | B30 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
| 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25W6 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25W8 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 Ц325/1-Ц325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 Ц326/1-Ц326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406AHG | B30 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
| 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
| 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203ARR | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 334 |  |  | 21UBN |  |  |  |  | 334/1-334/8 | 2020-11-09 | 2485 | 27.3 | 2020-11-30
| 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
| 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
| 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 |  |  | W |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500. | 1354AHG | B25 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.4 | 2020-12-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Installation of embedded parts of columns in the axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at an elevation from -0.100 to elevation +3.500.
| 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 |  |  | W |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
| 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
| 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 26.6 | 2020-12-07 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 33.3 | 2020-12-07 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
| 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
| 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153ARR | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
| 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
| 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
| 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 |  |  |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
| 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
| 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
| 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
| 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
| 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HRR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
| 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
| 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
| 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
| 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
| 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
| 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
| 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  | W |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.600 to -5,100.
| 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
| 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
| 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
| 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
| 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
Заявки нет | 401 | 1 |  | 21UBN |  | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22
| 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
| 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) |  | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.

## 21UKZ
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | *
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | *
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  | нет доступа | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | 38.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  | 35.3 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | 37.3 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 | W | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 | 35.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  | 38.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
| 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
| 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
| 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
| 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
| 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
| 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
| 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 | 35.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
| 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
| 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
| 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
| 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
| 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
| 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
| 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
| 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
| 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
| 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
| 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
| 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
| 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
| 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
| 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
| 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
| 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
| 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
| 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
| 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
| 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
| 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
| 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
| 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 | W |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
Заявки нет | 316 | 0.5 |  | 00UKU |  | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1956 | 14.6
| 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3) | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.5 | 2020-11-26 | 2461 | 31.5 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Concreting of monolithic foundation walls in axes AN / 1, A / 1-2, F / 1-4, FG / 4-1, G2 / 1-2, H / 2-3, M / 1-3, N / 1- 3 at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30 | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
| 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
| 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | В30W6 ОТБ | B30 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 Ц323/1-Ц323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
| 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25W6 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25W8 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 Ц325/1-Ц325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 Ц326/1-Ц326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406AHG | B30 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
| 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
| 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203ARR | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 334 |  |  | 21UBN |  |  |  |  | 334/1-334/8 | 2020-11-09 | 2485 | 27.3 | 2020-11-30
| 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
| 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
| 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 |  |  | W |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500. | 1354AHG | B25 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.4 | 2020-12-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Installation of embedded parts of columns in the axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at an elevation from -0.100 to elevation +3.500.
| 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 |  |  | W |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
| 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
| 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 26.6 | 2020-12-07 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 33.3 | 2020-12-07 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
| 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
| 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153ARR | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
| 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
| 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
| 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 |  |  |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
| 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
| 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 Ц359/1-Ц359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
| 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
| 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
| 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HRR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
| 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
| 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
| 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
| 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
| 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
| 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
| 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  | W |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.600 to -5,100.
| 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
| 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
| 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
| 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
| 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
Заявки нет | 401 | 1 |  | 21UBN |  | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22
| 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
| 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.

## 00UKU
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | *
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | *
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  | нет доступа | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | 38.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  | 35.3 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | 37.3 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 | W | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 | 35.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  | 38.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
| 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
| 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
| 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
| 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
| 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
| 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
| 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 | 35.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
| 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
| 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
| 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
| 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
| 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
| 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
| 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
| 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
| 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
| 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
| 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
| 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
| 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
| 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
| 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
| 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
| 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
| 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
| 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
| 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
| 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
| 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
| 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
| 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 | W |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
Заявки нет | 316 | 0.5 |  | 00UKU |  | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1956 | 14.6
| 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3) | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.5 | 2020-11-26 | 2461 | 31.5 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Concreting of monolithic foundation walls in axes AN / 1, A / 1-2, F / 1-4, FG / 4-1, G2 / 1-2, H / 2-3, M / 1-3, N / 1- 3 at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30 | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
| 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
| 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | В30W6 ОТБ | B30 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 Ц323/1-Ц323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
| 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25W6 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25W8 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 Ц325/1-Ц325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 Ц326/1-Ц326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406AHG | B30 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
| 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
| 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203ARR | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 334 |  |  | 21UBN |  |  |  |  | 334/1-334/8 | 2020-11-09 | 2485 | 27.3 | 2020-11-30
| 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
| 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
| 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 |  |  | W |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500. | 1354AHG | B25 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.4 | 2020-12-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Installation of embedded parts of columns in the axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at an elevation from -0.100 to elevation +3.500.
| 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 |  |  | W |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
| 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
| 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 26.6 | 2020-12-07 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 33.3 | 2020-12-07 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
| 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
| 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153ARR | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
| 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
| 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
| 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 |  |  |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
| 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
| 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 Ц359/1-Ц359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
| 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
| 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
| 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HRR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
| 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
| 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
| 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
| 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
| 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
| 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
| 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  | W |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.600 to -5,100.
| 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
| 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
| 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
| 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
| 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
Заявки нет | 401 | 1 |  | 21UBN |  | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22
| 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
| 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.

## 00UYB
Сводная таблица физико-механических характеристик уложенного бетона
Отчетный период:
Наименование организации:
№п/п | Акт апробации | Объем уложенного бетона, м3 | Номер документа | Наименование объекта | Наименование ответственной конструкции | Карта подбора рабочего состава | Класс бетона | Дата бетонирования | Номер серии образцов | Дата испытан | Результаты испытаний |  | Дата испытан | Результаты испытаний |  | W | Bф
[11 empty] | 7 | 7 сут |  | 28 | 28
|  |  | ОС ППР/ППР, тех. карты | [7 empty] | ρ г/см3 | Rсж |  | ρ г/см3 | Rсж
1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17
II полугодие 2019г.
| 10 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Контурная стена в осях 5/C-D; 5/B-C; 5/D-e с отм -2,520 до отм -0,450. |  | В30 | 2019-09-16 | 10/1-10/6 | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-14 | 2371 | 56.44 | W20 | 39.06
| 32 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Фундаменты в осях 1-3/С-Е |  | В30 | 2019-10-10 | 32/1-32/6 | 2019-10-17 | 2467 | 54.54 | 2019-11-07 | 2463 | 58.78 |  | 39.27
| 53 |  | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007-САВ0001 | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты 2-4/D-E и 4-5/C-D на отм. -5,400 |  | В30 | 2019-10-27 | 53/1-53/6 | 2019-11-03 | 2283 | 34.25 | 2019-11-24 | 2318 | 48.33 |  | 39.27
| 55 | [5 empty] | В30 | 2019-10-28 | 55/1-55/6 | 2019-11-04 | 2497 | 37.75 | 2019-11-25 | 2438 | 50.19 |  | 38.67
I полугодие 2020г.
1 | 145 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01) | 20UKC | Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A | 1406BGI | В30 | 2020-01-05 | 145/1-145/6 | 2020-01-12 | 2515 | 47.07 | 2020-02-02 | 2517 | 51.2 |  | 40.5 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0007(C01). 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены на отм. от -5,400 до -0,050 в осях 3-4 / A /Auxiliary reactor building. Contour walls on the mark. from -5,400 to -0,050 in axes 3-4 / A
2 | 146 | 33 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. | 22UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-06 | 146/1-146/6 | 2020-01-06 | 1798 | 4.47 | 2020-02-03 | 2015 | 16.46 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,3000 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,3000 to otm-6.335
3 | 147 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350 | 7RW | B15 | 2020-01-09 | 147/1-147/6 | 2020-01-16 | 2310 | 12.19 | 2020-02-06 | 2369 | 34.76 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках А-К / 17-18. на высоте от -4,400 до -4,350/Demineralizing plant building 00UGD Vertical dampproofing. In gridines A-K/17-18. at elev -4.400 to -4.350
4 | 148 | 6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270 | 2RW | B10 | 2020-01-09 | 148/1-148/6 | 2020-01-16 | 2384 | 13.49 | 2020-02-06 | 2380 | 19.78 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. Вертикальный гидроизоляционный. В решетках 4-17/1/A-K на высоте от -9,100 до -8,270/The building of the demineralizing plant. Vertical waterproofing. In grilles 4-17 / 1 / A-K at a height of -9,100 to -8,270
5 | 149 | 8 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. | 21 UKZ | Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880. | 1254 | В20 | 2020-01-10 | 149/1-149/6 Ц149/1-Ц149/6 | 2020-01-17 | 2467 | 29.34 | 2020-02-07 | 2446 | 39.96 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.C0001. 21 UKZ.Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка секции 1-4 на отм -9,205 до отм -8,880./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 1-4 at level -9.205 to level -8.880.
6 | 150 | 15 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001 | 00UGD | В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46 | 4RW | М100 | 2020-01-10 | 150/1-150/6 | 2020-01-17 | 1983 | 9.54 | 2020-02-07 | 2000 | 16.31 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 17-20/A-K на высоте от -2,500 до -2,46/The building of the demineralizing plant. In the axes 17-20 / A-K at an altitude of -2,500 to -2,46
7 | 151 | 10 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 103 | М100 | 2020-01-14 | 151/1-151/6 | 2020-01-21 | 1984 | 15.43 | 2020-02-11 | 2019 | 22.05 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
8 | 152 | 20 | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450 | 4RW | М100 | 2020-01-14 | 152/1-152/6 | 2020-01-21 | 2041 | 12.89 | 2020-02-11 | 2078 | 23.32 |  |  | RPR.0130.00 UKR.0.KZ.TB0001. 00 UKR. Защитный слой в/о 1-3/A-D на отм -1,490 до отм -1,450/The protective layer in / about 1-3 / A-D on the level of -1,490 to the level of -1,450
9 | 153 | 84 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 | 1406BGI | В30 | 2020-01-15 | 153/1-153/6 | 2020-01-22 | 2505 | 56.98 | 2020-02-12 | 2494 | 53.65 |  | 43 | RPR.0120.20 UKC.0.KZ.LC0013. 20 UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в/о 1(-300)-2(-900)/D(+8600)E(3000) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6600)-2(-800)/D(+3400)-E(-11200) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6030)-2(200)/ C(+11100)-E(-4500) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+5500)-2(-6100)/D(+50)-E(-11800) с отм -5,400 до отм -0,450; 1(+6100)-2(-200)/C(+16200)-D(-100) с отм -5,400 до отм -0,450 /Auxiliary reactor building. Internal walls of the military unit 1 (-300) -2 (-900) / D (+8600) E (3000) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450; 1 (+6600) -2 (-800) / D (+3400) -E (-11200) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6030) -2 (200) / C (+11100) -E (-4500) with a level of -5.400 to a level of -0.450; 1 (+5500) -2 (-6100) / D (+50) -E (-11800) with a level of -5,400 to a level of -0,450; 1 (+6100) -2 (-200) / C (+16200) -D (-100) with elevation -5.400 to elevation -0.450
10 | 154 | 5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | в осях 1-17/A-K на отм.-8,900 | 1204H | В15 | 2020-01-15 | 154/1-154/6 | 2020-01-22 | 2449 | 40.2 | 2020-02-12 | 2451 | 36.99 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00 UGD. в осях 1-17/A-K на отм.-8,900/in axes 1-17 / A-K at elev.-8,900
11 | 155 | 35 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. | 11UBN | Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-15 | 155/1-155/6 | 2020-01-22 | 1988 | 15.55 | 2020-02-12 | 1979 | 23.18 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в/о 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -6,335/The building of a backup diesel power plant emergency power supply system. The leveling layer in / about 1-4 / A-F with otm -6,300 to otm-6,335
12 | 156 | 10 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800 | 1204H | В15 | 2020-01-16 | 156/1-156/6 | 2020-01-23 | 2317 | 22.51 | 2020-02-13 | 2357 | 31.82 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004. 00 UGD. в осях 4/1-5/F-H на отм -10,900 до отм -10,800/in axes 4 / 1-5 / F-H at elevation -10.900 to elevation -10.800
13 | 157 | 30 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21 UKZ. | Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815 | 1254 | В20 | 2020-01-19 | 157/1-157/6 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-01-26 | 2417 | 21.11 | 2020-02-16 | 2418 | 42.65 | W6 |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Бетонная подготовка участка 1,4,3, на отм -9,280 до отм -8,815/Concrete preparation of the site 1,4,3, on the level -9,280 to the level -8,815
14 | 158 | 0.9 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-22 | 158/1-158/6 | 2020-01-29 | 2081 | 18.8 | 2020-02-19 | 2031 | 22.29 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Выравнивающий слой обойм 1,4 на отм -9,105 до отм -8,850/The leveling layer of clips 1,4 OTM -9,105 to OTM -8,850
15 | 159 | 0.9 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-23 | 159/1-159/6 | 2020-01-30 | 1999 | 13.95 | 2020-02-20 | 2022 | 22.77 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
16 | 160 | 85 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005 | 153 | М150Пк3 | 2020-01-24 | 160/1-160/6 | 2020-01-31 | 1985 | 11.04 | 2020-02-21 | 2008 | 20.12 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Устройство защитной стяжки в осях 1-8/A-C на отм -2,005/The device of a protective coupler in axes 1-8 / A-C on a level of -2,005
17 | 161 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-26 | 161/1-161/6 | 2020-02-02 | 1989 | 12.9 | 2020-02-23 | 1958 | 19.07 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
18 | 162 | 30 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00UGD | В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-27 | 162/1-162/6 | 2020-02-03 | 2035 | 14.49 | 2020-02-24 | 2019 | 23.28 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD .Здание деминерализующего завода. В осях 1-4/C-K на отм -4,360 до -4,300. /The building of the demineralizing plant. In axes 1-4 / C-K, at -4.360 to -4.300.
19 | 163 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-27 | 163/1-163/6 | 2020-02-03 | 1991 | 12.49 | 2020-02-24 | 2016 | 24.4 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
20 | 164 | 140 |  | 00UKU | Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 | 203 | М200Пк3 | 2020-01-28 | 164/1-164/6 | 2020-02-04 | 2039 | 10.27 | 2020-02-25 | 2128 | 35.89 |  |  | 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство защитной стяжки в осях 1-17/A-J на отм -2,800 /Workshops of controlled access zones. The device of a protective coupler in axes 1-17 / A -J at elevation -2,800.
21 | 165 | 16 | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. | 21UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-01-28 | 165/1-165/6 | 2020-02-04 | 1991 | 16.96 | 2020-02-25 | 2021 | 14.98 |  |  | RPR.0120.21 UEJ.0.KZ.LC0001. 21 UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735./Intermediate diesel fuel storage. The leveling layer in the axes 1-4 / F marks -5.765 to -5.735.
22 | 166 | 50 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640. | 1254H | В20 | 2020-01-29 | 166/1-166/6 | 2020-02-05 | 2455 | 29.32 | 2020-02-26 | 2461 | 39 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 4,3 отм. -9,280 до отм -8,640./Cable tunnel security system. Concrete preparation of the site 4.3 elev. -9.280 to the mark -8.640.
23 | 167 | 15 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. | 13UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 167/1-167/6 | 2020-02-07 | 1967 | 21.9 | 2020-02-28 | 1973 | 26.3 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0027. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./13UBN. Bilding for normal operation standbi diesel power station. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
24 | 168 | 15 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035. | 154 | М150Пк4 | 2020-01-31 | 168/1-168/6 | 2020-02-07 | 1893 | 12.67 | 2020-02-28 | 2024 | 26.03 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027. 23UBN. В осях 1-3/A-F на отм -5,065 до отм -5,035./23UBN. In the axes 1-3 / A-F, the level is -5.065 to the level -5.035.
25 | 169 | 16 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-02 | 169/1-169/6 | 2020-02-09 | 2031 | 11.86 | 2020-03-01 | 2070 | 17.27 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F отм -5,765 до -5,735. /Intermediate diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F mark -5.765 to -5.735.
26 | 1 | 2 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150 30мм. Участок 1,4,1 отм -8,815; -8,890; -8,965; -9,040. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-03 | 1/1-1/6 | 2020-02-10 | 1999 | 11.47 | 2020-03-02 | 2039 | 25.21 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
27 | 2 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 2/1-2/6 | 2020-02-12 | 1922 | 12.43 | 2020-03-04 | 1945 | 32.12 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
28 | 3 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-05 | 3/1-3/6 | 2020-02-12 | 2011 | 12.42 | 2020-03-04 | 2063 | 17.16 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 17-18/A-K; на отм с -4,360 до отм -4,300. /Building desalination plant 00UGD. In the axes 17-18 / A-K; at mark from -4.360 to mark -4.300.
29 | 4 | 50 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. | 00UGD | В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-07 | 4/1-4/6 | 2020-02-14 | 1926 | 11.49 | 2020-03-06 | 1970 | 16.33 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки 00UGD. В осях 4-17/F-K; на отм с -8,180 до отм -8,150. В осях 4-5/F-G; на отм с -10,790 до -10,750. /Building desalination plant 00UGD. In axles 4-17 / F-K; at mark from -8.180 to mark -8.150. In axles 4-5 / F-G; at mark from -10.790 to -10.750.
30 | 5 | 100 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 5/1-5/6 | 2020-02-17 | 2482 | 44.68 | 2020-03-09 | 2463 | 45.87 |  | 40.3 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing building of a controlled access zone. Concreting of the base plate in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
31 | 6 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 6/1-6/6 | 2020-02-17 | 2032 | 13.68 | 2020-03-09 | 2016 | 20.03 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
32 | 7 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003 | 00UGD | В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-10 | 7/1-7/6 | 2020-02-17 | 1964 | 12.82 | 2020-03-09 | 1998 | 19.79 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 4/1-17/A-E; На отм с -8,180 до -8,150./Building desalination plant. In axes 4 / 1-17 / A-E; On the mark from -8.180 to -8.150.
33 | 8 | 50 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-10 | 8/1-8/6 | 2020-02-17 | 2480 | 43.76 | 2020-03-09 | 2463 | 55.45 |  | 31.62 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Бетонирование фундаментной плиты в осях 8-10/G-G/1 отм -1,200./Sanitary-and-housing enclosure of the controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 8-10 / G-G / 1 elevation -1,200
34 | 10 | 72 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 10/1-10/6 | 2020-02-17 | 2509 | 50.62 | 2020-03-09 | 2504 | 56.32 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 2(+5700)-3(-10200)/D(+4400)-E(-10200) с отм. -5,400 до -0,450 и 2(+2800)-3(12300)/D(+4400)-E(-8450) с отм. -5,400 до -2,150; 2(+3400)-3(-9100)/D(+4900)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450; 2(-11700)-3(-1600)/D(+4400)-E(+300) с отм. -5,400 до 0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 2 (+5700) -3 (-10200) / D (+4400) -E (-10200) with elev. -5.400 to -0.450 and 2 (+2800) -3 (12300) / D (+4400) -E (-8450) -5,400 to -2,150; 2 (+3400) -3 (-9100) / D (+4900) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450; 2 (-11700) -3 (-1600) / D (+4400) -E (+300) with mark -5,400 to 0,450.
35 | 11 | 34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-10 | 11/1-11/6 | 2020-02-17 | 2521 | 43.28 | 2020-03-09 | 2514 | 53.11 |  | 35.91 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 4(+950)-5(100)/D(+4400)-E(-6400) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes 4 (+950) -5 (100) / D (+4400) -E (-6400) with an elevation of -5.400 to an elevation of -0.450.
36 | 12 | 580.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-12 | 12/1-12/6 | 2020-02-19 | 2479 | 40.01 | 2020-03-11 | 2507 | 53.14 | W8 | 34.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1/2-1050-4-1840/A1-1350-G+900 на отм -1,200./Sanitary housing of controlled access zone. Concreting of the foundation slab in the axes 1 / 2-1050-4-1840 / A1-1350-G + 900 at elevation -1,200.
37 | 13 | 1 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-13 | 13/1-13/6 | 2020-02-20 | 2024 | 21.1 | 2020-03-11 | 2081 | 29.12 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок3, Секция 1. Отм -9,280 до -9,180./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Plot 3, Section 1. Mark -9.280 to -9.180.
38 | 14 | 1322.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250, | 1404HGl | В30 | 2020-02-16 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-02-23 | 2553 | 45.68 | 2020-03-15 | 2567 | 52.81 | W16 | 39.06 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Фундаментная плита 1(+500)-3(+300)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250,/Storage building absorbing rods control and protection system. Base plate 1 (+500) -3 (+300) / A (+500) -D (+500) at level -4,200 to level -0,250,
39 | 15 | 1322.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-16 | 15/1-15/6 | 2020-02-23 | 2450 | 42.92 | 2020-03-15 | 2463 | 47.77
40 | 16 | 91 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 16/1-16/8 | 2020-02-24 | 2514 | 35.28 | 2020-03-16 | 2510 | 47.84 |  | 37.68 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+200)-(4-2700)/(D+4400)-(E+3000) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (3 + 200) - (4-2700) / (D + 4400) - (E + 3000) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
41 | 17 | 2 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-17 | 17/1-17/8 | 2020-02-24 | 2458 | 43.07 | 2020-03-16 | 2487 | 47.06 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) с отм -5,400 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes in the axes (4+3000)-(5-8400)/(D+8000)-(E-6400) with elevation -5.400 to elevation. -0.450.
42 | 18 | 77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-18 | 18/1-18/8 Ц18/1-Ц18/6 | 2020-02-25 | 2511 | 52.81 | 2020-03-17 | 2580 | 55.48 | W12 | 39.61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях 4(-0,750)-5(+0,900)/E(+0,900)-D(+6,25) с отм. -0,050 до отм. +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in the axes 4 (-0.750) -5 (+0.900) / E (+0.900) -D (+6.25) with elev. -0.050 to mark +3.950.
43 | 19 | 45 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м. | 1254H | В20 | 2020-02-18 | 19/1-19/6 Ц19/1-Ц19/6 | 2020-02-25 | 2447 | 33.79 | 2020-03-17 | 2433 | 39.05 | W6 |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок 2; 3; Секция 5; 4, с отм. -9,215 до отм. -8,415м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Section 2; 3; Section 5; 4, with mark -9.215 to mark -8,415m
44 | 20 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 20/1-20/6 | 2020-02-26 | 2448 | 25.31 | 2020-03-18 | 2409 | 32.64 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
45 | 21 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065. | 1104HW | В10 | 2020-02-19 | 21/1-21/6 | 2020-02-26 | 2462 | 26.62 | 2020-03-18 | 2421 | 34.71 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. В осях 1-3/F на отм. -5,865 до отм. -5,065./Intermediate diesel fuel storage. In axes 1-3 / F at mark -5.865 to mark -5.065.
46 | 22 | 20 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-19 | 22/1-22/6 | 2020-02-26 | 1951 | 11.26 | 2020-03-18 | 1941 | 18.47 |  |  | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. В осях 17-20/A-K; на отм. -2,460 до отм. -2,400./Building desalination plant. In axes 17-20 / A-K; on mark -2,460 to mark -2,400
47 | 23 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400. | 1406BGl | В30 SF2 |  | 23/1-23/6 Ц23/1-Ц23/6 | 2020-02-26 | 2531 | 56.4 | 2020-03-18 | 2486 | 57.12 | W10 | 37 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Фундаменты F22 (2шт), F23(2шт) в помещении 20UKC04R061, 20UKC04R060 в осях (4+200)-(4-1400)/(A+3305)-(B-7345) с отм.-5,400 до отм. -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(A+3860)-(B -8540) с отм.-5,400 до отм -4,400; (5-1740)-(5-3340)/(D-8540)-(E-3860) с отм. -5,400 до отм. -4,400; (4+200)-(4-1400)/(E-3305)-(E-7655) с отм. -5,400 до отм.-4,400./Auxiliary reactor building. Foundations F22 (2pcs), F23 (2pcs) in the room 20UKC04R061, 20UKC04R060 in the axes (4 + 200) - (4-1400) / (A + 3305) - (B-7345) with a mark of -5,400 to mark. -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (A + 3860) - (B -8540) with a mark of -5,400 to a mark of -4,400; (5-1740) - (5-3340) / (D-8540) - (E-3860) with mark -5,400 to mark -4,400; (4 + 200) - (4-1400) / (E-3305) - (E-7655) with mark -5,400 to mark-4,400.
48 | 24 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-19 | 24/1-24/6 | 2020-02-26 | 2568 | 47 | 2020-03-18 | 2493 | 57.44 |  | 41.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурная стена в осях 3(-11600)-4(-2200)/E(+200)-E(-900) с отм. -1,300 до отм. -0,450./Auxiliary reactor building. Contour wall in axes 3 (-11600) -4 (-2200) / E (+200) -E (-900) with elev. -1,300 to mark -0.450.
49 | 25 | 11.5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385. | 153 | М150Пк3 | 2020-02-19 | 25/1-25/6 | 2020-02-26 | 2074 | 10.83 | 2020-03-18 | 2042 | 21.47 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участок 1; 4; 1; 4; 3. Секция 1 с отм -8,715 до отм -8,385./Cable tunnel security system. The leveling layer of cement-sand mortar brand M150-30mm. Section 1; 4; 1; 4; 3. Section 1 with an elevation of -8.715 to an elevation of -8.385.
50 | 26 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-19 | 26/1-26/6 | 2020-02-26 | 2064 | 13.3 | 2020-03-18 | 2123 | 38.92 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
51 | 27 | 0.3 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002 | 00UST | В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900. | 1104HW | В10 | 2020-02-20 | 27/1-27/6 | 2020-02-27 | 2456 | 23.24 | 2020-03-19 | 2458 | 36.68 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-R/10-11 на отм.с -2,000 по -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-R / 10-11 at the mark from -2,000 to -1,900.
52 | 28 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-02-20 | 28/1-28/6 | 2020-02-27 | 2445 | 55.18 | 2020-03-19 | 2449 | 52.88 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 1, 4, 1. отм с -8,815 до отм -8,815; 8,890 до -8,590; с -8,965 до -8,665; с -9,040 до -8,740./Security system cable tunnel. Concreting clips. Section 1, 4, 1. mark from -8.815 to mark -8.815; 8.890 to -8.590; from -8.965 to -8.665; from -9.040 to -8.740.
53 | 29 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | В осях Q-T/1-12; с отм -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-20 | 29/1-29/6 | 2020-02-27 | 2090 | 19.63 | 2020-03-19 | 2069 | 31 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12; с отм -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12; with an elevation of -1.900.
54 | 30 | 84 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. | 11UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735. | 103 | М100 | 2020-02-22 | 30/1-30/6 | 2020-02-29 | 1970 | 14.49 | 2020-03-21 | 1982 | 19.01 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Выравнивающий слой в осях 1-4/F на отм. -5,765 до отм. -5,735./Interim diesel fuel storage. Leveling layer in axes 1-4 / F at elev. -5.765 to mark -5.735.
55 | 31 | 16 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | ­ | ­ | ­ | ­ | 31/1-31/6 | 2020-02-29 | 1968 | 11.63 | 2020-03-21 | 1956 | 17.6 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001
56 | 32 | 1218 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. | 00UYB | Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200. | 1404HGl | В30 | 2020-02-24 | 32/1-32/6 | 2020-03-02 | 2534 | 42.81 | 2020-03-23 | 2518 | 51.44 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
57 | 33 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 2020-02-25 | 33/1-33/6 | 2020-03-03 | 2502 | 46.61 | 2020-03-24 | 2492 | 51.96 |  | 34.48 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LB0001. 00UYB. Бетонирование фурдаментной плиты в осях 4-2808-10+900/A1-1350-G+900 отм. -1,200./Concreting of the foundation plate in the axes 4-2808-10 + 900 / A1-1350-G + 900 mark. -1,200.
58 | 34 | 7 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 34/1-34/6 | 2020-03-04 | 2078 | 14.7 | 2020-03-25 | 2023 | 21.29 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
59 | 35 | 7 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001 | 23UEJ | Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-02-26 | 35/1-35/6 | 2020-03-04 | 2076 | 15.15 | 2020-03-25 | 2034 | 20.86 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Фундаментная плита.В осях 1-3/F+14900 с отм. -6,065 до отм. -5,065/Intermediate storage of diesel fuel.Foundation plate.In axes 1-3/F+14900 with OTM. -6.065 to OTM. -5.065
60 | 36 | 1 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115. | 154 | М150Пк4 | 2020-02-27 | 36/1-36/6 | 2020-03-05 | 2050 | 21.44 | 2020-03-26 | 2055 | 22.34 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора марки М150-30мм. Участка 3, секция 1 отм с -9,145 до -9,115./Cable tunnel of the security system. The protective layer of cement-sand solution of the M150 brand is 30 mm. Section 3, section 1 ATM from -9,145 to -9,115.
61 | 37 | 3.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м. | 1254H | В20 | 2020-02-27 | 37/1-37/6 | 2020-03-05 | 2351 | 27.87 | 2020-03-26 | 2328 | 36.75 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка. Участок2; Секция 5;6 с отм -9,055 до отм. -8,955м./Cable tunnel security system. Concrete preparation. Plot 2; Section 5; 6 with elevation -9,055 to elevation. -8.955m.
62 | 38 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-02-27 | 38/1-38/6 | 2020-03-05 | 2014 | 23.33 | 2020-03-26 | 20.41 | 26.4 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские зоны свободного доступа. В осях Q-T/1-12 на отм. -1,900./Workshops free access areas. In the axes Q-T / 1-12 at elev. -1,900.
63 | 39 | 20 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. | 00UKR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-02 | 39/1-39/6 | 2020-03-09 | 1913 | 9.45 | 2020-03-30 | 1860 | 11.77 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора фундаментной плиты в осях 1(+500)-3(+500)/A(+500)-D(+500) на отм -4,200 до отм -0,250
64 | 40 | 319.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-04 | 40/1-40/6 Ц40/1-Ц40/6 | 2020-03-11 | 2478 | 38.05 | 2020-04-01 | 2349 | 35.53 | W10 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 3-7/A-H с отм -6,400 до отм -5,770./The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 3-7 / A-H with a level of -6,400 to a level of -5,770.
65 | 41 | 13 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965. | 1254H | В20 | 2020-03-04 | 41/1-41/6 | 2020-03-11 | 2467 | 38.97 | 2020-04-01 | 2359 | 34.6 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участка 2, секция 2 отм -9,065 до отм -8,965./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
66 | 42 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950. | 1404HGl | В30 | 2020-03-05 | 42/1-42/6 Ц42/1-Ц42/6 | 2020-03-12 | 2509 | 40.13 | 2020-04-01 | 2403 | 49.29 | W12 |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. В осях E-H/4-6 с отм -10,750 до отм -9,950./Building desalination plant. In axes E-H / 4-6 with elevation -10.750 to elevation -9.950
67 | 43 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-09 | 43/1-43/6 | 2020-03-16 | 2051 | 16.25 | 2020-04-06 | 20.41 | 23.13 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 1,4,1 секция 1 с отм -8,650 до отм -8,380./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Section 1.4.1 section 1 from elevation -8.650 to elevation -8.380
68 | 44 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 44/1-44/6 | 2020-03-17 | 2455 | 22.89 | 2020-04-07 | 24.56 | 27.23 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
69 | 45 | 13 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001 | 00UKR | Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290. | 1204H | В15 | 2020-03-10 | 45/1-45/6 | 2020-03-17 | 2296 | 20.61 | 2020-04-07 | 2389 | 23.78 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0001. 00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование выступа фундаментной плиты 1-3/A-D с отм -1,490 до отм -1,290.
70 | 46 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-). | 3RW | М150Пк3 | 2020-03-10 | 46/1-46/6 | 2020-03-17 | 2416 | 30.73 | 2020-04-07 | 2425 | 36.95 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка участок 1,4,1, с отм -9,280 до отм -8,515 (20UJA в/о A-15,650/4-)./Cable tunnel security system. Concrete preparation of section 2, section 2, level -9.065 to level -8.965.
71 | 47 | 130 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770. | 1204H | В15 | 2020-03-11 | 47/1-47/6 | 2020-03-18 | 2334 | 19.46 | 2020-04-08 | 2335 | 23.19 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонная подготовка в осях 1-3/D/1-H с отм -6,250 до отм -5,770./RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. 10UQR. The building of refrigerators. Concrete preparation in axes 1-3 / D / 1-H with a level of -6.250 to a level of -5.770.
72 | 48 | 33 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. | 20UKC | Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 48/1-48/8 | 2020-03-19 | 2470 | 48.57 | 2020-04-09 | 2494 | 52.54 |  | 38.62 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0008. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) с отм -5,400 до отм -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (4+3000)-(5-5450)/(D-20)-(E-13600) from OTM -5,400 to OTM -0,450; (4+200)-(5+900)/(C+2900)-(D-13100)from -5,400 to -0,450.
73 | 49 | 125.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-12 | 49/1-49/6 | 2020-03-19 | 2432 | 37.84 | 2020-04-09 | 2466 | 43.44 |  | 32,54/33,16 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(C03). 00UGD. Здание обессоливающей установки . Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование в осях A-K/17/1-20 с отм -2,400 до отм -1,800 и с отм -5,000 до отм -4,400/The building of the demineralization plant . The foundations of the building in axes 17/1-20. Concreting in axes A-K / 17/1-20 from -2,400 to -1,800 and from -5,000 to -4,400
74 | 50 | 26 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740 | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-12 | 50/1-50/6 | 2020-03-19 | 2012 | 14.95 | 2020-04-09 | 2014 | 21.02 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0002.10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 3-7/A-H с отм -5,770 до отм -5,740/Building of refrigerating machines. Leveling layer in axes 3-7/A-H from -5.770 to -5.740
75 | 51 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-13 | 51/1-51/8 | 2020-03-20 | 2520 | 44.08 | 2020-04-10 | 2538 | 62.61 |  | 39.54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (5+0,300)-(5+0,900)/(C+3,900)-(D+6,250) from mark 0,050 to mark +3,950.
76 | 52 | 10 | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015. | 4RW | М100Пк3 | 2020-03-13 | 52/1-52/6 | 2020-03-20 | 2016 | 17.73 | 2020-04-10 | 2061 | 18.98 |  |  | RPR.0120.21 UKZ.0.KZ.LC0001. 21 UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Участок 1,4,1 секция 1 на отм -8,015./Cable tunnel security system. Leveling layer of cement-sand mortar. Plot 1.4.1 section 1 at the level of -8.015.
77 | 53 | 30 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 53/1-53/6 | 2020-03-23 | 2530 | 51.87 | 2020-04-13 | 2545 | 53.01 |  | 36.92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+12,300)-(3+6,100)/(E+0,900)-(D+15,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
78 | 54 | 603 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The | 1404HGl | В30 | 2020-03-15 | 54/1-54/6 Ц54/1-Ц54/6 | 2020-03-22 | 2497 | 41.85 | 2020-04-12 | 2513 | 48.98 | W8 | 34.68 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаментная плита в осях E-K/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Foundation plate in the axes E-K/8-14 from -8.150 to -7.350.
79 | 56 | 972 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-16 | 56/1-56/6 Ц56/1-Ц56/6 | 2020-03-23 | 2488 | 39.39 | 2020-04-13 | 2518 | 49.36 | W6 | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива . Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 отм. -0,275./Storage of fresh fuel . Concreting of the Foundation slab in the axes 4-1323-8+1200, A-2500-B+3775 -0,275.
80 | 57 | 50 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. | 20UKС | Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-16 | 57/1-57/6 | 2020-03-23 | 2493 | 46.81 | 2020-04-13 | 2481 | 51.25 |  | 40.25 | RPR.0120.20UKС.0.KZ.LC0013. 20UKС. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях 1(-300)-2(-5400)/D(+3200)-E(-11200) с отм -5,400 до отм. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) с отм. -5,400 до отм. -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes 1(-300)-2 (-5400)/D(+3200)-E (-11200) from -5,400 to mark. -0,450; 1(+11100)-2(+2700)/D(-100)-E(+300) with mark. -5,400 to mark. -0.450
81 | 58 | 4.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. | 00UST | Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090 | 1354H | В25 | 2020-03-16 | 58/1-58/6 | 2020-03-23 | 2494 | 44.05 | 2020-04-13 | 2446 | 40.07 | W6 | 38.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты пожарно-зксплуатационных лестниц. Бетонирование фундамента ФМ-1 в осях Q-R/11-12 с отм -1,900 до отм. -0,090/Workshops free access zones. The foundations of fire-operating staircases. Concreting of the foundation FM-1 in the axes Q-R / 11-12 with elevation -1.900 to elevation. -0.090
82 | 59 | 1200 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001 | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275 | 1404HGl | В30 | 2020-03-20 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-03-27 | 2507 | 50.99 | 2020-04-17 | 2543 | 49.21 |  | 34.87 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/A-C на отм -0,275/Storage of fresh fuel.Concreting of the Foundation plate in axes 1-5/A-C on mark -0.275
83 | 60 | 2.2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-20 | 60/1-60/6 | 2020-03-27 | 2367 | 18.85 | 2020-04-17 | 2442 | 50.27 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2, секция 2 отм -9,365 до -9,065./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2, section 2 from -9,365 to -9,065.
84 | 61 | 24.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 61/1-61/8 | 2020-03-29 | 2443 | 44.58 | 2020-04-19 | 2444 | 46.79 |  | 37.34 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+7800)+(3+6300)/(D+4400)-(E-10100) с отм -5,400 до отм -0,450; (2+2800)-(3+14600)/(D+5950)-(E+300) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes( 2+ 7800)+( 3+ 6300)/( D+ 4400)- (E-100) from OTM -5,400 to OTM -0,450; ( 2+ 2800)-( 3+ 14600)/( D+ 5950)-( E+ 300) from -5,400 to -0,450.
85 | 62 | 20 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 62/1-62/8 | 2020-03-29 | 2460 | 44.77 | 2020-04-19 | 2557 | 48.35 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) с отм -5,400 до -0,450/Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1600)-(4+11200)/(D+4300)-(E-9800) from mark -5,400 to mark -0,450.
86 | 63 | 24 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-22 | 63/1-63/8 | 2020-03-29 | 2329 | 44.41 | 2020-04-19 | 2506 | 51.25 |  | 37.41 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (A+8,750)-(C-11,100)/(1-0,300)-(1-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
87 | 64 | 32 | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. | 10UQR | Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-23 | 64/1-64/6 | 2020-03-30 | 1924 | 17.03 | 2020-04-20 | 2077 | 23.1 |  |  | RPR.0120.10 UQR.0.KZ.LC0001. 10 UQR. Здание холодильных машин. Выравнивающий слой в осях 1-3/D/1-H; 3-7/A-H с отм -5,730 до отм -5,700./Building of refrigerating machines. Leveling layer in the axes 1-3/D/1-H; 3-7/A-H from -5.730 to -5.700 mark.
88 | 65 | 54 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-23 | 65/1-65/8 | 2020-03-30 | 2394 | 45.22 | 2020-04-20 | 2477 | 52.91 |  | 37.85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) с отм 0,050 до отм +3,950/Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-92+12,300)/(E+0,900)-(E-2,300) from mark 0,050 to mark +3,950.
89 | 66 | 454.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-23 | 66/1-66/6 | 2020-03-30 | 2382 | 42.48 | 2020-04-20 | 2480 | 48.89 |  | 32.79 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/4/1-8 с отм -10,750 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/4/1-8 axes from -10,750 to -7,350 mm.
90 | 67 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890. | 153 | М150Пк3 | 2020-03-24 | 67/1-67/6 | 2020-03-31 | 1916 | 17.83 | 2020-04-21 | 2084 | 22.54 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участка 2 секция 6, Участка 2 секция 5, Участка 3 секция 4 с отм -8,920 до отм -8,890./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Part 2 Section 6, Part 2 section 5, Part 3 section 4 from elevation -8.920 to elevation -8.890.
91 | 71 | 387 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350 | 1404HGl | В30 | 2020-03-24 | 71/1-71/6 | 2020-03-31 | 2435 | 37.37 | 2020-04-21 | 2513 | 44.13 |  | 35.06 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях E-K/13-17 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the e-K/13-17 axes from -8.150 to -7.350 mark.
92 | 72 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950 | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-25 | 72/1-72/8 | 2020-04-01 | 2363 | 45.33 | 2020-04-22 | 2471 | 49.32 |  | 39.9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) с отм -0,050 до отм +3,950//Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (1-0,900)-(2+2,500)/(A-0,900)-(A+1,800) from mark -0,050 to mark +3,950.
93 | 73 | 605 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350. | 1404HGl | В30 | 2020-03-25 | 73/1-73/6 | 2020-04-01 | 2333 | 40.92 | 2020-04-22 | 2483 | 48.55 |  | 32.6 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0002. 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/8-14 с отм -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/8-14 from -8.150 to -7.350.
94 | 74 | 20.5 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) | 00UGD | Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20. | 1404HGl | В30 | 2020-03-26 | 74/1-74/6 | 2020-04-02 | 2342 | 41.82 | 2020-04-23 | 2488 | 45.71 |  | 33,16/34,54 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания Фм2, Фм1 в осях 17/1-20./RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0003.(C04) 00 UGD. The building of the demineralization plant. Foundations of the building FM2, FM1 in the axes 17/1-20.
95 | 75 | 10 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 75/1-75/6 | 2020-04-03 | 2275 | 35.15 | 2020-04-24 | 2309 | 39.81 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонная подготовка участка 4, участок 3 секция 1 отм -8,815 до отм -8,715./Cable tunnel of the security system.Concrete preparation of section 4, section 3 section 1 from m -8.815 to m -8.715.
96 | 76 | 20.5 | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001 | 12 UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-03-27 | 76/1-76/6 | 2020-04-03 | 1975 | 18.22 | 2020-04-24 | 2007 | 23.48 |  |  | RPR.0120.12 UBN.0.KZ.LC0001. 12 UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system. The alignment layer axes A-F/1-4 -6,700 from point to point -6,365.
97 | 77 | 1291.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000. | 1404HGl | В30 | 2020-03-27 | 77/1-77/9 Ц77/1-Ц77/6 | 2020-04-03 | 2417 | 38.16 | 2020-04-24 | 2434 | 46.99 | W8 | 37.24 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
98 | 78 | [6 empty] | 2020-03-28 | 78/1-78/9 | 2020-04-04 | 2455 | 38.09 | 2020-04-25 | 2458 | 42.35 |  |  | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001.(CO3) 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/J-N на отм -2,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/J-N on the mark -2,000.
99 | 79 | 50 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011 | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-28 | 79/1-79/8 | 2020-04-04 | 2413 | 43.64 | 2020-04-25 | 2402 | 49.97 |  | 39.02 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) с отм -5,400 до отм 0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+5800)-(4+100)/(C+11400)-(D+4300) with an mark of -5,400 to an mark of 0.650.
100 | 80 | 26 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-29 | 80/1-80/8 | 2020-04-05 | 2514 | 48.68 | 2020-04-26 | 2479 | 51.63 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (3+6,100)-(4-0,750)/(E+0,200)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +3,950.
101 | 81 | 1102.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-29 | 81/1-81/6 | 2020-04-05 | 2441 | 36.24 | 2020-04-26 | 2443 | 46.51 |  | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C OTM -0.275.
102 | 82 | [6 empty] | 2020-03-30 | 82/1-82/6 | 2020-04-06 | 2452 | 38.78 | 2020-04-27 | 2506 | 47.51 |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-8/B-C отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 4-8/B-C mark -0.275.
103 | 84 | 22 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. | 12UBN | Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 84/1-84/6 | 2020-04-06 | 2023 | 18.14 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the backup diesel power plant of the emergency power supply system has an Equalizing layer in the axes A-F/1-4 from -6,700 to -6,365 mark.
104 | 85 | 5 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. | 13UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000 | 154 | М150Пк4 | 2020-03-30 | 85/1-85/6 | 2020-04-06 | 2085 | 19.19 | 2020-04-27 | 1984 | 16.51 |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001. 13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
105 | 86 | 5 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. | 23UEJ | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000. | 154 | М150Пк4 | 2020-03-31 | 86/1-86/6 | 2020-04-07 | 2040 | 17.65 | 2020-04-28 | 2133 | 21.05 |  |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0001. 23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 в осях 1-3/F+14900 с отм -5,730 до -5,000./Intermediate storage of diesel fuel. Device of screed made of cement-sand solution M150 in axes 1-3/F+14900 with an mark of -5.730 to -5,000.
106 | 87 | 814 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. | 00UFC | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275. | 1404HGl | В30 | 2020-03-30 | 87/1-87/6 Ц87/1-Ц87/6 | 2020-04-06 | 2414 | 31.95 | 2020-04-27 | 2427 | 41.96 | W6 | 36.74 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0001. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-B отм -0,275./Storage of fresh fuel. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-4/A-B mark -0.275.
107 | 88 | 74 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-03-31 | 88/1-88/8 | 2020-04-07 | 2502 | 40.45 | 2020-04-28 | 2489 | 51.68 |  | 38.81 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (B-2,000)-(C+3,9900)/(5+0,100)-(5+0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
108 | 89 | 75 | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055. | 1104HW | В10 | 2020-03-31 | 89/1-89/6 Ц89/1-Ц89/6 | 2020-04-06 | 2352 | 11.98 | 2020-04-27 | 2334 | 16.14 | W2 |  | RPR.0130.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранилище радиоактивных источников. Устройство бетонной подготовки 1/1-6/1/D/A-E с отм -2,200 до отм -2,055./Storage of radioactive sources. Concrete preparation device 1/1-6/1/D/A-E from -2,200 to -2,055 mark.
109 | 90 | 11 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 90/1-90/6 | 2020-04-09 | 2394 | 36.61 | 2020-04-30 | 2410 | 40.07 |  | 40.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) c отм -2,520 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+12200)-(4-2700)/(D+8000)-(E+150) with an mark of -2,520 to an mark of 0.450.
110 | 91 | 1 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 91/1-91/6 | 2020-04-09 | 2395 | 35.91 | 2020-04-30 | 2359 | 41.18 |  | 34.6 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Малогабартная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) c отм -2,050 до отм -1,850./Auxiliary reactor building. Small-sized ventilation shaft in the axles (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)c from -2.050 to mark of-1.850.
111 | 92 | 7.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. | 20UKC | Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-02 | 92/1-92/6 | 2020-04-09 | 2383 | 35.69 | 2020-04-30 | 2382 | 39.86 |  | 39.52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0007. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Контурная стена в осях (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) с отм -2,520 до отм -0,450./ Auxiliary reactor building.Contour wall in axes (1-900)-(2-5000)/A-900)-(A+2200) from -2,520 to -0,450 mark .
112 | 93 | 52 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-03 | 93/1-93/8 | 2020-04-10 | 2534 | 41.34 | 2020-05-01 | 2512 | 48.31 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC. Контурные стены в осях (C+2,100)-(E-2,300)/(1-0,500)-(-0,900) с отм -0,050 до отм +3,950./Contour walls in axes (C+2,100)-(E2,300)/(1-0,500)-(-0,900) from mark -0,050 to mark +3,950.
113 | 94 | 3 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930. | 1254H | В20 | 2020-04-03 | 94/1-94/6 | 2020-04-10 | 2346 | 30.2 | 2020-05-01 | 2450 | 51.41 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка Участок 1; 4 с отм -6,180 до отм -6,080; с отм -5,980 до -5,880; с отм -6,030 до -5,930./Cable tunnel of the security system. Concrete preparation Section 1; 4 from -6,180 to -6,080; from -5,980 to -5,880; from -6,030 to -5,930.
114 | 95 | 1 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-02 | 95/1-95/6 | 2020-04-10 | 1941 | 17.79 | 2020-04-30 | 2003 | 22.33 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
115 | 96 | 2.7 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-03 | 96/1-96/6 | 2020-04-09 | 1952 | 16.74 | 2020-05-01 | 2026 | 20.69 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
116 | 97 | 2 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-04 | 97/1-97/6 | 2020-04-11 | 1959 | 16.21 | 2020-05-02 | 2019 | 23.24 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
117 | 98 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900 | 203 | М200Пк3 | 2020-04-05 | 98/1-98/6 | 2020-04-12 | 2103 | 15.92 | 2020-05-03 | 2068 | 22.96 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
118 | 99 | 483.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-05 | 99/1-99/6 | 2020-04-12 | 2400 | 30.66 | 2020-05-03 | 2450 | 38.99 |  | 31,83/33,28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/13-17 с отметки -8,150 до отм -7,350./The building of the demineralization plant.Concreting of the Foundation slab in the axes A-F/13-17 from -8.150 to -7.350 ot.
119 | 100 | 102.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 100/1-100/8 | 2020-04-13 | 2423 | 40.03 | 2020-05-04 | 2441 | 48.34 |  | 40.96 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) с отм -0,050 до отм +3,950./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (4-10,900)-(5+0,900)/(A-0,900)-(B-2,000) from mark -0,050 to mark +3,950.
120 | 101 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 101/1-101/6 | 2020-04-13 | 2408 | 35.13 | 2020-05-04 | 2408 | 43.66 |  | 40.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200) с отметки -3,340 до отметки -2,050./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4+2950)-(5-100)/(D+850)-(E-10200)from -3,340 to -2,050.
121 | 102 | 7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 102/1-102/6 | 2020-04-13 | 2425 | 37.47 | 2020-05-04 | 2421 | 41 |  | 38.7 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) с отметки -5,400 до отм -0,450. /Auxiliary reactor building.Internal walls in axes (3+14900)-(4+950)/(D+4400)-(E-9700) from -5,400 to mark-0,450.
122 | 103 | 3 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. | 20UKC | Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-06 | 103/1-103/6 | 2020-04-13 | 2435 | 35.58 | 2020-05-04 | 2409 | 42.74 |  | 40.63 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Фундаменты F27 в осях 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) с отм. -5,400 до отм. -4,500/Auxiliary reactor building.F27 foundations in axes 2(+15100)-3(-950)/D(+12700)-E(-830) from -5,400 to -4,500
123 | 104 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-06 | 104/1-104/6 | 2020-04-13 | 1926 | 17.49 | 2020-05-04 | 2009 | 22.37 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
124 | 105 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-07 | 105/1-105/6 | 2020-04-14 | 2068 | 16.26 | 2020-05-05 | 2065 | 24.56 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
125 | 106 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 106/1-106/6 | 2020-04-14 | 2055 | 14.43 | 2020-05-05 | 2017 | 22.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 1;4 с отм -6,080 до отм. -6,050; с -5,880 до -5,850; с -5,930 до -5,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 1; 4 from -6,080 to -6,050; from -5,880 to -5,850; from -5,930 to -5,900.
126 | 107 | 3 | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. | 21UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-07 | 107/1-107/6 | 2020-04-14 | 2054 | 15.76 | 2020-05-05 | 2050 | 25.17 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.AR.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности . Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М150- 30 мм. Участок 2, секция 2 отм. С отм -8,930 до -8,900./Cable tunnel of the security system . Leveling layer of cement-sand solution M150-30 mm. Plot 2, section 2 of mark. From mark -8.930 to -8.900.
127 | 108 | 1.5 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 108/1-108/6 | 2020-04-14 | 2425 | 33.06 | 2020-05-05 | 2410 | 41.06 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм. Участок 2 секция 5./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips. Section 2 section 5.
128 | 109 | 52 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. | 20UKC | Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-07 | 109/1-109/8 | 2020-04-14 | 2370 | 32.51 | 2020-05-05 | 2423 | 44.03 |  | 37.9 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) с отм -5,400 до отм -0,450./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (1-300)-(2+650)/(C+5800)-(D+50) from -5,400 to -0,450.
129 | 110 | 70 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275. | 1406BGl | В30 SF2 | 2020-04-08 | 110/1-110/6 | 2020-04-15 | 2411 | 37.91 | 2020-05-06 | 2419 | 44.93 |  | * | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1,4,1. с отм -8,350 до отм -8,050; с отм. -8,425 до отм. -8,125; с отм. -8,575 до отм. -8,275./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 1,4,1. from -8,350 to -8,050; from -8,425 to -8,125; from -8,575 to -8,275.
130 | 111 | 4 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-08 | 111/1-111/6 | 2020-04-15 | 2011 | 18.3 | 2020-05-06 | 20.17 | 21.1 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
131 | 112 | 603.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 112/1-112/6 Ц112/1-Ц112/6 | 2020-04-16 | 2413 | 36.14 | 2020-05-07 | 2413 | 46.01 | W12 | 33.3 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-7/A-D on the mark -1,400.
132 | 113 | 8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-09 | 113/1-113/8 | 2020-04-16 | 2442 | 34.79 | 2020-05-07 | 2398 | 44.9 |  | 36.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) с отм -0,050 до отм +0,850./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D-8,150)-(D+3,500)/(1-4,400)-(2-0,600) from mark -0.050 to mark +0.850.
133 | 114 | 1.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700. | 1404HGl | В30 | 2020-04-09 | 114/1-114/6 | 2020-04-16 | 2456 | 36.03 | 2020-05-07 | 2491 | 48.46 |  | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-K/3-4 с отм -6,000 до отм -5,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the h-K/3-4 axes from -6,000 to -5,700 mm.
134 | 115 | 544.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350. | 1404AHS | В30 | 2020-04-09 | 115/1-115/6 | 2020-04-16 | 2462 | 38.74 | 2020-05-07 | 2473 | 46.97 |  | 32.77 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-F/1-9 с отм -9,050 до отм -7,350./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-F / 1-9 from -9,050 to -7,350.
135 | 116 | 1 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-10 | 116/1-116/6 | 2020-04-17 | 1995 | 19.3 | 2020-05-08 | 2011 | 22 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка1, Участка 4 с отм -6,055; -5,855; -5,905 до отм. -6,025; -5,825; -5,875./Cable tunnel of the security system. A protective layer of cement-sand solution of the clip of the Plot1, Plot 4 with the mark -6,055; -5,855; -5,905 to mark. -6,025; -5,825; -5,875.
136 | 117 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-10 | 117/1-117/6 | 2020-04-17 | 1994 | 16.23 | 2020-05-08 | 1998 | 24.73 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
137 | 118 | 92 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. | 10UKC | Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-10 | 118/1-118/8 | 2020-04-17 | 2514 | 37.47 | 2020-05-08 | 2453 | 45.07 |  | 37.8 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Контурные стены в осях (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Contour walls in axes (2+2,500)-(3+7,100)/A-(A-0,900) from mark -0,050 to mark +4,350.
138 | 119 | 5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-11 | 119/1-119/6 | 2020-04-18 | 2022 | 19.25 | 2020-05-09 | 2001 | 24.85 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
139 | 121 | 2.5 | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. | 00UST | Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900. | 203 | М200Пк3 | 2020-04-12 | 121/1-121/6 | 2020-04-19 | 1997 | 20.11 | 2020-05-10 | 2041 | 26.49 |  |  | RPR.0130.00 UST.0.KZ.LB0001. 00 UST. Мастерские свободного доступа. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором в осях 1-12/A-T на отметке -1,900./Free access workshops. Device screed cement-sand solution in the axes 1-12/A-T at the mark -1,900.
140 | 123 | 639 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-13 | 123/1-123/6 Ц123/1-Ц123/6 | 2020-04-20 | 2421 | 34.74 | 2020-05-11 | 2381 | 45.41 | W16 | 30.51 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 4-7/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 4-7/A-E at a distance of -1,000 m.
141 | 124 | 3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 124/1-124/6 | 2020-04-22 | 2471 | 32.97 | 2020-05-13 | 2470 | 40.36 |  | 39.7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) с отм -0,050 до отм +1,400./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2-0,600);(2-3,900)/(C+4,650)-(E-1,200) from mark -0,050 to mark +1,400.
142 | 125 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-15 | 125/1-125/8 | 2020-04-22 | 2396 | 30.08 | 2020-05-13 | 2469 | 43.73 |  | 37.27 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (5+0,300)-(4-2,700)/(D-12,0000)-(E+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
143 | 127 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-15 | 127/1-127/6 | 2020-04-22 | 2029 | 23.89 | 2020-05-13 | 1936 | 21.48 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
144 | 128 | 64 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4. | 1404AHS | В30 | 2020-04-15 | 128/1-128/6 | 2020-04-22 | 2409 | 34.14 | 2020-05-13 | 2429 | 44.09 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2, секция 2. Участок 3 Секция 1.Участок 4./Cable tunnel of the security system. Concreting the bottom of the tunnel. Plot 2, section 2. Plot 3 Section 1.Plot 4.
145 | 129 | 2 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. | 12UEJ | Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700. | 154 | М150Пк4 | 2020-04-16 | 129/1-129/6 | 2020-04-23 | 2000 | 13.5 | 2020-05-14 | 1990 | 20.1 |  |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001. 12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой в осях 1-4/F с отм -5,725 до отм -5,700./Intermediate storage of diesel fuel. Leveling layer in axes 1-4/F from -5.725 to -5.700.
146 | 130 | 4 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-16 | 130/1-130/6 | 2020-04-23 | 2466 | 33.56 | 2020-05-14 | 2435 | 47.13 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм .Участок 1 с отм -6,055 до отм -5,7;. Участок 1 с отм -5,855 до отм -5,555. Участок 1 с отм -5,905 до отм -5,605./Cable tunnel of the security system. Concreting of clips .Plot 1 from el -6.055 to el -5.7 m;. Plot 1 -5,855 from el -5,555. Plot 1 -5,905 from el -5,605.
147 | 131 | 53.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700. | 1404AHS | В30 | 2020-04-17 | 131/1-131/8 | 2020-04-24 | 2429 | 40.67 | 2020-05-15 | 2409 | 44.67 |  | 36.51 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях G-K/10-14 с отм -7,350 до отм -6,700./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes G-K/10-14 from -7,350 to -6,700.
148 | 132 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-18 | 132/1-132/8 | 2020-04-25 | 2471 | 38.82 | 2020-05-16 | 2486 | 43.8 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
149 | 133 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-18 | 133/1-133/6 | 2020-04-25 | 2480 | 34.01 | 2020-05-16 | 2491 | 43.39 |  | 32.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (D+1,000)-(E+0,300)/(4-3,100)-(5+0,300) from mark -0,050 to mark +4,350.
150 | 135 | 616.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001 | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-04-20 | 135/1-135/6 | 2020-04-27 | 2443 | 31.39 | 2020-05-18 | 2452 | 40.1 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-E на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-4/A-E at a distance of -1,000 m.
151 | 138 | 990.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400. | 1404HGl | В30 | 2020-04-22 | 138/1-138/6 Ц138/1-Ц138/6 | 2020-04-29 | 2427 | 31.46 | 2020-05-20 | 2442 | 48.01 | W14 | 38.1 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
152 | 139 | [6 empty] | 2020-04-23 | 139/1-139/6 | 2020-04-30 | 2498 | 38.78 | 2020-05-21 | 2455 | 49.23 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-16/A-D на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 7-16/A-D on the mark -1,400.
153 | 140 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002 | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030. | 1404AHS | В30 | 2020-04-23 | 140/1-140/6 | 2020-04-30 | 2481 | 47.77 | 2020-05-21 | 2453 | 51.75 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0002. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование фундаментной плиты в осях A-K/17/1-20 с отм -1,800 до отм -0,030./The building of the demineralization plant. Concreting of the Foundation slab in the axes A-K/17/1-20 from -1,800 to -0,030.
154 | 141 | 205 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. | 20UKC | Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 141/1-141/6 | 2020-05-02 | 2460 | 44.05 | 2020-05-23 | 2486 | 47.58 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2700)-(3+5900)/(C+8950)-(D+1400) from -5,400 to -0,650.
155 | 142 | 5.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 142/1-142/6 | 2020-05-02 | 2495 | 40.43 | 2020-05-23 | 2499 | 47.95 |  | 39.4 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) с отметки -2,250 до отметки -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -2,250 до отметки -1,850./Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (3-1600)-(3+2100)/(D+1400)-(E-10200) from -2,250 to -1,850; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100)from -2,250 to -1,850.
156 | 143 | 3.2 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 143/1-143/6 | 2020-05-02 | 2498 | 41.07 | 2020-05-23 | 2483 | 48.42 |  | 36.98 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, малогабаритная вентиляционная шахта в осях (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall, small-sized ventilation shaft in the axes (2+2800)-(3-12300)/(D+4400)-(E-9000)from -1,850 to -0,450.
157 | 144 | 120 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC. | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-25 | 144/1-144/6 | 2020-05-02 | 2493 | 42.3 | 2020-05-23 | 2487 | 50.79 |  | 38.77 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(E+0,500) from mark -0,050 to mark +4,350.
158 | 145 | 22 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD. | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHS | В30 | 2020-04-27 | 145/1-145/6 | 2020-05-04 | 2443 | 42.48 | 2020-05-25 | 2423 | 48.28 |  | 38.03 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Concreting of stair railings in the KG/17/1-18 axes and in the a-C/17/1-18 axes from -4,300 to -3,900 mark.
159 | 146 | 36 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ. | Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 146/1-146/6 | 2020-05-07 | 2404 | 30.45 | 2020-05-28 | 2450 | 45.69 |  | 37.38 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство фундаментной плиты 11UJZ в осях (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350; 13UJZ в осях (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) с отм -5,850 до отм -5,350./Technological tunnel 11-13UJZ. 11ujz Foundation plate arrangement in axes (B-1,000)-(B-4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to mark -5,350; 13UJZ in axes (D+1,000)-(D+4,800)/(5+1,150)-(5+8,150) from mark -5,850 to vark -5,350.
160 | 147 | 150 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 147/1-147/6 | 2020-05-07 | 2399 | 37.79 | 2020-05-28 | 2422 | 43.83 |  | 40.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+1,600)-(3+6,950)/A-(A+10,600) from mark -0,050 to mark +4,350.
161 | 148 | 60 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-04-30 | 148/1-148/6 | 2020-05-07 | 2354 | 31.28 | 2020-05-28 | 2428 | 40.67 |  | 37.93 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена в осях (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) с отметки -5,400 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Internal wall in the axes (4-5850)-(5-400)/(A-300)-(B+1410) from -5,400 to -0,450.
162 | 149 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 149/1-149/6 | 2020-05-08 | 2414 | 30.1 | 2020-05-29 | 2423 | 40.55 |  | 32.13 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
163 | 150 | 436.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1404AHS | В30 | 2020-05-01 | 150/1-150/6 | 2020-05-08 | 2429 | 39.05 | 2020-05-29 | 2424 | 44.05 |  | 32.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) 00UKU. Мастерская зона свободного доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400./The workshop is a free access zone. Concreting of the Foundation plate in the axes 1-16/E-J on the mark -1,400.
164 | 151 | 6 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 151/1-151/6 | 2020-05-09 | 2448 | 40.38 | 2020-05-30 | 2502 | 47.25 |  | 37.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Бетонирование колонн К4 в осях G/11, G/12, G/13, G/14, колонн в осях G/15, G/16 с отметки -7,350 до отметки -4,350./Concreting columns K/4 in the axes G/11, G/12, G / 13, G / 14, columns in the axes G / 15, G / 16 from -7,350 to -4,350 mark.
165 | 152 | 1147.5 | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. | 00UKS | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000. | 1404AHS | В30 | 2020-05-02 | 152/1-152/6 | 2020-05-09 | 2433 | 36.16 | 2020-05-30 | 2464 | 44.25 |  | * | RPR.0130.00UKS.0.KZ.LB0001. 00UKS. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-7/E-H на отм -1,000./Building for processing and storage of radioactive waste. Concreting of the Foundation slab in axes 1-7/E-H at a distance of -1,000 m.
166 | 153 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400. | 1104HW | В10 | 2020-05-03 | 153/1-153/6 | 2020-05-10 | 2398 | 36.79 | 2020-05-31 | 2370 | 38.91 |  | 34
167 | 158 | 562.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002. | 10UQR | Фундаментная плита в осях 1-7/A-H с отм -5,700 до -5,100/ to a level of -5.770. | 1354AHS | В25 | 2020-05-05 | 158/1-158/6 Ц158/1-158/6 | 2020-05-12 | 2375 | 28.04 | 2020-06-02 | 2383 | 38.74 | W10 | *
168 | 159 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D-13,800)-(D+6,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-06 | 159/1-159/6 | 2020-05-13 | 2425 | 32.33 | 2020-06-03 | 2412 | 40.06 |  | 37.4
169 | 160 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-06 | 160/1-160/6 | 2020-05-13 | 2377 | 27.99 | 2020-06-03 | 2488 | 43.65 |  | 32.5
170 | 162 | 11 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование колонн К2 в осях E-F/6-16, на отм -7,350 до -3,800; колонн К4 в осях G/11 с отметки -7,350 до отметки -4,350. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 162/1-162/6 | 2020-05-15 | 2252 | 30.22 | 2020-06-05 | 2447 | 44.58 |  | 35,5/34,01
171 | 163 | 6.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование балок ФБ 1(4шт) | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 163/1-163/6 | 2020-05-15 | 2248 | 32.16 | 2020-06-05 | 2469 | 43.7 |  | 33,1/36,9
172 | 164 | 18.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осях 8-10/G-G/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-08 | 164/1-164/6 | 2020-05-15 | 2384 | 30.22 | 2020-06-05 | 2468 | 43.28 |  | 32,62/36,9
173 | 165 | 2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. | 00UGD | Устройство выравнивающего слоя в осях D-E/1 с отметки -4,400 до отметки -4,35 | 1204H | В15 | 2020-05-08 | 165/1-165/6 | 2020-05-15 | 2385 | 25.73 | 2020-06-05 | 2356 | 31.42
174 | 166 | 36.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Бетонирование Фм-1,Фм-3, Фм-4 в осях A-K/17/1-20 с отметки -1,800 до отметки -0,030./Building | 1404AHS | В30 | 2020-05-09 | 166/1-166/6 | 2020-05-16 | 2381 | 31.59 | 2020-06-06 | 2443 | 45.16 |  | 36.7
175 | 167 | 104 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 1,4,1,4 с отметки -8,050; -8,275 до отметки -5,050; -5,275 | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-09 | 167/1-167/6 | 2020-05-16 | 2465 | 32.81 | 2020-06-06 | 2455 | 43.66 |  | 42.5
176 | 170 | 6.5 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. | 02UEH | Бетонная подготовка в осях 1-1/A-6150 на отметке -2,700. | 1104HW | В10 | 2020-05-11 | 170/1-170/6 | 2020-05-18 | 2395 | 24.88 | 2020-06-08 | 2402 | 33.71
177 | 171 | 28 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонная подготовка. Участок 1;4 с отметки -5,715 до отметки -5,465. | 1354H | В25 | 2020-05-12 | 171/1-171/6 | 2020-05-19 | 2450 | 30.61 | 2020-06-09 | 2408 | 41.59 |  | *
178 | 173 | 22 | ­""­ | 00UGD | Устройство подбетонки под фундамент башенного крана. | 1104HW | В10 | 2020-05-12 | 173/1-173/6 | 2020-05-19 | 2380 | 22.09 | 2020-06-09 | 2435 | 39.87
179 | 174 | 69 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-11,200)-(4+1,000)/(D+4,400)-(E+0,300) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-13 | 174/1-174/6 | 2020-05-20 | 2422 | 28.43 | 2020-06-10 | 2446 | 45.82 |  | 38.92
180 | 175 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-16/E-J на отм -1,400.( балки) | 1405AHS | В30 | 2020-05-12 | 175/1-175/6 | 2020-05-19 | 2397 | 32.56 | 2020-06-09 | 2411 | 41.73 |  | 37.7
181 | 176 | 84 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отметки 0,000 в осчх 1-8/G; 1/2-1/G-A/3; 1-5/A-A/1. | 1405AHS | В30 | 2020-05-14 | 176/1-176/6 | 2020-05-21 | 2402 | 35.75 | 2020-06-11 | 2405 | 46.07 |  | 37.23
182 | 177 | 2 | RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. | 00 UGD | Устройство защитного слоя из цементного раствора М100 в осях D-E/1 с отметки -4,350 до отметки -4,300. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-15 | 177/1-177/6 | 2020-05-22 | 1880 | 11.11 | 2020-06-12 | 1938 | 18.13
183 | 179 | 60 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0002 | 10UQR | Устройство площадок под оборудование в осях (5-4,050)-(6-3,350)/(B-3,000)-(G-0,510) с отметки -5,100 до -4,800 | 1354AHS | В25 | 2020-05-15 | 179/1-179/6 | 2020-05-22 | 2374 | 26.02 | 2020-06-12 | 2418 | 38.76 |  | 33
184 | 184 | 66 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля Участок 1,4,1,1 отм с -8,050; -8,350 до отм -5,050; -5,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-17 | 184/1-184/6 | 2020-05-24 | 2484 | 42.42 | 2020-06-14 | 2445 | 43.59 |  | 42
185 | 185 | 36 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. | 00UYB | Бетонирование стен с отметки -1,200 до отм 0,000 в осях 4-10/A; 10/A-G. | 1405AHS | В30 | 2020-05-18 | 185/1-185/8 | 2020-05-25 | 2408 | 30.32 | 2020-06-15 | 2420 | 46.23 |  | 32.6
186 | 186 | 8.5 | RPR.0120.22 UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора обоймы Участка 1. Участка 4 с отм -5,365. -5,465 до отм -5,335; -5,435. | 154 | М150Пк4 | 2020-05-19 | 186/1-186/6 | 2020-05-26 | 1803 | 14.77 | 2020-06-16 | 1851 | 15.94
187 | 187 | 5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка Участок 2; Секция5 с отм -8,515 до отм -8,415 | 1254H | В20 | 2020-05-19 | 187/1-187/6 | 2020-05-26 | 2409 | 31.76 | 2020-06-16 | 2486 | 46.89
188 | 191 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (D-7,590)-(D+1,400)/(2+2,800)-(3-1,200) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-21 | 191/1-191/6 Ц191/1-Ц191/6 | 2020-05-28 | 2453 | 39.27 | 2020-06-18 | 2490 | 44.43 | W10 | 42.1
189 | 192 | 153.75 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001.(C03) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/A-D на отм -1,400. | 1405AHS | В30 | 2020-05-21 | 192/1-192/6 | 2020-05-28 | 2399 | 23.46 | 2020-06-18 | 2472 | 46.34 |  | 33,3/34,1
190 | 193 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Затирка фундаментной плиты цементно-песчаным раствором в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 103 | М100 | 2020-05-22 | 193/1-193/6 | 2020-05-29 | 2020 | 11.86 | 2020-06-19 | 20.48 | 19.34
191 | 194 | 71.5 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-22 | 194/1-194/6 Ц194/1-Ц194/6 | 2020-05-29 | 2405 | 30.18 | 2020-06-19 | 2400 | 36.96 | W8
192 | 195 | 70 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,500)-(2-0,200)/(D+5,800)-(E+0,500) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-23 | 195/1-195/6 | 2020-05-30 | 2517 | 36.08 | 2020-06-20 | 2497 | 47.02 |  | 39.1
193 | 196 | 36 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-23 | 196/1-196/6 | 2020-05-30 | 2417 | 29.55 | 2020-06-20 | 2402 | 37.19
194 | 197 | 471 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001. | 00UGD | Бетонирование фундаментной плиты в осях C-K/1-4 с отметки -5,700 до отметки -3,500. | 1405AHS | В30 | 2020-05-23 | 197/1-197/8 | 2020-05-30 | 2423 | 32.99 | 2020-06-20 | 2445 | 39.36 |  | 36.8
II полугодие
195 | 198 | 232 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Внутренние стены в осях (4-3300)-(5-300)/(A-300)-(C+6450) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHS | В30 SF2 | 2020-05-26 | 198/1-198/6 | 2020-06-02 | 2531 | 32.8 | 2020-06-23 | 2453 | 46.15 |  | 36.18
196 | 199 | 51 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. | 10UKC | Устройство стяжек на отметке -5,400 в помещениях 10UKC04R033; 10UKC04R060. | 1354AHS | В25 | 2020-05-28 | 199/1-199/6 | 2020-06-04 | 2445 | 33.96 | 2020-06-25 | 2439 | 44.52 | W8 | не опред
197 | 1 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 7-11/A-D отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-05-28 | 1/1-1/8 | 2020-06-05 | 2403 | 32.2 | 2020-06-26 | 2435 | 41.25 |  | 36.8
198 | 2 | 20 | RPR.0130.00 UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Устройство выравнивающей стяжки в осях 1/1-10/A/1-G/1 отметка -1,200. | 1034 | М100 для стяж | 2020-05-29 | 2/1-2/6 | 2020-06-05 | 2000 | 11.46 | 2020-06-26 | 2051 | 18.82
199 | 3 | 43 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ. | Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция 2 с отм -8,350 до отм -5,350. | 1406BGl | В30СУБ | 2020-05-30 | 3/1-3/6 | 2020-06-06 | 2491 | 35.41 | 2020-06-27 | 2499 | 42.64 |  | *
200 | 5 | 116 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30SF2 | 2020-06-01 | 5/1-5/6 | 2020-06-08 | 2490 | 35.06 | 2020-06-29 | 2480 | 42.75 |  | 37.49 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+2,800)-(3-1,200)/(C+3,000)-(C+11,785) from mark -0,050 to mark +4,350.
201 | 6 | 2 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-01 | 6/1-6/6
202 | 7 | 204 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | В30 SF2 | 2020-06-02 | 7/1-7/6 | 2020-06-09 | 2485 | 37.51 | 2020-06-30 | 2439 | 48.47 |  | 35.66 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-1200)-4+4000)/(C+11400)-(D+4600) from mark -0,050 to mark +4,350.
203 | 9 | 7 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. | 22UKZ | Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350. | 154 | М150Пк4 | 2020-06-01 | 9/1-9/6 | 2020-06-08 | 1928 | 14.48 | 2020-06-29 | 1976 | 19.15 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М150-30мм. Участок 1;4 Участок 2 Секция 6 с отм -5,430; -5,300; -8,350./Cable tunnel security system. The protective layer of cement-sand mortar M150-30mm. Plot 1; 4 Plot 2 Section 6 with an elevation of -5,430; -5,300; -8,350.
204 | 10 | 105 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-02 | 10/1-10/6 | 2020-06-09 | 2410 | 34.84 | 2020-06-30 | 2429 | 45.13 |  | 36.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12-16/A-D отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of the foundation slab in the axes 12-16 / A-D elevation -1,400.
205 | 12 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 12/1-12/6 | 2020-06-10 | 2070 | 13.86
206 | 13 | 1.5 |  |  | Заявки нет | 3RW | М150 | 2020-06-03 | 13/1-13/6 | 2020-06-10 | 2058 | 15.01
207 | 14 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. | 21UKZ | Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955. | 1254AHG | В20 | 2020-06-03 | 14/1-14/6 Ц14/1-Ц14/6 | 2020-06-10 | 2382 | 34.11 | 2020-07-01 | 2385 | 39.31 | W10 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка обойм. . Участок 1 Секция 2, Участок 3 Секция 3 до отм -9,115; -8,955./Cable tunnel security system. Concrete preparation of clips. . Section 1 Section 2, Section 3 Section 3 to the level of -9.115; -8.955.
208 | 15 | 39 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). | 00UGD | Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600 | 1404AHG | B30 | 2020-06-04 | 15/1-15/6 | 2020-06-11 | 2409 | 36.29 | 2020-07-02 | 2387 | 42.65 |  | 34.91 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003.(СО4). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование ограждения лестниц в осях K-G/17/1-8 и в осях A-C/17/1-18 с отметки -3,900 до отметки -0,600./Building desalination plant. Concreting of the stair railings in the axes K-G / 17 / 1-8 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from the level of -3.900 to the level of -0.600.
209 | 16 | 20 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040. | 1074 AHR | B10 | 2020-06-05 | 16/1-16/6 | 2020-06-12 | 2469 | 31.14 | 2020-07-03 | 2403 | 35.49 | исправл на В10 |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Здание хранения радиактивных источников. Устройство бетонной подушки в осях 1-9/A-E с отметки -2,140 до -2,040./Building storage of radioactive sources. The device of a concrete pillow in the axes 1-9 / A-E from -2.140 to -2.040.
210 | 18 | 58 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. | 22UKZ | Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050. | 1406AHG | B30 | 2020-06-05 | 18/1-18/6 | 2020-06-12 | 2505 | 36.54 | 2020-07-03 | 2449 | 43.65 |  | * | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 2 Секция 5; Участок 2 Секция 6; Участок 3 Секция 4 с отм -8,500, -8,350 до отм -8,050./Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 2 Section 5; Section 2 Section 6; Section 3 Section 4 with elevations of -8,500, -8,350 to elevations of -8,050.
211 | 19 | 75 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100. | 1404AHG | B30 | 2020-06-05 | 19/1-19/6 | 2020-06-12 | 2411 | 33.05 | 2020-07-03 | 2401 | 40.69 |  | 36.58 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. "Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17" Бетонирование стен в осях H-K/14-16 с отм -7,350 до отм -2,900 и в осях B-E/6-16 с отм -7,350 до отм -4,100./Building desalination plant. "Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17" Concreting of walls in the axes H-K / 14-16 with elevation -7.350 to elevation -2.900 and in the axes B-E / 6-16 with elevation -7.350 to elevation -4,100.
212 | 20 | 4.1 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630 | 1404AHS | B30 | 2020-06-06 | 20/1-20/6 | 2020-06-13 | 2413 | 35.86 | 2020-07-04 | 2421 | 44.38 |  | * | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование набетонки в осях A, K, 20 с отм -1,800 до отм -0,630./Building desalination plant. The foundations of the building in the axes 17 / 1-20. Concreting of the pad on the axes A, K, 20 with elevation -1.800 to elevation -0.630.
213 | 21 | 90 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-08 | 21/1-21/6 | 2020-06-15 | 2416 | 33.21 | 2020-07-06 | 2430 | 42.66 |  | 38,89/34,98м | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 3-5/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 3-5 / A-B, level 0,000.
214 | 22 | 94.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-06-08 | 22/1-22/6 | 2020-06-15 | 2424 | 34.48 | 2020-07-06 | 2416 | 45.05 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментов в осях A-7. A-8, A-9,A/8-9, B-7, B-8, B/7-8, C-7, C-8, C/7-8, E-16, H-16, J-15 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Concreting of foundations in axes A-7. A-8, A-9, A / 8-9, B-7, B-8, B / 7-8, C-7, C-8, C / 7-8, E-16, H-16, J-15 at mark -1,400.
215 | 24 | 22 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000. | 1404AHG | B30 | 2020-06-09 | 24/1-24/6 | 2020-06-16 | 2450 | 36.22 | 2020-07-07 | 2464 | 46.6 |  | 37,18/ 38,09 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 6-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 6-7 / A-B, level 0,000.
216 | 25 | 35 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/1 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 25/1-25/6 | 2020-06-17 | 2430 | 34.08 | 2020-07-08 | 2436 | 43.1 |  | 35.37 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17, 10-14/K. Бетонирование стен в осях K/10-14 с отм -7,350 до отм -3,900. /Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17, 10-14 / K. Concreting of walls in the K /10-14 axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
217 | 26 | 3.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2) | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 26/1-26/6 | 2020-06-17 | 2413 | 34.53 | 2020-07-08 | 2406 | 46.5 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 20. Бетонирование балок FB1(2)/Building desalination plant. Foundations of the building in axes 20. Concreting of beams FB1 (2)
218 | 27 | 3.8 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400. | 1404AHG | B30 | 2020-06-10 | 27/1-27/6 | 2020-06-17 | 2383 | 34.5 | 2020-07-08 | 2468 | 45.3 |  | 34 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D отм -0,100 на отм -1,400./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting 16/J, 14/J, 13/J, 12/J, 11/J, 16/C, 16/D, 8-11/A-D -16 шт, 16/С-D at mark -0,100.
219 | 28 | 50 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1354AHS | В25 | 2020-06-11 | 28/1-28/6 | 2020-06-17 | 2321 | 24.01 | 2020-07-08 | 2415 | 33.1 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
220 | 29 | 60 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-11 | 29/1-29/6 | 2020-06-18 | 2395 | 36.2 | 2020-07-09 | 2395 | 44.9 |  | 33.8 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -4,300 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -4,300 to elevation -3,900.
221 | 31 | 28 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404AHG | B30 | 2020-06-12 | 31/1-31/6 | 2020-06-19 | 2434 | 34.5 | 2020-07-10 | 2415 | 46.3 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/4/1-8 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A / 4 / 1-8 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
222 | 32 | 130 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 . | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 32/1-32/6 | 2020-06-21 | 2415 | 33.9 | 2020-07-12 | 2421 | 45.1 |  | 33.86 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, E-1, F-1, G-1, F-G/1, H-1, J-1, J-2, J-3,J/2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, J-10, G-16, F-16, G-F/16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C / 2-3, B / 2-3, BC / 3, E-1, F-1, G -1, FG / 1, H-1, J-1, J-2, J-3, J / 2-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J -9, J-10, G-16, F-16, GF / 16 mark -0,100.
223 | 33 | 62 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. | 00UFC | Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000. | 1404HHG | B30 | 2020-06-14 | 33/1-33/6 Ц33/1-Ц33/6 | 2020-06-21 | 2447 | 34.7 | 2020-07-12 | 2469 | 46.6 | W14 | 37,32/37,15М | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0003. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование фундаментов под оборудование в осях 4-7/A-B отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of foundations for equipment in axes 4-7/A-B, level 0,000.
224 | 34 | 4 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков. | 203 | М200Пк3 | 2020-06-15 | 34/1-34/6 | 2020-06-22 | 1987 | 24.3 | 2020-07-13 | 2027 | 26.8 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство маячков./Building storage of radioactive sources. Beacon device.
225 | 35 | 29 | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. | 00USJ | Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000 | 203 | М200Пк3 | 2020-06-16 | 35/1-35/6 | 2020-06-23 | 1994 | 15.5 | 2020-07-14 | 1942 | 27.01 |  |  | RPR.0120.00 USJ.0.KZ.TB0001. 00 USJ. Здание хранения радиоактивных источников. Устройство защитной стяжки в осях 1-9/A-E с отм -2,040 до отм -2,000/Building storage of radioactive sources. The device of a protective coupler in axes 1-9 / A-E with a level of -2.040 to a level of -2,000
226 | 36 | 31 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1404HHG | B30 | 2020-06-16 | 36/1-36/6 | 2020-06-23 | 2405 | 31.4 | 2020-07-14 | 2417 | 38.6 |  | 34.73 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in axes A/13-17 with a level of -7.350 to a level of -3.900.
227 | 37 | 22.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Устройство выгородок вокруг башенного крана | 1354HHG | B25 | 2020-06-16 | 37/1-37/6 | 2020-06-23 | 2396 | 34.7 | 2020-07-14 | 2401 | 35.8 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородок вокруг башенного крана/Building desalination plant. Fencing around a tower crane
228 | 38 | 12 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHG | B30 | 2020-06-16 | 38/1-38/6 Ц38/1-Ц38/6 | 2020-06-23 | 2460 | 35.4 | 2020-07-14 | 2496 | 47.8 | W10 | 38.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011.RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль и малогабаритная вентиляционная шахта в осях (4+2950)-(5+150)/(D+900)-(E-1200) с отметки -2,450 до отметки -0,450; (3+5200)-(4-11200)/(D+4800)-(E-7100) с отметки -1,850 до отметки -0,450/Auxiliary reactor building. Internal wall, pipeline mezzanine and small-sized ventilation shaft in the axes (4 + 2950) - (5 + 150) / (D + 900) - (E-1200) from -2.450 to -0.450; (3 + 5200) - (4-11200) / (D + 4800) - (E-7100) from -1.850 to -0.450
229 | 39 | 67 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-06-17 | 39/1-39/6 | 2020-06-24 | 2511 | 34.9 | 2020-07-15 | 2502 | 47.4 |  | 39.37 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3-6950)-(4-3400)/(A-500)-(B-4400) from mark -0,050 to mark +4,350.
230 | 40 | 55.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3) | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 40/1-40/6 | 2020-06-24 | 2483 | 36.6 | 2020-07-15 | 2505 | 45.45 |  | 34.2 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001(CO3). 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Axle foundation slab concreting B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C/2-3, B/2-3, B-C/3, B/1-2, B-C/2-3 at mark -0,100.
231 | 42 | 104 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 42/1-42/6 | 2020-06-24 | 2497 | 34.7 | 2020-07-15 | 2482 | 45.87 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3+1,200)-4/C-(D-7,150) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (3+1,200)-4/C-(D-7,150) from mark -0,050 to mark +4,150.
232 | 43 | 2 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-17 | 43/1-43/6 | 2020-06-24 | 2443 | 35.4 | 2020-07-15 | 2483 | 45.6 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводная антресоль в осях (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) с отм +3,400 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in axes (2+5,200)-(2+6,800)/(D+1,400)-(D+4,400) from mark +3,400 to mark +4,350.
233 | 44 | 63 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850. | 1406AHS | B30 | 2020-06-17 | 44/1-44/6 Ц44/1-Ц44/6 | 2020-06-24 | 2466 | 35.4 | 2020-07-15 | 2466 | 46.7 | W10 | 36.84 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж стен технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -5,450 до отм -1,850./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of walls of technological tunnels 11-13UJZ with a level of -5.450 to a level of -1.850.
234 | 45 | 10 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 . | 1204HRR | B15 | 2020-06-17 | 45/1-45/6 | 2020-06-24 | 2328 | 21.3 | 2020-07-15 | 2321 | 32.42 |  | не опред | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0001. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование фундаментной плиты в осях H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 отм -0,100 ./Workshops of controlled access zones. Concrete foundation slab in the axes H-1, G-1, F-1, E-1, C-1, A-1, A-4, A-5-5/1, A-6, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-16, C-16, E-16, F-16, G-16, H-16 mark -0,100.
235 | 46 | 48 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00 | 1406AHG | B30 | 2020-06-18 | 46/1-46/6 | 2020-06-25 | 2453 | 35.5 | 2020-07-16 | 2481 | 47.6 |  | 43 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование днища тоннеля. Участок 1;4 с отм -5,400, -5,300 до отм -5,100; -5,00/Cable tunnel security system. Concreting the bottom of the tunnel. Section 1; 4 from elevation of -5,400, -5,300 to elevation of -5,100; -5.00
236 | 47 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | .Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60. | 1244 RW | B30 | 2020-06-18 | 47/1-47/6 Ц47/1-Ц47/6 | 2020-06-25 | 2491 | 33.9 | 2020-07-16 | 2492 | 45.7 | W14 | ? | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04RO33, 10UKC04RO60./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -4,800 in rooms 10UKC04RO33, 10UKC04RO60.
237 | 48 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300 | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 48/1-48/6 Ц48/1-Ц48/6 | 2020-06-27 | 2361 | 35.1 | 2020-07-18 | 2403 | 35.8 | W10 | 38.62 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях K/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the K / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
238 | 49 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300. | 1404AHG | B30 | 2020-06-20 | 49/1-49/6 | 2020-06-27 | 2409 | 36.15 | 2020-07-18 | 2466 | 46.94 |  | 37.13 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Concreting of walls in the C-D / 1-4 axes with elevation -3,500 to elevation -1,300.
239 | 50 | 31.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900 | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 50/1-50/6 | 2020-06-28 | 2417 | 33.5 | 2020-07-19 | 2420 | 46.25 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях A/8-13 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of walls in the A/8-13 axes with elevation -7,350 to elevation -3,900.
240 | 51 | 85.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700. | 1404AHG | B30 | 2020-06-21 | 51/1-51/6 | 2020-06-28 | 2404 | 32.9 | 2020-07-19 | 2407 | 45.85 | W10 | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование кабельного тоннеля в осях B-H/17/1-18 с отм -3,900 до отм -0,700./Building desalination plant. Concreting of the cable tunnel in the B-H / 17 / 1-18 axes from elevation -3.900 to elevation -0.700.
241 | 52 | 144 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-21 | 52/1-52/6 | 2020-06-28 | 2451 | 32.9 | 2020-07-19 | 2426 | 39.07 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
242 | 53 | 60 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001 | 00 UKU | Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370. | 203HPR | M200 | 2020-06-22 | 53/1-53/6 | 2020-06-29 | 1988 | 19.5 | 2020-07-20 | 2051 | 26.45 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0001. (CO3) 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Устройство выравнивающей стяжки по фундаментной плите в осях 1-16/A-J на отм -1,370./Workshops of controlled access zones. The device of the leveling screed on the foundation plate in the axes 1-16 / A-J at the level of -1,370.
243 | 59 | 79 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350. | 1406AHB | B30 | 2020-06-23 | 59/1-59/6 Ц59/1-Ц59/6 | 2020-06-30 | 2434 | 34.4 | 2020-07-21 | 2473 | 45.3 |  | нет доступа | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля . Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5 с отм -8,050 до отм -5,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Plot 3 Section 4, Plot 2 Section 6, Plot 2 Section 5 from elevation -8.050 to elevation -5.350.
244 | 60 | 8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450 | 1406AHS | B30 | 2020-06-23 | 60/1-60/6 | 2020-06-30 | 2454 | 32.9 | 2020-07-21 | 2467 | 44.6 |  | 45.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0011. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0026. RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренняя стена, трубопроводная антресоль в осях (2+15950)-(4-15900)/(D+550)-(E-10200) с отметки -1,850 до отметки -0,450./Auxiliary reactor building. Inner wall, pipe mezzanine in axes (2 + 15950) - (4-15900) / (D + 550) - (E-10200) from -1,850 to -0,450.
245 | 61 | 55.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900. | 1406HHG | B30 | 2020-06-24 | 61/1-61/6 | 2020-07-01 | 2436 | 32.3 | 2020-07-22 | 2416 | 41.5 |  | 35.81 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бeтонирование стен в осях K4/1-10 с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the K4/1-10 axes from elevation -7,350 to elevation -3,900.
246 | 62 | 16.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900 | 1406AHG | B30 | 2020-06-24 | 62/1-62/6 | 2020-07-01 | 2419 | 32.3 | 2020-07-22 | 2458 | 43.6 |  | 34 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бeтонирование стен в осях 4/1/A-C с отм -7,350 до отм -3,900./Building desalination plant. Concreting of the wall in the 4/1 / A-C axes from elevation -7.350 to elevation -3.900.
247 | 63 | 33 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building | 1404AHG | B30 | 2020-06-24 | 63/1-63/6 | 2020-07-01 | 2455 | 30.4 | 2020-07-22 | 2462 | 40.1 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях C-D/1-4 с отм -3,500 до отм -1,300./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in C-D / 1-4 axes with a level of -3,500 to a level of -1,300.
248 | 64 | 21 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61. | 1354AHG | B25 | 2020-06-25 | 64/1-64/6 | 2020-07-02 | 2388 | 29.9 | 2020-07-23 | 2412 | 36.9 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04RO34, 10UKC04RO61./Auxiliary reactor building. Screed installation at level -5,400 in rooms 10UKC04RO34, 10UKC04RO61.
249 | 67 | 276 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-25 | 67/1-67/6 | 2020-07-02 | 2494 | 33.9 | 2020-07-23 | 2495 | 46.6 |  | 38.13 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-2,950)-4/(B-1,400)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (3-2,950) -4 / (B-1,400) - (C + 2,100) with a level of -0.050 to a level of +4.350
250 | 66 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. | 10UKC | Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-26 | 66/1-66/6 | 2020-07-03 | 2483 | 33.8 | 2020-07-24 | 2502 | 48.5 |  | 40 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Трубопроводные антресоли в осях 4-5/B-C с отм +2,750 до отм +4,350; в осях 4-5/A-B с отм +3,200 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Pipeline mezzanines in axes 4-5 / B-C with elevation +2.750 to elevation +4.350; in the axes 4-5 / A-B with a level of +3,200 to a level of +4,350.
251 | 68 | 14 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHS | B30 | 2020-06-27 | 68/1-68/6 Ц68/1-Ц68/6 | 2020-07-04 | 2497 | 33.8 | 2020-07-25 | 2494 | 45.6 | W10 | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
252 | 69 | 108 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 69/1-69/6 | 2020-07-05 | 2495 | 34.4 | 2020-07-26 | 2511 | 48.03 |  | 38.76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-0,700)/(C+3,150) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2 + 2,800) - (3-0,700) / (C + 3,150) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
253 | 70 | 88 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406AHG | B30 | 2020-06-28 | 70/1-70/6 | 2020-07-05 | 2472 | 34.3 | 2020-07-26 | 2494 | 47.6 |  | 36.59 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (2+2,800)-(3-2,950)/(B-1,400)-(B+12,100) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
254 | 71 | 28 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ-13UJZ | Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450. | 1406AHG | B30 | 2020-06-29 | 71/1-71/6 | 2020-07-06 | 2506 | 35.7 | 2020-07-27 | 2496 | 48.1 |  | 38.83 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ-13UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Монтаж плиты перекрытия технологических тоннелей 11-13UJZ с отм -2,200 до отм -1,450./Technological tunnel 11-13UJZ. Installation of the floor slab of technological tunnels 11-13UJZ with elevation -2,200 to elevation -1,450.
255 | 72 | 38 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400 | 1404AHG | B30 | 2020-06-30 | 72/1-72/8 | 2020-07-07 | 2483 | 34.5 | 2020-07-28 | 2469 | 43.6 |  | 38.67 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/K-F+3,150, H/1-4, 3/H+2,55(→G), 3-4 между H-G, H-K между 3-4 с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in the axes 4 / K-F + 3,150, H / 1-4, 3 / H + 2,55 (→ G), 3-4 between H-G, H-K between 3-4 with a level of -3,500 to a level of -1,400.
256 | 73 | 28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350 | 1406AHG | B30 | 2020-06-30 | 73/1-73/6 | 2020-07-07 | 2477 | 35.3 | 2020-07-28 | 2499 | 44.3 |  | 36.28 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (1-0,250)-(2-1,050)/(A-0,500)-(B-8,350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
257 | 74 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400. | 1404HHG | B30 | 2020-07-01 | 74/1-74/6 | 2020-07-08 | 2449 | 33.6 | 2020-07-29 | 2433 | 44.6 |  | 35.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 17/1-20. Бeтонирование в осяхB-H/17/1-18 с отм -0,700 до отм -0,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 17 / 1-20. Concreting in axes B-H / 17 / 1-18 with a level of -0.700 to a level of -0.400.
258 | 75 | 241 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-01 | 75/1-75/6 | 2020-07-08 | 2496 | 35.8 | 2020-07-29 | 2489 | 45.6 |  | 35.64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (3+4,700)-(5+0,900)/(D-6,600)-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the floor slab in the axes (3 + 4,700) - (5 + 0,900) / (D-6,600) - (E + 0,900) with a level of +3.950 to a level of +4.750.
259 | 76 | 0.3 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100 | 2020-07-02 | 76/1-76/6 | 2020-07-09 | 2010 | 13.2 | 2020-07-30 | 1965 | 19.93 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
260 | 77 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400. | 1404AHS | B30 | 2020-07-02 | 77/1-77/8 | 2020-07-09 | 2422 | 34.56 | 2020-07-30 | 2416 | 43.16 |  | 38.42 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бeтонирование стен в осях 4/E-D+3,150, E/3-4, 3/G-E с отм -3,500 до отм -1,400./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 1-4. Concreting of walls in axes 4 / E-D + 3,150, E / 3-4, 3 / G-E with a level of -3,500 to a level of -1,400
261 | 78 | 80 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350. | 1406AHG | B30 | 2020-07-03 | 78/1-78/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 2494 | 45.37 |  | 40 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля. Участок 4, Участок 1 с отм -5,000, -5,050 до отм -2,300; -2,350./Cable tunnel security system. Concrete tunnel walls. Section 4, Section 1 from elevation of -5,000, -5,050 to elevation of -2,300; -2.350.
262 | 79 | 0.1 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-03 | 79/1-79/6 | 2020-07-10 | 2002 | 11.46 | 2020-07-31 | 1978 | 20.39 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Устройство цементно-песчаной галтели по оси А на отм -8,180./The device of a cement-sand fillet along the A axis at elevation of -8.180.
263 | 80 | 10 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042 | 10UKC | Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 80/1-80/6 | 2020-07-10 | 2469 | 34.8 | 2020-07-31 | 2493 | 44.4 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0042. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Стены трубопроводных антресолей в осях (4+2,300)-(4+6,900)/(B+0,850)-(B-5,250) с отм +3,600 до отм +4,350; в осях ()4-800)-(4+3600)/-(C-5950)-(C-600) с отм +3,350 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The walls of the pipeline mezzanines in the axes (4 + 2,300) - (4 + 6,900) / (B + 0,850) - (B-5,250) with a level of +3,600 to a level of +4,350; in the axes () 4-800) - (4 + 3600) / - (C-5950) - (C-600) with a level of +3.350 to a level of +4.350.
264 | 81 | 5 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 81/1-81/6 | 2020-07-10 | 2484 | 37.2 | 2020-07-31 | 2486 | 44.8 |  | 38 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование обойм (одна сторона). Участок 3, секция 1, Участок 2 секция 2, Участок 1, Участок 4, Участок 1, Участок 4 с отм -8,425, -8,900 до отм -6,025; -6,500./Cable tunnel security system. Concreting clips (one side). Plot 3, section 1, Plot 2 section 2, Plot 1, Plot 4, Plot 1, Plot 4 with elevations of -8.425, -8.900 to elevations of -6.025; -6,500
265 | 82 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-03 | 82/1-82/6 | 2020-07-10 | 2490 | 32.9 | 2020-07-31 | 2494 | 46.13 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes(3-4400)-(3+8960)/(B+5050)-(C) with a level of -0.050 to a level of + 4.150.
266 | 83 | 26 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900. | 1404AHS | B30 | 2020-07-04 | 83/1-83/8 | 2020-07-11 | 2478 | 34.7 | 2020-08-01 | 2465 | 45.49 |  | 36.84 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях K/14-17 с отм -7,350 до отм -2,900./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the K / 14-17 axes with a level of -7.350 to a level of -2.900.
267 | 84 | 32 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-06 | 84/1-84/6 | 2020-07-13 | 2487 | 34.1 | 2020-08-03 | 2492 | 45.16 |  | 42 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Внутренние стены в осях (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. The inner walls in the axes (А+6.650)-(В-4.350)/(1-0.500)-(2-1.350) with a level of -0.050 to a level of + 4.350.
268 | 85 | 1.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-06 | 85/1-85/6 | 2020-07-13 | 2313 | 19.15 | 2020-08-03 | 2307 | 29.95 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
269 | 87 | 0.5 | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3) | 00UGD | Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180. | 1034 | М100Пк3 для стяж | 2020-07-08 | 87/1-87/6 | 2020-07-15 | 1900 | 9.67 | 2020-08-05 | 1906 | 15.2 |  |  | WD RPR.0130.00 UGD.0.KZ.TB0004 (CO3). 00 UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Устройство цементно-песчаной галтели по оси К на отметке -8,180./Building desalination plant. Horizontal waterproofing of the underground part. The arrangement of the cement-sand fillet along the K axis at -8.180.
270 | 88 | 2.2 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004 | 00UGD | Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. | 1104HHR | В10 | 2020-07-08 | 88/1-88/6 | 2020-07-15 | 2372 | 21.8 | 2020-08-05 | 2363 | 24.04 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В 10 по оси А на отм -8.180. RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004. 00UGD Demineralizing plant building. Horizontal dampproofing of the substructure. Concreting of border В 10 in axes A at elevation -8.180.
271 | 89 | 20 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 89/1-89/8 | 2020-07-16 | 2423 | 33.8 | 2020-08-06 | 2450 | 43.16 | W6 | 34.4 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4-1/17. Бeтонирование стен в осях А/9-13 с отм -3.900 до отм -1.500./Building desalination plant. Building structures of the underground part in the axes 4-1 / 17. Concreting of walls in the А / 9-13 axes with a level of -3.900 to a level of -1.500.
272 | 90 | 22 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-09 | 90/1-90/6 | 2020-07-16 | 2489 | 33.3 | 2020-08-06 | 2505 | 44.11 |  | 42.8 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Конструкции фундаментов F18(3шт) в помещениях R067, R068, R069 с отм -5,400 до отм -4,600; F13(2шт) в помещениях R043, R053 с отм -5,400 до отм -4,620; F11(2шт) в помещениях R055, R056, с отм -5,400 до отм -4,500./Auxiliary reactor building. Foundation constructions F18 (3pcs) in rooms R067, R068, R069 with a level of -5,400 to a level of -4,600; F13 (2 pcs) in rooms R043, R053 with a level of -5,400 to a level of -4,620; F11 (2pcs) in rooms R055, R056, with a level of -5,400 to a level of -4,500.
273 | 91 | 20 | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001 | 11UJZ | Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770. | 154 | М150 | 2020-07-10 | 91/1-91/6 | 2020-07-17 | 1946 | 12.8 | 2020-08-07 | 1969 | 28.26 |  |  | RPR.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001. 11UJZ. Технологический тоннель 11-13UJZ. Устройство выравнивающего слоя на перекрытии 12 UJZ с отм -1,450 до -1,420; 11,13 UJZ с отм -1,800 до отм -1,770./ Technological tunnel 11-13UJZ. Arrangement of a leveling layer on the floor 12 UJZ from -1.450 to -1.420; 11.13 UJZ from elevation -1,800 to elevation -1,770.
274 | 92 | 13 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061. | 1404HHG | B30 | 2020-07-10 | 92/1-92/6 | 2020-07-17 | 2395 | 32.9 | 2020-08-07 | 2405 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание 10UKC.Устройство прослойки на отм -4,800 в помещениях 10UKC04R034, 10UKC04R061./Auxiliary reactor building 10UKC. Interlayer device at elevation -4,800 in rooms 10UKC04R034, 10UKC04R061.
275 | 93 | 13.5 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G. | 1405AHS | B30 | 2020-07-11 | 93/1-93/6 | 2020-07-18 | 2443 | 35.9 | 2020-08-08 | 2439 | 48.07 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн с отм -0,100 до отм +4,200 в осях 9/C, 8/D, 7/B, 8/GG1, 8G1, 9/G1, 10/GG1, 10/G./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Concreting of columns from elevation -0.100 to elevation +4.200 in axes 9 / C, 8 / D, 7 / B, 8 / GG1, 8G1, 9 / G1, 10 / GG1, 10 / G.
276 | 95 | 48 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003 | 00UGD | Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200. | 1404AHG | B30 | 2020-07-14 | 95/1-95/9 | 2020-07-21 | 2465 | 32.4 | 2020-08-11 | 2457 | 44.3 |  | 36.17 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ограждений лестниц в осях K-G/17/1-18 и в осях A-C/17/1-18 с отм -0,600 до отм +3,200./Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of stair railings in the axes K-G / 17 / 1-18 and in the axes A-C / 17 / 1-18 from elevation -0.600 to elevation +3.200.
277 | 97 | 55 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 97/1-97/6 | 2020-07-22 | 2496 | 33.4 | 2020-08-12 | 2480 | 44.8 |  | 44 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование стен тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 2 Секция 5, Участок 2 Секция 6 с отм -5,900, -5,350, -5,530 до отм -5,600, -5,050, -5,230./Cable tunnel security system. Concreting of the tunnel walls Section 3 Section 4, Section 2 Section 5, Section 2 Section 6 from elevation -5.900, -5.350, -5.530 to elevation -5.600, -5.050, -5.230.
278 | 98 | 10 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 98/1-98/6 | 2020-07-22 | 2415 | 31.8 | 2020-08-12 | 2413 | 42.6 |  | 36.1 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-6(Cn2), B-6(Cn4), G-7(Cn3), G-10(Cn1), F-10(Cn2) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-6 (Cn2), B-6 (Cn4), G-7 (Cn3), G-10 (Cn1), F-10 (Cn2) with a level of 0.000 to a level of +3.500.
279 | 100 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700. | 1406AHG | B30 | 2020-07-15 | 100/1-100/6 | 2020-07-22 | 2412 | 31.3 | 2020-08-12 | 2395 | 42.46 |  | 38.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях на отм -2,700./Demineralizing plant building Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the floor slab in the axes at elevation -2,700.
280 | 101 | 21 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500. | 1405AHS | B30 | 2020-07-16 | 101/1-101/8 | 2020-07-23 | 2438 | 34.62 | 2020-08-13 | 2397 | 46.03 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях A/13-17 с отм -3,900 до отм -1,500./Building demineralization installation. Building structures of the underground part in the axes 4 / 1-17. Concreting in axes A / 13-17 from elevation -3.900 to elevation -1.500.
281 | 102 | 301.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400. | 1354H | B25 | 2020-07-16 | 102/1-102/8 Ц102/1-Ц102/6 | 2020-07-23 | 2443 | 32.01 | 2020-08-13 | 2453 | 39.34 | W10 | 33.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов FM1, FM2,LM1 в осях 1-9/A-E с отм -2,00 до отм -1,400./Storage of radioactive sources. Concreting of FM1, FM2, LM1 foundations in axes 1-9 / A-E from -2.00 to -1.400.
282 | 103 | 4 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-17 | 103/1-103/6 | 2020-07-24 | 1926 | 11.88 | 2020-08-14 | 1884 | 14.9 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access zone workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000.
283 | 104 | 20 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040. | 1354AHS | B25 | 2020-07-17 | 104/1-104/6 | 2020-07-24 | 2465 | 30.01 | 2020-08-14 | 2453 | 37.4 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Устройство стяжки на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R040./Auxiliary reactor building. Screed device at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R040.
284 | 105 | 5 | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000. | 1034 | М100 | 2020-07-18 | 105/1-105/6 | 2020-07-25 | 1945 | 11.85 | 2020-08-15 | 1915 | 18.6 |  |  | RPR.0130.00 UKU.0.KZ.TB0003. 00 UKU. Мастерские зоны контролируеиого доступа. Узел деактивации. Устройство защитной стяжки 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) отметка -2,000./Controlled access area workshops. Deactivation node. Protective screed device 12 (-4,500); 13 (+3,300); E (-2,500); F (+3,500) mark -2,000. RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Защитная стяжка цементно-песчаным раствором М100 в осях 1-1/1//A-B на отметке -2,700 ./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. Protective screed with cement-sand mortar M100 in axes 1-1 / 1 // A-B at -2.700.
285 | 106 | 1.5 | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018 | 20UKC | Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965. | 1404MAS | B30M | 2020-07-20 | 106/1-106/6 Ц106/1-Ц106/6 | 2020-07-27 | 2207 | 43.5 | 2020-08-17 | 2197 | 52.8 | W12 | обшит | RPR.0120.20UKC.0.KM.LH0018. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжки помещения бака спецканализации помещения R038 с отм -7,020 до отс -6,965./Auxiliary reactor building. Screed device for the room of the special sewerage tank of the room R038 from elevation -7.020 to from -6.965
286 | 107 | 45 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. | 00UGD | Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13. | 1404AHG | B30 | 2020-07-20 | 107/1-107/8 Ц107/1-107/6 | 2020-07-27 | 2424 | 31.8 | 2020-08-17 | 2445 | 41.6 | W12 | 36 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки . Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен с отм -3,900 до отм -0,150 в осях K/9-13./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting from elevation -3.900 to elevation -0.150 in K axes / 9-13.
287 | 108 | 37 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650. | 1254H | B20 | 2020-07-20 | 108/1-108/8 Ц108/1-Ц108/6 | 2020-07-27 | 2380 | 31.9 | 2020-08-17 | 2407 | 46.4 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2). Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование в осях 17/A-H с отм -7,350 до отм -4,650./Demining plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting in axes 17 / A-H from -7.350 to -4.650.
288 | 110 | 11 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-07-21 | 110/1-110/6 | 2020-07-28 | 2417 | 32.6 | 2020-08-18 | 2420 | 44.6 |  | 38.4 | WD/РД RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн A¹-1(Cn17), A¹-2(Cn16), A-6(Cn2), A-9(Cn2), A-10(Cn1), F-3(Cn6), F-4(Cn6) с отм 0,000 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns A¹-1 (Cn17), A¹-2 (Cn16), A-6 (Cn2), A-9 (Cn2), A-10 (Cn1), F-3 (Cn6), F-4 (Cn6) from 0.000 to +3.500.
289 | 111 | 201 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750. | 1406HHG | B30W8 | 2020-07-21 | 111/1-11/8 Ц111/1-Ц111/6 | 2020-07-28 | 2473 | 32.9 | 2020-08-18 | 2486 | 45.9 | W12 | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(3+4,700)/(D-10,600-(E+0,900) с отм +3,950 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the floor slab in the axes (1-0.900) - (3 + 4.700) / (D-10.600- (E + 0.900) from elevation +3.950 to elevation +4.750.
290 | 112 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033 | 10UKC | Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1406HHG | B30 | 2020-07-23 | 112/1-112/6 | 2020-07-30 | 2498 | 32.4 | 2020-08-20 | 2481 | 47.18 |  | 41.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033. 10UKC. Вспомогательное реакторной здание. Внутренние стены в осях (1+0,090)-(2-2,800)/(B-4,700)-(B+2,800) с отм -0,050 до отм +4,350./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (1 + 0.090) - (2-2,800) / (B-4,700) - (B + 2,800) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
291 | 113 | 8 | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H. | 1204HHR | B15 | 2020-07-23 | 113/1-113/6 | 2020-07-30 | 2418 | 27.3 | 2020-08-20 | 2429 | 35.99 |  |  | WD/РД RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004(CO3). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Выравнивающий слой из бетона класса В15 на отм -0,400 в осях 17/1-18/B-H./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Leveling layer of concrete class B15 at elevation -0.400 in axes 17 / 1-18 / B-H.
292 | 117 | 22 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 117/1-117/6 Ц117/1 -Ц117/6 | 2020-07-31 | 2380 | 32.4 | 2020-08-21 | 2408 | 37.01 | W10 | 33 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K1, K2 в осях (5-0,300)-(6+0,300)/(G+0,500)-(B-0,300) с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigeration machine building. Concreting of columns K1, K2 in axes (5-0.300) - (6 + 0.300) / (G + 0.500) - (B-0.300) from elevation -5.100 to elevation -0.700.
293 | 118 | 30 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000. | 1354HHG | B25 | 2020-07-24 | 118/1-118/6 | 2020-07-31 | 2349 | 28.48 | 2020-08-21 | 2414 | 34.3 |  | 34 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 в осях 2-4/G-E с отм -5,100 до отм 0,000./Storage of radioactive sources Concreting of columns K-3, K3-1, K-4, K-5, PrM1 in axes 2-4 / G-E from elevation -5,100 to elevation 0,000.
294 | 119 | 5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 119/1-119/6 | 2020-08-01 | 2497 | 34.8 | 2020-08-22 | 2486 | 44.26 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Внутренние стены в осях (3-1150)-(3+1200)/(C-1200)-(C+600) с отм -0,050 до отм +4,150./Auxiliary reactor building. Internal walls in the axes (3-1150) - (3 + 1200) / (C-1200) - (C + 600) from elevation -0.050 to elevation +4.150.
295 | 120 | 209 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30 | 2020-07-25 | 120/1-120/6 | 2020-08-01 | 2493 | 33.4 | 2020-08-22 | 2490 | 44.64 |  | 43 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-12000)-(5+900)/(A-9000)-(B+4300) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-12000) - (5 + 900) / (A-9000) - (B + 4300) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
296 | 121 | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) | 00UGD | Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500. | 1404HHG | B30 | 2020-07-26 | 121/1-121/8 | 2020-08-02 | 2484 | 34.3 | 2020-08-23 | 2496 | 43.36 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006.(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях А/4/1-9 и 4/1/А-В с отм.-4.050 до отм.-1.500./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting walls in axes A / 4 / 1-9 and 4/1 / A-B from -4.050 to -1.500.
297 | 122 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180. | 1104WHHR | B10 | 2020-07-27 | 122/1-122/6 | 2020-08-03 | 2391 | 30 | 2020-08-24 | 2380 | 23.02 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004.(CO3) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Горизонтальная гидроизоляция подземной части. Бетонирование бордюра из В10 по оси K/4/1-17 на отм -8,180./Desalination plant building. Horizontal waterproofing of the underground part. Concreting the B10 curb along the K / 4 / 1-17 axis at elevation -8.180.
298 | 123 | 29 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана. | 1355H | B25 | 2020-07-28 | 123/1-123/6 | 2020-08-04 | 2407 | 29.4 | 2020-08-25 | 2407 | 29.95 |  | 35.3 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство выгородки вокруг башенного крана./Desalination plant building. Installation of a partition around a tower crane.
299 | 124 | 12 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-07-28 | 124/1-124/6 | 2020-08-04 | 2467 | 33.1 | 2020-08-25 | 2431 | 45.83 |  | 41,07/42,21 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн G-1(Cn1), G-8(Cn2), D-1(Cn2), C-1(Cn2), A-7(Cn2), A-8(Cn2),C-10(Cn2), D-10(Cn2), E-10(Cn2) с отм 0,000 до +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns G-1 (Cn1), G-8 (Cn2), D-1 (Cn2), C-1 (Cn2), A-7 (Cn2), A-8 (Cn2), C-10 (Cn2) , D-10 (Cn2), E-10 (Cn2) from 0.000 to +3.500.
300 | 129 | 2 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1034HPR | М100 | 2020-07-31 | 129/1-129/6 | 2020-08-07 | 2026 | 15.9 | 2020-08-28 | 2012 | 20.59 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.1. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the standby diesel power plant of the normal operation system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes A-F / 1-4 from elevation -6.700 to elevation -6.365.
301 | 130 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200. | 1404HHS | B30 | 2020-07-31 | 130/1-130/6 | 2020-08-07 | 2351 | 34.48 | 2020-08-28 | 2437 | 43.87 |  | 38 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/14-17 с отм -4,350 до отм -1,200./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 14-17 from elevation -4.350 to elevation -1.200.
302 | 131 | 72 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950. | 1404HHG | B30 | 2020-07-31 | 131/1-131/6 | 2020-08-07 | 2411 | 34.19 | 2020-08-28 | 2397 | 44.19 |  | 37 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундамента Ф3 в осях 9/H сотм -7,350 до отм -4,950./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Foundation concreting F3 in axes 9 / H sotm -7.350 to -4.950.
303 | 132 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404HHG | B30 | 2020-08-03 | 132/1-132/6 | 2020-08-10 | 2385 | 32.6 | 2020-08-31 | 2404 | 43.74 |  | 33 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K/4/1-9 с отм -4,050 до отм -0,150./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes K / 4 / 1-9 from elevation -4.050 to elevation -0.150.
304 | 134 | 256 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750 | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-03 | 134/1-134/6 | 2020-08-10 | 2464 | 33.1 | 2020-08-31 | 2490 | 44.34 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab in the axes (4-7,450)-(5+0,900)/(C-13,700)-(D+2,900) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
305 | 135 | 252 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-04 | 136/1-136/8 | 2020-08-11 | 2393 | 32.4 | 2020-09-01 | 2473 | 43.82 | W10 | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 5-11/P-T на отм -1,900./Free zone workshops. Foundation. Foundation slab concreting in axes 5-11 / P-T at elevation -1,900.
306 | 136 | 198 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900. | 1404HHG | B30 | 2020-08-05 | 136/1-136/8 | 2020-08-12 | 2328 | 32.8 | 2020-09-02 | 2451 | 41.54 |  | 34.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0003. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/T-P на отм -1,900./ Workshops of cjmmjn-access area. Foundation. Concreting of foundationin slab in axes 1-5 / T-P at elevation -1,900.
307 | 137 | 117 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050. | 1404HHS | B30 | 2020-08-05 | 137/1-137/8 | 2020-08-12 | 2395 | 38.1 | 2020-09-02 | 2418 | 42.34 |  | 36 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен бассейна осветления в осях 13-16/E-D+3,150 на отм -7,350 до отм -4,050./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting the walls of the clarification pool in the axes 13-16 / E-D + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -4.050.
308 | 139 | 0.8 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790. | 1034HPR | М100 | 2020-08-07 | 139/1-139/6 | 2020-08-14 | 1916 | 11.72 | 2020-09-04 | 1982 | 17.15 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,790./Construction of an emergency discharge tank for diesel fuel from the 00UKS building. A layer of cement mortar M100 ra elev -2.790.
309 | 140 | 8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 140/1-140/8 | 2020-08-15 | 2401 | 27.9 | 2020-09-05 | 2388 | 33.93 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/C-E с отм -7,350 до отм -4,650./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / C-E from elevation -7.350 to elevation -4.650.
310 | 141 | 29.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-08 | 141/1-141/8 | 2020-08-15 | 2367 | 33.2 | 2020-09-05 | 2462 | 41.6 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях A-B/4/1+3,050, B/4/1-5, 5/B-D с отм -7,350 до отм -3,800./Desalination plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Wall concreting in axes A-B / 4/1 + 3.050, B / 4 / 1-5, 5 / B-D from -7.350 to -3.800
311 | 142 | 94.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030. |  | B25 | 2020-08-08 | 142/1-142/8 | 2020-08-15 | 2326 | 29.2 | 2020-09-05 | 2322 | 36 |  | 31.5 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 1-3/A-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in the 1-3 / A-E axes from -1.400 to -0.030.
312 | 143 | 2.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404HHS | B30 | 2020-08-09 | 143/1-143/8 | 2020-08-16 | 2327 | 28.55 | 2020-09-06 | 2439 | 38.9 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн K1 в осях K/18-20, A/18-20, 20/B с отм -0,030 до отм +2,300./Desalination plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes K / 18-20, A / 18-20, 20 / B from elevation -0.030 to elevation +2.300.
313 | 144 | 356 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406HHG | B30SF2 | 2020-08-10 | 144/1-144/8 | 2020-08-17 | 2458 | 35 | 2020-09-07 | 2456 | 45.2 |  | 42.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (2+4450)-(4-7450)/(A+7834)-(D-10600) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (2 + 4450) - (4-7450) / (A + 7834) - (D-10600) from elevation +4.150 to elevation +4.750.
314 | 145 | 1 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730. | 1034HPR | М100 | 2020-08-10 | 145/1-145/8 | 2020-08-17 | 1961 | 11.1 | 2020-09-07 | 1987 | 16.3 |  |  | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001.02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Слой из цементного раствора М100 ра отм -2,730./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Layer of cement-and-sand mortar M100 at elevation -2.730.
315 | 146 | 13 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 146/1-146/8 Ц146/1-146/6 | 2020-08-19 | 2422 | 30.7 | 2020-09-09 | 2432 | 39.3 | W6 | 32.7 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-4(Cn4), D-4(Cn4),D-6(Cn6), D-7(Cn4) и диафрагмы D-6, D-7 с отм -1,200 до отм -3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-4 (Cn4), D-4 (Cn4), D-6 (Cn6), D-7 (Cn4) and diaphragms D-6, D-7 from elevation -1,200 to elevation -3,520.
316 | 147 | 120 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800. | 1404HHS | B30 | 2020-08-12 | 147/1-147/8 | 2020-08-19 | 2416 | 32.2 | 2020-09-09 | 2459 | 43.9 |  | 35 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 13-16/C-B+3,150 на отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting walls in axes 13-16 / C-B + 3.150 at elevation -7.350 to elevation -3,800.
317 | 148 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1 | 11UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340. | 1034HPR | М100 | 2020-08-12 | 148/1-148/6 | 2020-08-19 | 2016 | 11.6 | 2020-09-09 | 1970 | 19.03 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.1. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях A-F/1-4 с отм -6,365 до отм -6,340./Building for normal operation standby diezel power station. Sealong the ground grid with cement-sand mortar in axis A-F / 1-4 at elevation -6.365 to elevation -6.340.
318 | 151 | 139.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-14 | 151/1-151/8 Ц151/1-Ц151/6 | 2020-08-21 | 2419 | 34.4 | 2020-09-11 | 2438 | 43.6 | W10 | 35.9 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003. 00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Узел деактивации. Бетонирование фундаментной плиты в осях 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) с отм -2,000 до отм -1,100./Workshops area controlled access. Decontamination unit. Concreting of foundation slab 12(-4,500); 13(+3,300); E(-2,500); F(+3,500) from elevation -2,000 to elevation -1.100.
319 | 152 | 51 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030. | 1356HHS | B25 | 2020-08-15 | 152/1-152/8 | 2020-08-22 | 2402 | 33.6 | 2020-09-12 | 2383 | 37.41 |  | 32.8 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001.00USJ. Хранение радиоактивных источников . Бетонирование фундаментов LM1 в осях 3-7/D-E с отм -1,400 до отм -0,030./Storage of radioactive sources. Concreting of LM1 foundations in axes 3-7 / D-E at elev -1.400 to -0.030.
320 | 153 | 40,,5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 153/1-153/8 | 2020-08-22 | 2424 | 33.5 | 2020-09-12 | 2457 | 40.4 |  | 34.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях C-K/1-4 с отм -1,280 до отм -0,400./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting of walls in axes C-K/1-4 at elevation -1,280 to elevation -0,400.
321 | 154 | 175.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100. | 1404HHS | B30 | 2020-08-15 | 154/1-154/8 Ц154/1-Ц154/6 | 2020-08-22 | 2385 | 34.4 | 2020-09-12 | 2393 | 43.54 | W10 | 35.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0008. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование перекрытия в осях C-K/1-4 с отм -0,700 до отм -0,100./Demineralizing plant building. Concreting of floor slab in axes C-K/1-4 at elevation -0,700 to elevation -0,100.
322 | 155 | 10 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001 | 00UGD | Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000 | 1034HPR | М100 | 2020-08-15 | 155/1-155/6 | 2020-08-22 | 1975 | 11.7 | 2020-09-12 | 2012 | 21.7 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0004-CTB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора М100 в осях B-H/17/1-18 с отм -0,400 до отм 0,000/Demineralizing plant building. Laying a protective layer of cement-sand mortar M100 in axes B-H / 17 / 1-18 from elevation -0.400 to elevation 0.000.
323 | 156 | 64 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047 | 10UKC | Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350. | 1404HHG | B30 | 2020-08-16 | 156/1-156/8 | 2020-08-23 | 2468 | 34.08 | 2020-09-13 | 24.93 | 44.95 |  | 40.4 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0033, RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0047.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Внутренние и контурные стены в осях (1-0,090) -(2-0,200)/(B+4,800)-(C+2,100) с отм -0,050 до отм +4,350./ Reactor auxiliary building. Inner and outer walls in the axes (1-0.090)-(2-0.200)/(B + 4,800)-(C + 2,100) from elevation -0.050 to elevation +4.350.
324 | 157 | 4 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001 | 02UEH | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 157/1-157/8 Ц157/1-Ц157/6 | 2020-08-24 | 2403 | 32.44 | 2020-09-14 | 2493 | 43.13 | W6 | 37.3 | RPR.0130.02UEH.0.KZ.TB0001. 02UEH. Сооружение бака аврийного слива дизельного топлива из здания 00UKS. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-1/1/A-B на отм -2,760./ Emergency discharge of diesel fuel from 00UKS building. Concreting of foundation slab in axes 1-1/1/A-B at elevation -2.760.
325 | 158 | 270 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900. | 1404HHS | B30 | 2020-08-17 | 158/1-158/8 Ц158/1-Ц158/6 | 2020-08-24 | 2467 | 30.84 | 2020-09-14 | 2406 | 41.26 | W | 33.2 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 6-12/P-D на отм -1,900./workshops of common=access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 6-12 / P-D at elevation -1,900.
326 | 159 | 6.7 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450. | 1404HHS | B30 | 2020-08-18 | 159/1-159/6 | 2020-08-25 | 2402 | 33.02 | 2020-09-15 | 2424 | 42.93 |  | 37,5/34,7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонн в осях G/11-15 с отм -4,350 до отм -1,450./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of columns in axes G/11-15 at elevation -4,350 to elevation -1,450.
327 | 161 | 15 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038 | 20UKC | Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. | 1406HHG | B30 | 2020-08-19 | 161/1-161/8 | 2020-08-26 | 2482 | 32.05 | 2020-09-16 | 2500 | 44.07 |  | 41 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0038. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонироавние фундаментов F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 на отм -5,400. /Reactor auxiliary reactor building.Foundations concreting F12, F14, F15, F16, F17, F19, F20-21 at elevation -5,400.
328 | 162 | 8 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520. | 1404HHS | B30 | 2020-08-19 | 162/1-162/6 | 2020-08-26 | 2433 | 32.52 | 2020-09-16 | 2432 | 43.3 |  | 37.8 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) с отм -1,200 до отм +3,520./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columns C-2(Cn5), D-2(Cn4),C-3(Cn9-1), D-3(Cn9-1) from elevation -1,200 to elevation +3,520.
329 | 166 | 52 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование перекрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100. | 1406HHG | B30 | 2020-08-21 | 166/1-166/6 Ц166/1-Ц166/6 | 2020-08-28 | 2489 | 35.18 | 2020-09-18 | 2480 | 43.4 | W8 | 44 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование перелрытия на участке № 1, 4 с отм -2300; -2100./Security cable tunnel. Concreting overburden at site No. 1, 4 at elevation -2300; -2100.
330 | 167 | 119.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-08-20 | 167/1-167/6 | 2020-08-27 | 2449 | 33.25 | 2020-09-17 | 2453 | 43.5 |  | 33.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of wall in axes 6-9/E-D+3,150 at elevation -7,350 to elevation -3,800. | М100Пк3(кладочный) | 103APR
331 | 169 | 66.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-08-24 | 169/1-169/6 | 2020-08-31 | 2478 | 34.2 | 2020-09-21 | 2461 | 46.05 |  | 38.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов F2 в осях 7/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4 / 1-17. Concreting of foundation F2 in axes 7/H at elevation. from -7,350 to elevation -4,950. | М100Пк4 для стяж | 1034ARR
332 | 170 | 7.5 | RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300 | 1404HHS | B30 | 2020-08-25 | 170/1-170/8 | 2020-09-01 | 2485 | 31.89 | 2020-09-22 | 2462 | 42.65 |  | 40.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 18/B-C, 18/F-H, 19/B, 19/E-F с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 18 / B-C, 18 / F-H, 19 / B, 19 / E-F from elevation -0.030 to elevation +2.300. | М150Пк3 | 153ARR
333 | 173 | 3 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство маячков . | 1034HPR | М100 | 2020-08-25 | 173/1-173/6 | 2020-09-01 | 2043 | 17.85 | 2020-09-22 | 2052 | 21.1 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство маячков ./Building for normal operation standby diezel power station. Installation Level points | М150Пк4 | 154ARR
334 | 174 | 48 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300. | 1034HPR | М100 | 2020-08-26 | 174/1-174/6 | 2020-09-02 | 1981 | 17.8 | 2020-09-23 | 1956 | 20.7 |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях А-F/1-4 с отм.-6,330 до отм.-6,300./Building for normal operation standby diesel power station.Installation protective coat in axis A-F/1-4 at elev.-6,330 to elev.-6,300. | М200Пк3 | 154HPR
335 | 176 | 79 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030 | 1356HHS | B25 | 2020-08-26 | 176/1-176/8 | 2020-09-02 | 2498 | 26.4 | 2020-09-23 | 2486 | 41.08 |  | 33.2 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Бетонирование фундаментов LM1, FM1 и FM2 в осях 3-9/A-C с отм -1,400 до отм -0,030/ Storage of radioactive sources. Concreting foundation LM1, FM1 and FM2 in axes 3-9/A-C at elev -1,400 to -0,030 | B7,5П4 | 203ARR
336 | 177 | 5 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830. | 1254HHG | B20 | 2020-08-27 | 177/1-177/6 | 2020-09-03 | 2492 | 31.8 | 2020-09-24 | 24.81 | 31 |  |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонная подготовка в координатах 20N+37,075-21N+10,000/08E+31,945-08E+39,050 с отм -6,160 до отм -5,830./Security cable tunnel. Concrete preparation at coordinates 20N + 37.075-21N + 10.000 / 08E + 31.945-08E + 39.050 from -6.160 to -5.830. | В10П4 | 1074 AHR
337 | 178 | 130.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-08-27 | 178/1-178/8 | 2020-09-03 | 2495 | 32.9 | 2020-09-24 | 2481 | 44.22 |  | 38.6 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (2+3,800) -(3+11,000)/(A-0,900)-(B-4,400) at elevation +4,750 to elevation +7,950. | В15П4W6AHR | 110 ARRH
338 | 180 | 16 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005 | 00UGD | Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 180/1-180/8 | 2020-09-04 | 2459 | 33.9 | 2020-09-25 | 2471 | 43.9 |  | 38.2 | WD/ RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0005. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 1-4. Бетонирование стен в осях С-К/1-4 на отм -0,100 до отм +1.000./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 1-4. Concreting walls in axes С-К/1-4 at elevation -0,100 to elevation +1.000. | В20П4W6 | 1104W ARRH
339 | 181 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150. | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 181/1-181/8 | 2020-09-04 | 2505 | 33.7 | 2020-09-25 | 2487 | 43.7 |  | 36.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях K-H/17+3,050 с отм -4,650 до отм -1,450 и в осях K/13-14 с отм -4,050 до отм -0,150./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes K-H/17+3,050 at elevation -4,650 to elevation -1,450 and in axes K/13-14 at elevation from -4,050 to elevation -0,150 | В25П4 | 1204AHR
340 | 182 | 274.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 . | 1404AHS | B30 | 2020-08-28 | 182/1-182/8 | 2020-09-04 | 2515 | 35.6 | 2020-09-25 | 2500 | 43.59 |  | 34 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-12/A-E +3000 ./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab in axes 1-12/A-E +3000 | В30П4 | 1204 HHR
341 | 183 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-30 | 183/1-183/8 | 2020-09-06 | 2035 | 15.5 | 2020-09-27 | 2036 | 21.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 М П4 | 1204 AHS
342 | 184 |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735. | 153 | М150Пк3 | 2020-08-31 | 184/1-184/8 | 2020-09-07 | 2029 | 15.98 | 2020-09-28 | 2053 | 20.14 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,765 до отм -5,735./Intermediate diesel fuel storage. Leveling coat of cement-sand mortargridlines 1-4/F at elevation -5,765 to elevation -5,735. | В30 SF2 | 1205 AHG
343 | 185 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | В30П4 | 2020-08-31 | 182/1-182/8 | 2020-09-07 | 2455 | 37.9 | 2020-09-28 | 2448 | 44.98 |  | 37.3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 4/1/K-E, в осях 5/D-E+3,000, 4/1-5/E+3,000 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 4/1 / K-E axes, in 5 / D-E + 3,000, 4 / 1-5 / E + 3,000 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1254AHG
| 186 | 35 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-01 | 186/1-186/6 | 2020-09-08 | 2003 | 14.97 | 2020-09-29 | 2008 | 22.48 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1254AHG
| 187 |  |  |  |  | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-02 | 187/1-187/6 | 2020-09-09 | 2006 | 15.9 | 2020-09-30 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1354AHS
| 189 | 85 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2) | 00UYB | Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-01 | 189/1-189/6 | 2020-09-08 | 2499 | 33.6 | 2020-09-29 | 2503 | 43.85 | W8 | 39.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн и монолитного участка в осях B-4(Cn4), B-2(Cn5),B-3(Cn5), A-2(Cn2), Pm-1 в осях B -(2-2,45)-B-(4+3,85)A-B-(2-2,45), A-(2-2,45-2+2,33), A-B-(4+3,85) с отм -1,200 до отм +3,100./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Frame. Concreting of columnsand a monolithic section in the B-4 (Cn4), B-2 (Cn5), B-3 (Cn5), A-2 (Cn2), Pm-1 in axes B - (2-2.45) - B- (4 + 3.85) A-B- (2-2.45), A- (2-2.45-2 + 2.33), A-B- (4 + 3.85) from elevation -1,200 to elevation +3,100. |  | 1354HHG
| 191 | 48 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-03 | 191/1-191/8 | 2020-09-10 | 2453 | 34.8 | 2020-10-01 | 2498 | 44.9 |  | 41.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Металлоконструкции каркаса в осях 1-4 (включая покрытие). Бетонирование колонн в осях H/2-3, 2/E-F с отм -0,100 до отм +4,200, 4/E-D с отм -0,100 до отм +3,800, бетонирование ДЖ в осях E-G/1-3 с отм -0,100 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures of the framework on grid lines 1-4 (including roof slab). Concreting of columns in the H / 2-3, 2 / EF axes from elevation -0.100 to elevation +4.200, 4 / E-D at elevation -0.100 to elevation +3.800, concreting of ДЖ in axes E-G / 1-3 at elevation from -0.100 to elevation + 4,200. |  | 1354AHG
| 192 | 200 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-04 | 192/1-192/8 | 2020-09-11 | 2488 | 3411 | 2020-10-02 | 2499 | 45.9 |  | 34.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) с отм +4,750 до отм +8,350./ Reactor auxiliary building. Concreting Inner walls in the axes (5-0,900) -(4-9,650)/(E-0,900)-(D-4,400) at elevation +4,750 to elevation +8,350. |  | 1355AHG
| 193 | 2 | Заявки нет |  |  |  | М200Пк3 | 2020-09-04 | 193/1-193/8 | 2020-09-11 | 2098 | 15.9 | 2020-10-02 | 2035 | 28.2 |  |  |  |  | 1356HHS
| 194 | 137 | WD/RPR.0130.00UGD | 00UGD | Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404АHS | В30П4 | 2020-09-04 | 194/1-194/8 | 2020-09-11 | 2458 | 34.6 | 2020-10-02 | 2436 | 45.5 |  | 36.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 6-9/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 6-9/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 1404AHG
| 195 | 3 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-05 | 195/1-195/6 | 2020-09-12 | 2053 | 29.8 | 2020-10-03 | 2038 | 31.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404AHS
| 196 | 364.5 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300. | 1404HHG | В30П4 | 2020-09-05 | 196/1-196/8 Ц196/1-Ц196/6 | 2020-09-12 | 2446 | 33.1 | 2020-10-03 | 2431 | 42.9 | W10 | 35.9 | WD/RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001. 00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-6/F-N+31 c отм -1,900 до -1,300./Workshops of common-access area. Foundation. Concreting of foundation slab concreting in axes 1-6/F-N+31 from elevation -1,900 at elevation -1,300. |  | 1404HHG
| 197 | 1 | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001 | 00USJ | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040. | 203 | М200Пк3 | 2020-09-06 | 197/1-197/6 | 2020-09-13 | 2032 | 29.5 | 2020-10-04 | 2019 | 32.3 |  |  | RPR.0120.00USJ.0.KZ.TB0001. 00USJ. Хранение радиоактивных источников. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/A-E на отм -2,040./Storage of radioactive sources. Installation fillets from cement-cent in axes 1-7 / A-E at elevation -2.040. |  | 1404HHS
| 200 | 16.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-07 | 200/1-200/8 | 2020-09-14 | 2489 | 34.1 | 2020-10-05 | 2493 | 46.96 |  | 37.9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012(CO1). 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование ЛК2 в осях C-D/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, ДЖ1 в осях18/E-D с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK2 in axes C-D / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2.170 ,ДЖ1 in axes 18 / E-D from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1404MAS
| 201 | 1.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300. | 154HPR | М150Пк4 | 2020-09-07 | 201/1-201/6 | 2020-09-14 | 1974 | 15.5 | 2020-10-05 | 1993 | 21.25 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/A-F с отм -6,270 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Leveling layer of cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.270 to elevation -6.300. |  | 1406HHG
| 202 | 4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | В30П4 | 2020-09-07 | 202/1-202/8 | 2020-09-14 | 2371 | 32.7 | 2020-10-05 | 2412 | 43.7 |  | 36.8 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Каркас в осях 17/1-20. Бетонирование колонн К1 в осях 17/1/A-K с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Frame in axes 17 / 1-20. Concreting of columns K1 in axes 17/1 / A-K from elevation -0.030 to elevation +2.300. |  | 1406AHG
| 205 | 6 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002 | 00UYB | Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100. | 1034ARP | М100Пк3 для стяж | 2020-09-08 | 205/1-205/9 | 2020-09-15 | 1995 | 13.8 | 2020-10-06 | 1925 | 17.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0002. 00UYB. Санитарно бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Стены с отм -1,200 до отм 0,000. Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Walls from elevation -1,200 to elevation 0,000. A protective layer of cement-sand mortar M100. |  | 1406AHS
| 206 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. | 1356HHS | B25 | 2020-09-08 | 206/1-206/8 | 2020-09-15 | 2421 | 29.7 | 2020-10-06 | 2413 | 41.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059./Auxiliary reactor building. Installation of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R022,10UKC04R024,10UKC04R027,10UKC04R029,10UKC04R059. |  | 1606AHG
| 207 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 207/1-207/8 | 2020-09-15 | 2352 | 31.2 | 2020-10-06 | 2450 | 38.8 |  | 36.6 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях B-C+3,150/4/1-5 с отм -3,800 до отм -3,500. /Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in the B-C + 3,150 / 4 / 1-5 axes from -3,800 to -3,500. |  | 1606AHS
| 208 | 8.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. | 1404AHS | B30 | 2020-09-08 | 208/1-208/8 | 2020-09-15 | 2352 | 32.8 | 2020-10-06 | 2450 | 42.01 |  | 37.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование колонн в осях K/1-3, H/1, E/1, D/2-3 с отм 1,000 до отм +4,200. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of columns in the axes K / 1-3, H / 1, E / 1, D / 2-3 from elevation 1,000 to elevation +4,200. |  | 4RW
| 210 | 67 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950. | 1404AHS | B30 | 2020-09-09 | 210/1-210/8 | 2020-09-16 | 2435 | 32.9 | 2020-10-07 | 2440 | 44.1 |  | 35.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование фундаментов Ф1 в осях 5/H с отм -7,350 до отм -4,950./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of foundations F1 in axes 5 / H at elev -7.350 to elev -4,950. |  | 3RW
| 211 | 1.5 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001 | 13UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-09 | 211/1-211/9 | 2020-09-16 | 1989 | 12.9 | 2020-10-07 | 1982 | 16.5 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0001. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340. |  | 2RW
| 212 | 135 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-11 | 212/1-212/8 | 2020-09-18 | 2484 | 30.3 | 2020-10-09 | 2459 | 43.24 |  | 37.4 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/E-D+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/E-D+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800. |  | 2RW
| 214 | 24 | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-13 | 214/1-214/8 Ц214/1-Ц214/6 | 2020-09-20 | 2495 | 33.64 | 2020-10-11 | 2476 | 42.4 | W10 |  | WD/RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование внутренних контурных стен на участке 3-4 на отметке -5,350 ./Security cable tunnel. Concreting of internal contour walls at site 3-4 at an elevation of -5.350. |  | 7RW
| 215 | 118 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30СУБ | 2020-09-14 | 215/1-215/8 | 2020-09-21 | 2483 | 34.4 | 2020-10-12 | 2486 | 42.6 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350 |  | 3RW
| 216 | 45 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 216/1-216/8 Ц216/1-Ц216/6 | 2020-09-22 | 2350 | 27.4 | 2020-10-13 | 2335 | 32.51 | W6 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4+800-4+1700/D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,365./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4 + 800-4 + 1700 / D-15.5 from elevation -6.700 to elevation -6.365
| 217 | 18 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012 | 00UGD | Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300. | 1404AHS | B30 | 2020-09-15 | 217/1-217/8 | 2020-09-22 | 2471 | 35.2 | 2020-10-13 | 2445 | 43.9 |  | 39.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0012. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях17/1-20. Бетонирование ЛК1 в осях H-G/19-20 с отм -0,030 до отм +2,170, колонн в осях 19/С, 19/H-G с отм -0,030 до отм +2,300./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 17 / 1-20. Concreting of LK1 in axes H-G / 19-20 from elevation -0.030 to elevation +2,170, columns in axes 19 / C, 19 / H-G from elevation -0.030 to elevation +2,300.
| 218 | 6 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-15 | 218/1-218/8 Ц218/1-Ц218/6 | 2020-09-22 | 2361 | 26.4 | 2020-10-13 | 2415 | 31.9 | W6 |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 219 | 1.5 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001 | 23UBN | Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340. | 103 | М100Пк3 для стяж | 2020-09-15 | 219/1-219/9 | 2020-09-22 | 2027 | 13.8 | 2020-10-13 | 1993 | 20.28 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0001. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Заделка цементно-песчаным раствором сетки заземления в осях 1-4/A-F с отм -6,365 до отм -6,340./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Sealing the grounding grid with cement-sand mortar in axes 1-4 / A-F from elevation -6.365 to elevation -6.340.
| 220 | 32.5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-15 | 220/1-220/9 | 2020-09-22 | 1983 | 11.7 | 2020-10-13 | 1998 | 18.68 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Protective screed made of cement-sand mortar in axes A-F/1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 221 | 29 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2) | 00UYB | Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200. | 1404HHS | B30 | 2020-09-15 | 221/1-221/8 | 2020-09-22 | 2469 | 33.48 | 2020-10-13 | 2462 | 42.5 |  | 38.5 | WD/RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0008(CO2). 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа.Перекрытие на отм +4,200 до отм +8,400.Бетонирование плиты перекрытия в осях 8-10/G¹-G+1,85 на отм +4,200./Health physics and personnel amenity building of the controlled access area. Floor slab in axes at elevation +4.200 to elev +8.400. Concreting of the floor slab in axes 8-10 / G¹-G + 1.85 at elevation +4.200.
| 222 | 98 | KB-M52RZ | 10UKC | Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800. | 1356AHS | B25 | 2020-09-15 | 222/1-222/8 | 2020-09-22 | 2419 | 32.3 | 2020-10-13 | 2439 | 36.86 |  |  | KB-M52RZ. 10UKC. Бетонораспределительная установка 10UKC.Бетонирование фундамента F1 в осях 1/A-B с отм -0,200 до отм +1,800./Concrete distribution plant 10UKC. Concreting of F1 foundation in axes 1 / A-B from elevation -0.200 to elevation +1.800.
| 223 | 3 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) | 00UGD | Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. | 1204AHR | B15 | 2020-09-19 | 223/1-223/6 | 2020-09-26 | 2420 | 24.3 | 2020-10-17 | 2392 | 30.41 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0003(CO4) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Фундаменты здания в осях 17/1-20. Бетонирование ступеней в осях C-D/17-18 и в осях E-F/17-18 с отм -3,900 до отм -3,400. /Demineralizing plant building. Building foundations in axes 17 / 1-20. Concreting of steps in the C-D / 17-18 axes and in the E-F / 17-18 axes from -3.900 to -3.400.
| 224 | 139.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 224/1-224/6 | 2020-09-26 | 2455 | 33.11 | 2020-10-17 | 2457 | 42.7 |  | 35.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование стен в осях 9-13/C-B+3,150 с отм -7,350 до отм -3,800./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of walls in axes 9-13/C-B+3,150 at elev -7.350 to elev -3.800.
| 225 | 9 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404HHS | B30 | 2020-09-19 | 225/1-225/6 | 2020-09-26 | 2474 | 33.2 | 2020-10-17 | 2494 | 42.05 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях E-F/14-16 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes E-F/14-16 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 226 | 13.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006 | 00UGD | Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-19 | 226/1-226/6 | 2020-09-26 | 2430 | 32.3 | 2020-10-17 | 2497 | 42.9 |  | 33.1 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование перекрытия в осях C-D/16-14+3,55 с отм -3,800 до отм -3,500./Demineralizing plant building. Civil structures of the substructure within grid lines 4/1-17. Concreting of floor in axes C-D/16-14+3,55 at elev -3,800 to elev -3.500.
| 227 | 45 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025 | 00UGD | Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400 | 1404AHR | B30 | 2020-09-20 | 227/1-227/6 Ц227/1-Ц227/6 | 2020-09-27 | 2421 | 20.14 | 2020-10-18 | 2391 | 26.7 | W6 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00025. 00UGD. Здание обессоливающей установки. Полы и фундаменты под оборудование.Бетонирование бетонной подготовки в осях D-E/1 с отм -4,900 до отм -4,400./Demineralizing plant building. Equipment floors and foundations. Concreting of concrete preparation in axes D-E / 1 from elevation -4.900 to elevation -4.400
| 228 | 7.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-20 | 228/1-228/6 | 2020-09-27 | 2032 | 15.1 | 2020-10-18 | 2080 | 19.9 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 229 | 3.5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-09-21 | 229/1-229/6 | 2020-09-28 | 2011 | 15.9 | 2020-10-19 | 2083 | 21.46 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях A-F/1-4 с отм -6,330 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. The device of a protective screed from a cement-sand mortar in the axes A-F / 1-4 from elevation -6.330 to elevation -6.300.
| 230 | 29 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 230/1-230/8 | 2020-09-28 | 2483 | 36.46 | 2020-10-19 | 2500 | 44.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях H-K/3-4 с отм -0,100 до отм +4,700. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes H-K / 3-4 from elevation -0,100 to elevation +4,700.
| 231 | 107 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 231/1-231/6 Ц231/1-Ц231/6 | 2020-09-28 | 2452 | 34.3 | 2020-10-19 | 2482 | 45.35 | W12 |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 1;4;1;4. отметка с -5,650 до отм -5,050./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 1; 4; 1; 4. mark from -5.650 to mark -5.050.
| 232 | 9 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406HHG | B30 | 2020-09-21 | 232/1-232/6 | 2020-09-28 | 2497 | 34.8 | 2020-10-19 | 2503 | 46.3 |  | 37.3 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (2+0,750)-(3+8,350)/(D+4,300)-(E+0,900) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (2 + 0.750) - (3 + 8.350) / (D + 4.300) - (E + 0.900) from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 233 | 13 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-22 | 233/1-233/8 | 2020-09-29 | 1905 | 15.1 | 2020-10-20 | 1930 | 28.3 |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. The device of a protective screed made of cement-sand mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700.
| 234 | 4.5 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ. | Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-09-24 | 234/1-234/6 | 2020-10-01 | 2067 | 17.4 | 2020-10-22 | 2043 | 27.04 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора Участка 2 Секция 6; Участка 2 Секция 5; Участка 3 Секция 4 с отм -5,600; -5,050./Security cable tunnel. Leveling layer of cement-sand mortar Section 2 Section 6; Section 2 Section 5; Section 3 Section 4 with elevation -5,600; -5.050.
| 235 | 7 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-24 | 235/1-235/6 | 2020-10-01 | 2452 | 34.9 | 2020-10-22 | 2460 | 43.09 |  | 36.1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование антресоли в осях (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) с отм +3,550 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes (3+7,000)-(3-9,050)/(B-0,600)-(B-4,950) from elevation +3,550 to elevation +4,750.
| 236 | 36 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-09-25 | 236/1-236/6 | 2020-10-02 | 2400 | 33.82 | 2020-10-23 | 2398 | 42.8 |  | 34.6 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-14 в осях 3-2/D с отм -0,250 до отм +3,800./Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-14 in axes 3-2 / D from elevation -0.250 to elevation +3.800.
| 237 | 85 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350. | 1406AHG | B30 | 2020-09-25 | 237/1-237/6 | 2020-10-02 | 2495 | 34.7 | 2020-10-23 | 2499 | 43.5 |  | 38.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях 1-2/C-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of inner and boundary walls in the axes 1-2/C-D from elevation +4.750 to elevation +8.350
| 238 | 153.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-09-26 | 238/1-238/6 | 2020-10-03 | 2501 | 33.1 | 2020-10-24 | 2493 | 44.7 | W14 |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC00014.20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 2-3/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the 2-3 / C-D axes from elevation -5.400 to elevation -0.650.
| 239 | 44 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200. | 1356HHS | B25 | 2020-09-26 | 239/1-239/6 Ц239/1-Ц239/6 | 2020-10-03 | 2409 | 30.5 | 2020-10-24 | 2477 | 36.2 | W12 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW1 в осях 1-3/E/1-H с отм -5,200 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW1 in axes 1-3 / E / 1-H from elevation -5,200 to elevation -1,200.
| 240 | 63 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2 | 00UGD | Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 240/1-240/6 | 2020-10-03 | 2440 | 31.2 | 2020-10-24 | 2485 | 44.56 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование кольцевого фундамента F2 в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. F2 ring foundation concreting in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 241 | 32 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 241/1-241/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.7 | 2020-10-24 | 2480 | 41.8 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 4/1-9/E-F на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 4 / 1-9 / E-F axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 242 | 24 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 242/1-242/6 | 2020-10-03 | 2412 | 33.2 | 2020-10-24 | 2491 | 43.5 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 5-9/C-D на отм от -3,800 до -3,500./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting the floor slab in the 5-9/C-D axes at elevation from -3,800 to -3,500.
| 243 | 1.2 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100. | 1404AHS | B30 | 2020-09-26 | 243/1-243/6 | 2020-10-03 | 2449 | 33.8 | 2020-10-24 | 2484 | 41.7 |  | 33.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование колонны в осях G-16 на отм от -4,650 до -1,100./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Column concreting in the 5-9/C-D axes at elevation from -4,650 to -1,100.
| 245 | 5 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 245/1-245/6 | 2020-10-04 | 2455 | 22.7 | 2020-10-25 | 2318 | 30.4 |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 246 | 5 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300. | 1204AHR | B15 | 2020-09-27 | 246/1-246/6 | 2020-10-04 | 2345 | 23.4 | 2020-10-25 | 2305 | 31.1 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонная подготовка в осях 4/D-D-15,5 с отм -6,700 до отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 4/D-D-15,5 from elevation -6.700 to elevation -6.300
| 247 | 34 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. | 1406AHG | B30 | 2020-09-28 | 247/1-247/8 | 2020-10-05 | 2477 | 34.2 | 2020-10-26 | 2489 | 43.5 |  | 39.7 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Металлоконструкции какркаса в осях 1-4(включая покрытие). Бетонирование ЛК в осях E-D/1 с отм -0,100 до отм +4,600. /Demineralizing plant building. Metal structures as frame in axes 1-4 (including coating). Concreting of LK in the axes E-D/1 from elevation -0,100 to elevation +4,600.
| 248 | 148 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750. | 1406AHG | B30 | 2020-09-29 | 248/1-248/6 | 2020-10-06 | 2495 | 33.3 | 2020-10-27 | 2482 | 43.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0034. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование плиты перекрытия в осях (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) с отм +4,150 до отм +4,750./Auxiliary reactor building. Floor slab concretings in the axes (1-0,900)-(2+4,450)/(A-0,900)-(B+12,100) from elevation +4.150 to elevation +4,750.
| 249 | 192 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-09-30 | 249/1-249/6 | 2020-10-07 | 2496 | 33.07 | 2020-10-28 | 2552 | 44.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073. 10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-5)/(A-B) с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-5)/(A-B) from elevation +4,750 to elevation +8,350.
| 250 | 99 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004 | 10UQR | Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-01 | 250/1-250/6 Ц250/1-Ц250/6 | 2020-10-08 | 2392 | 31.3 | 2020-10-29 | 2382 | 37.2 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0004.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен MW2 в осях (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls MW2 in axes (4-7/H)-(7/H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 251 | 69 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHG | B30 | 2020-10-02 | 251/1-251/6 | 2020-10-09 | 2400 | 34.2 | 2020-10-30 | 2395 | 43.3 | W10 | 35.7 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях R-T/3-11 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the R-T / 3-11 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 252 | 24 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900. | 1406AHG | B30 | 2020-10-01 | 252/1-252/6 | 2020-10-08 | 2476 | 33.07 | 2020-10-29 | 2440 | 43.8 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3 Секция 1, Участок 2 Секция2. отм -5,900./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3, Section 1, Section 2 Section 2. mark -5.900.
| 254 | 16 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-05 | 254/1-254/6 | 2020-10-12 | 1986 | 16.9 | 2020-11-02 | 2023 | 23.6 |  |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003. 13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях A-F/1-3 с отм -5,065 до отм -5,035./Emergency power supply standby diesel power plant building. Geometry. The device of a protective screed made of cement-baked mortar in the A-F / 1-3 axes from elevation -5.065 to elevation -5.035.
| 256 | 15 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 256/1-256/6 | 2020-10-13 | 2015 | 17.3 | 2020-11-03 | 1991 | 21.13 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 258 | 6 | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001 | 22UKZ | Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-06 | 258/1-258/6 | 2020-10-13 | 2008 | 16.8 | 2020-11-03 | 2009 | 21.35 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.AR.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Защитный слой из цементно-печсаного раствора М150 δ=60-30 мм Участок 2 Секция 6, Участок 2 Секция 5, Участок 3 Секция 4 на отм -5,015./Security cable tunnel. Protective layer of cement-baked mortar М150 δ = 60-30 mm Section 2 Section 6, Section 2 Section 5, Section 3 Section 4 at elevation -5.015.
| 259 | 1 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 259/1-259/6 | 2020-10-14 | 2495 | 34.8 | 2020-11-04 | 2565 | 46.55 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0032.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) с отм -0,050 до отм +1,950./Auxiliary reactor building. Concreting Internal walls in the axes (3-10,400)-(3-10,700)/(D-0,500)-(D+0,600) from elevation -0,050 to elevation +1,950.
| 261 | 61 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074 | 10UKC | Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-07 | 261/1-262/6 | 2020-10-14 | 2491 | 35.6 | 2020-11-04 | 2499 | 45.3 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних и контурных стен в осях (1-0,900)-(2+0,750)/(E-7,100)-(E+0,900) с отм +4,350 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Бетонирование внутренних и контуров стен в осях (1-0,900) - (2 + 0,750) / (E-7,100) - (E + 0,900) с отм +4,350 до отм +7,950
| 262 | 16 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 262/1-262/6 Ц262/1-Ц262/6 | 2020-10-15 | 2477 | 34.3 | 2020-11-05 | 2508 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G / 4; F / 1-E / 1/3 с отм -5,100 до отм -0,700.
| 263 | 17 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001 | 21UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-08 | 263/1-263/6 | 2020-10-15 | 2000 | 17.2 | 2020-11-05 | 1959 | 23.4 |  |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0001. 21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F с отм -5,730 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F from elevation -5.730 to elevation -5.700
| 264 | 208 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 264/1-264/6 | 2020-10-15 | 2485 | 34.77 | 2020-11-05 | 2491 | 46.2 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/C-D с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях 3-4 / C-D с отм -5,400 до отм -0,650.
| 265 | 16 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615. | 1406AHG | B30 | 2020-10-08 | 265/1-265/6 | 2020-10-15 | 2458 | 34.4 | 2020-11-05 | 2404 | 40 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Квбельный тоннель системы безопасности. Бетонирование железобетонных обойм тоннеля Участок 3 Секция 4, Участок 1,4 отм -4,715, -5,645, -5,615./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel Section 3 Section 4, Section 1.4 elevation -4.715, -5.645, -5.615.
| 266 | 0.4 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 266/1-266/6 | 2020-10-15 | 1878 | 14.1 | 2020-11-05 | 1965 | 17.3 |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001. 21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 267 | 0.4 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700. | 1034HPR | М100 | 2020-10-08 | 267/1-267/6 | 2020-10-15 | 1863 | 11.7 | 2020-11-05 | 1899 | 17.5 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающего слоя из цементно-печсаного раствора в осях (4+800)-(4+1700)/D-(D-15500) с отм -6,365 до отм -6,700./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a leveling layer of cement-baked mortar in axes (4 + 800) - (4 + 1700) / D- (D-15500) from elevation -6.365 to elevation -6.700.
| 268 | 18.3 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900. | 1404AHS | B30 | 2020-10-09 | 268/1-268/6 Ц268/1-Ц268/6 | 2020-10-16 | 2421 | 31.01 | 2020-11-06 | 2426 | 43.7 | W8 |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 8-2/A с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 8-2 / A from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 269 | 85.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-09 | 269/1-269/6 Ц269/1-Ц269/6 | 2020-10-16 | 2507 | 28.1 | 2020-11-06 | 2462 | 44.13 | W6 |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях MW2 (4-7/H)-(7/H-D) с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes MW2 (4-7 / H) - (7 / H-D) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 270 | 86 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100. | 1404HHS | B30 | 2020-10-09 | 270/1-270/6 | 2020-10-16 | 2447 | 32.9 | 2020-11-06 | 2431 | 43.4 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование монолитного участка RM1 в осях 2-4/A'-A на отм от -1,200 до отм +4,100./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the monolithic area RM1 in axes 2-4 / A'-A at elevation from -1,200 to elevation +4,100.
| 271 | 72 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 271/1-271/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.79 | 2020-11-08 | 2471 | 43.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0074.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+0,300)-(4)/(B-1,250)-(C-2,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3 + 0.300) - (4) / (B-1.250) - (C-2.400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 272 | 15 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230. | 1406AHG | B30 | 2020-10-11 | 272/1-272/6 | 2020-10-18 | 2490 | 33.4 | 2020-11-08 | 2541 | 45.7 |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001.22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование плиты перекрытия. Участок 3; Секция 4 отм -2,230./Security cable tunnel. Concreting of the floor slab. Section 3; Section 4 elevation -2.230.
| 273 | 461 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800. | 1404AHS | B30 | 2020-10-12 | 273/1-273/6 Ц273/1-Ц273/6 | 2020-10-19 | 2424 | 32.3 | 2020-11-09 | 2425 | 44.53 | W8 |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование стены на участке № WC-11 в осях 3/A-B, № WC-12 в осях 2-3/A с отм-0,250 до отм +3,800./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of a wall at the site No. WC-11 in axes 3 / A-B, No. WC-12 in axes 2-3 / A from elevation-0.250 to elevation +3.800.
| 277 | 192 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 277/1-277/6 Ц277/1-Ц277/6 | 2020-10-20 | 2389 | 33.2 | 2020-11-10 | 2381 | 43.02 | W14 |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0001(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Строительные конструкции подземной части в осях 4/1-17. Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-4/D-K на отметке от +4,400 до отм +5,000./Demineralizing plant building. Building structures of the underground part in axes 4 / 1-17. Concreting of the slab in axes 1-4 / D-K at elevations from +4,400 to +5,000.
| 278 | 12 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-13 | 278/1-278/6 | 2020-10-20 | 2415 | 33.25 | 2020-11-10 | 2384 | 42.3 |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) на отм от -1,200 до отм +3,500./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of the columns in axes B-8(Cn-10),C-8(Cn-10), E-7(Cn-10), E-8(Cn-10), F-7(Cn-10), F-8(Cn-10) at elevation from -1,200 to elevation +3,500.
| 279 | 18.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008 | 10UQR | Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 279/1-279/6 | 2020-10-21 | 2481 | 34.5 | 2020-11-11 | 2503 | 45.2 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0008.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование колонн F-G/4; F/1-E/1/3 с отм -5,100 до отм -0,700./Refrigerating machines building. Concreting of columns F-G / 4; F / 1-E / 1/3 s from -5.100 to -0.700.
| 280 | 27 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-14 | 280/1-280/6 | 2020-10-21 | 2468 | 32.2 | 2020-11-11 | 2482 | 43.7 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных фундаментных лент под стены в осях A-G/12, A/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation tapes under the walls in the A-G/12, A/11-12 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 285 | 8 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-16 | 285/1-285/6 | 2020-10-23 | 1849 | 8.63 | 2020-11-13 | 18.36 | 17.7 |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Устройство защитной стяжки тоннеля на отм -5,050; -5,125;-5,200;-5,275;-5,350 Участок1;4;1;4 δ=30мм./Security cable tunnel. Tunnel protective screed device at elevation -5.050; -5.125; -5.200; -5.275; -5.350 Section 1; 4; 1; 4 δ = 30mm.
| 286 | 4.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-17 | 286/1-286/6 | 2020-10-24 | 2451 | 33.01 | 2020-11-14 | 2458 | 45.7 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (4-1,300)-(4+1,700)/(E-4,400)-(E-4,000) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 287 | 0.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A. | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-17 | 287/1-287/6 | 2020-10-24 | 1965 | 16.93 | 2020-11-14 | 1905 | 21.9 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Устройство галтели из цементно-песчаного раствора в осях 1-7/H-A./Refrigerating machines building. Installation of fillets from cement-sand mortar in axes 1-7 / H-A.
| 288 | 77.5 | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007 | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 288/1-288/6 | 2020-10-24 | 2446 | 32.8 | 2020-11-14 | 2320 | 35.4 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007.10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях A/4-6; A-E/4 с отм -5,100 до отм -1,200./Refrigeration machine building. Concreting of external walls in axes A/4-6; A-E/4) from elevation -5,100 to elevation -1,200.
| 289 | 1232 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356AHS | B25 | 2020-10-17 | 289/1-289/6 Ц289/1-Ц289/6 | 2020-10-24 | 2439 | 28.8 | 2020-11-14 | 2451 | 36.6 | W |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.11UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 290 | [6 empty] | 2020-10-18 | 290/1-290/6 | 2020-10-25 | 2428 | 32.5 | 2020-11-15 | 2458 | 37.14
| 291 | 16 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000 | 154ARR | М150Пк4 | 2020-10-19 | 291/1-291/6 | 2020-10-26 | 2048 | 13.5 | 2020-11-16 | 2045 | 18.3 |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003. 23UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитного слоя из цементно-печсаного раствора в осях 1-3/A-F с отм -5,030 до отм -5,000./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Arrangement of a protective layer from a cement-baked mortar in the 1-3 / A-F axes from -5,030 to -5,000.
| 297 | 47 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-20 | 297/1-297/6 | 2020-10-27 | 2367 | 30.8 | 2020-11-17 | 2369 | 41.34 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты в осях N-T/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of the foundation slab in the N-T / 1-3 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 298 | 25.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000. | 1404AHS | B30 | 2020-10-21 | 298/1-298/6 | 2020-10-28 | 2422 | 30.6 | 2020-11-18 | 2419 | 39.2 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн в осях D/2-4 (c2-1, 3шт), 2/E-H (C1-1, 4шт), 3/F-H (C1-1, 3шт), 1/F-H (C2-1, 3шт), K/1-4 (C2-2, 4ШТ), 4/H-F (C2-1, 3шт) на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns in the axes D / 2-4 (c2-1, 3pcs), 2 / EH (C1-1, 4pcs), 3 / FH (C1-1, 3pcs), 1 / FH (C2-1, 3pcs), K / 1-4 (C2-2, 4 pcs.), 4 / HF (C2-1, 3 pcs.) At elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 299 | 45 | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 10UQR | Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300. | 1356AHS | B25 | 2020-10-21 | 299/1-299/6 | 2020-10-28 | 2456 | 28.6 | 2020-11-18 | 2480 | 35.7 |  |  | RPR.0120.10UQR.0.KZ.LC0007. 10UQR. Здание холодильных машин. Бетонирование наружных стен в осях (1-3)-(D/1-F/1) с отм -5,200 до отм -1,300./Refrigerating machines building. Concreting of external walls in axes (1-3)-(D/1-F/1) from elevation -5,200 to elevation -1,300.
| 300 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300. | 203 | М200Пк3 | 2020-10-21 | 300/1-300/6 | 2020-10-28 | 1990 | 19.7 | 2020-11-18 | 2021 | 22.9 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Иастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство разуклонки цементно-песчаным раствором М200 в осях 3-11/R-T на отм -1,300./Declination device with cement-sand mortar M200 in axes 3-11 / R-T at elevation -1.300.
| 301 | 11 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-21 | 301/1-301/6 | 2020-10-28 | 2424 | 35.2 | 2020-11-18 | 2444 | 43.2 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+4,800)-(3+6,800)/(D+4,400)-(D+8,100) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 304 | 42 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104ARR | B10 | 2020-10-22 | 304/1-304/6 | 2020-10-29 | 2361 | 13.14 | 2020-11-19 | 2407 | 25.2 |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0003.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-5/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 1-5 / A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 305 | 19 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-24 | 305/1-305/6 | 2020-10-31 | 2496 | 35.1 | 2020-11-21 | 2474 | 44.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 3-4/A-B с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 3-4/A-B from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 306 | 322 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) | 00UGD | Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500. | 1404AHS | B30 | 2020-10-24 | 306/1-306/6 | 2020-10-31 | 2423 | 34.1 | 2020-11-21 | 2439 | 43.1 |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00013(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование плиты перекрытия и монолитных балок в осях A-K/17-20 на отм +2,800 до отм +3,500./Demineralizing plant building. Concreting of floor slabs and monolithic beams in axes A-K / 17-20 at elevation +2,800 to elevation +3,500.
| 307 | 1229.5 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 307/1-307/6 | 2020-11-01 | 2524 | 34.3 | 2020-11-22 | 2524 | 38.4 |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 308 | 21 | Весы SMB2 | SMB2 | Изготовление дорожных плит (собственные нужды). | 1404AHS | B30 | 2020-10-25 | 308/1-308/6 | 2020-11-01 | 2397 | 32.5 | 2020-11-22 | 2387 | 44.5 |  |  | Весы SMB2 Изготовление дорожных плит (собственные нужды)./Scales SMB2 Production of road slabs (own needs).
| 309 |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-10-25 | 309/1-309/6 Ц309/1-Ц309/6 | 2020-11-01 | 2445 | 30.9 | 2020-11-22 | 2473 | 37.4 | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
| 310 | 180 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 310/1-310/6 | 2020-11-02 | 2511 | 33 | 2020-11-23 | 2469 | 45.3 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in axes (3+1200)-(4-3600)/(B+500)-(C-600) from elevation -5.400 to elevation -0.050
| 311 | 39 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 311/1-311/6 | 2020-11-02 | 2489 | 33.8 | 2020-11-23 | 2449 | 45.01 |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0012. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (5-9000)-(5-900)/(C-10640)-(C-600) с отм -5,400 до отм -0,050.
| 312 | 2.5 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-10-26 | 312/1-312/6 | 2020-11-02 | 2465 | 31.9 | 2020-11-23 | 2447 | 38.6 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+9,600)-(3+9,800)/(B-1,200)-(B-4,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 313 | 151 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670. | 1404AHR | B10 | 2020-10-26 | 313/1-313/6 | 2020-11-02 | 2501 | 15.45 | 2020-11-23 | 2423 | 20.23 | W |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Полы на отметке 0,000. Бетонирование бетонной подготовки в осях 5-16/A-D с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Floors at 0.000. Concreting of concrete preparation in axes 5-16/A-D from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 314 | 137 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008 | 00UFC | Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900. | 1406AHS | B30 | 2020-10-27 | 314/1-314/6 | 2020-11-03 | 2493 | 33.12 | 2020-11-24 | 2489 | 43.8 | W |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0008. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Контурные стены до отм +7,400. Геометрия.Бетонирование стены в осях 3-2290-7+1060/C с отм -0,250 до отм +3,900./Fresh fuel storage. Contour walls up to elevation +7,400. Geometry. Concreting of the wall in axes 3-2290-7+1060/C from elevation -0.250 to elevation +3.900.
| 315 | 1208 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100 | 1356ARS | B25 | 2020-10-28 | 315/1-315/6 Ц315/1-Ц315/6 | 2020-11-04 | 2554 | 27.7 | 2020-11-25 | 2554 | 27.7 | W |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-4/A-F from elevation -6.300 to elevation -5,100
Заявки нет | 316 | 0.5 |  | 00UKU |  | 1034HRR | М100 | 2020-10-29 | 316/1-316/6 | 2020-11-05 | 1956 | 14.6 | 2020-11-26 | 1956 | 14.6
| 317 | 5 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765 | 1204AHR | B15 | 2020-10-29 | 317/1-317/6 | 2020-11-05 | 2467 | 28.6 | 2020-11-26 | 2467 | 28.6 |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1-4/F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1-4 / F + 2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 318 | 56 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3) | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-29 | 318/1-318/8 | 2020-11-05 | 2461 | 31.5 | 2020-11-26 | 2461 | 31.5 |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0002.(CO3).00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях A-N/1, A/1-2, F/1-4, F-G/4-1, G2/1-2, H/2-3, M/1-3, N/1-3 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Concreting of monolithic foundation walls in axes AN / 1, A / 1-2, F / 1-4, FG / 4-1, G2 / 1-2, H / 2-3, M / 1-3, N / 1- 3 at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 319 | 9 | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001 | 00UGD | Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000. | 1406AHS | B30 | 2020-10-29 | 319/1-319/6 | 2020-11-05 | 2506 | 34.3 | 2020-11-26 | 2506 | 34.3 |  |  | RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001. 00UGD. Здание обессоливающей установки.Бетонирование колонн C1-1(1шт), С2-1(1шт) и диафрагмы в осях E/3-4 на отм +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of columns C1-1 (1pc), C2-1 (1pc) and diaphragm in axes E / 3-4 at elevation +5,000 to elevation +9,000.
| 320 | 65 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. | 1404AHG | B30 | 2020-10-30 | 320/1-320/6 | 2020-11-06 | 2397 | 33.6 | 2020-11-27 | 2397 | 33.6 |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-8 в осях 1-2/A, №WC-15 в осях 1/A-C с отметки -0,250 до +4,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls at site No. WC-8 in axes 1-2 / A, No. WC-15 in axes 1 / A-C from -0.250 to +4.800.
| 321 | 266 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350 | 1406AHG | B30 | 2020-10-29 | 321/1-321/6 | 2020-11-06 | 2506 | 34.5 | 2020-11-27 | 2506 | 34.5 |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036.RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0073.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях 4-5/B-D с отм +4,750 до отм +8,350./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes 4-5/B-D from elevation +4.750 to elevation +8.350.
| 322 | 76 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | В30W6 ОТБ | B30 | 2020-10-31 | 322/1-322/6 Ц322/1-322/6 | 2020-11-07 | 3571 | 34.2 | 2020-11-28 | 3571 | 34.2 | W |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls along the axes (3+1,050)-(3+12,600)/(D-6,750)-(D+1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 323 | 93.5 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-10-31 | 323/1-323/6 Ц323/1-Ц323/6 | 2020-11-07 | 2443 | 34.6 | 2020-11-28 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование монолитных стен фундамента в осях M/3/1-11, K/3/1-11, G-R/11, H/10-11, L/10-11, G/11-12 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Concreting of monolithic foundation walls in axes M / 3 / 1-11, K / 3 / 1-11, GR / 11, H / 10-11, L / 10-11, G / 11-12 at from -1,300 to elevation - 0.030.
| 324 | 260 | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003 | 13UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25W6 | 2020-11-01 | 324/1-324/6 Ц324/1-Ц324/6 | 2020-11-08 | 2347 | 27.2 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.13UBN.0.KZ.LC0003.13UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concrete preparation in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 325 | 244 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25W8 | 2020-11-01 | 325/1-325/6 Ц325/1-Ц325/6 | 2020-11-08 | 2437 | 33.3 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4 / F + 27000 from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 326 | 24 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030. | 1404AHS | B30 | 2020-11-01 | 326/1-326/6 Ц326/1-Ц326/6 | 2020-11-08 | 2357 | 33.6 | 2020-11-29 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Фундаменты. Бетонирование фундаментной плиты осях A/1-10, A-B/1 на отм -1,300 до отм -0,030./Free access zone workshops. Foundations. Foundation slab concreting axes A / 1-10, A-B / 1 axes at elevation -1.300 to elevation -0.030.
| 327 | 176 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-01 | 327/1-327/6 | 2020-11-08 | 2517 | 33.7 | 2020-11-29 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0013. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (1-300)-(2-200)/(B-700)-(C+11100) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 328 | 11 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300. | 1406AHG | B30 | 2020-11-02 | 328/1-328/6 | 2020-11-09 | 2517 | 33.8 | 2020-11-30 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (15шт)в осях (17/1)/B-H, 18/H-F, 19/F-E, 18/C-B, 19/B на отм +3,500 до отм +8,300./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (15 pieces) in axes (17/1) / B-H, 18 / H-F, 19 / F-E, 18 / C-B, 19 / B at elevation +3,500 to elevation +8,300.
| 330 | 16 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-02 | 330/1-330/6 | 2020-11-09 | 2007 | 33.1 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 331 | 1.9 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027 | 23UBN | Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065. | 1204AHR | B15 | 2020-11-02 | 331/1-331/6 | 2020-11-09 | 2434 | 1505 | 2020-11-30 |  |  |  |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0027.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование бетонной подготовки в осях A/2+4000 и F/(2-2500)-(2+2200) с отм -5,770 до отм -5,065./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of concrete preparation in axes A / 2 + 4000 and F / (2-2500) - (2 + 2200) from elevation -5.770 to elevation -5.065.
| 332 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300 | 203ARR | M200 | 2020-11-03 | 332/1-332/6 | 2020-11-10 | 1940 | 26.6 | 2020-12-01 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 333 | 1212 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-02 | 333/1-333/6 Ц333/1-333/6 | 2020-11-09 | 2470 | 27.5 | 2020-11-30 |  |  | W |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях1- 4/A-F с отм -6,300 до отм -5,100./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-4 / A-F from elevation -6.300 to elevation -5.100
| 334 |  |  | 21UBN |  |  |  |  | 334/1-334/8 | 2020-11-09 | 2485 | 27.3 | 2020-11-30
| 335 | 232 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-04 | 335/1-335/6 Ц335/1-Ц335/6 | 2020-11-11 | 2481 | 28.6 | 2020-12-02 |  |  | W |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001.11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+27000 с отм -5,700 до -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4 / F + 27000 from -5,700 to -5,100.
| 336 | 20 | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003 | 00UYB | Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 336/1-336/8 | 2020-11-11 | 2533 | 34.9 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0130.00UYB.0.KZ.LC0003.00UYB.Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях Cn-12(1шт),Cn4(1шт), Cn11(1шт)и диафрагмы жесткости SD7 в осях 9/F-D на отм от -1,200 до отм +3,900./Sanitary and utility building of the controlled access zone. Frame. Concreting of columns in axes Cn-12 (1pc), Cn4 (1pc), Cn11 (1pc) and stiffness diaphragm SD7 in axes 9 / F-D at elevation from -1,200 to elevation +3,900
| 337 | 17.5 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014 | 20UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650. | 1406AHG | B30 | 2020-11-04 | 337/1-337/6 | 2020-11-11 | 2503 | 36.3 | 2020-12-02 |  |  |  |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0014. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стен в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650./Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование внутренних стенок в осях (4-1250)-(4+100)/(D-9850)-(D-5600) с отм -5,400 до отм -0,650.
| 338 | 269 | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003 | 23UBN | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400. | 1357AHS | B25 | 2020-11-06 | 338/1-338/6 Ц338/1-338/6 | 2020-11-13 | 2381 | 28 | 2020-12-04 |  |  | W |  | RPR.0120.23UBN.0.KZ.LC0003.23UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-3/A-F с отм -5,000 до отм -4,400./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab concreting in axes 1-3/A-F from elevation -5,000 to elevation -4,400.
| 339 | 10.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1 | 00UKU | Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500. | 1354AHG | B25 | 2020-11-06 | 339/1-339/6 | 2020-11-13 | 2398 | 28.4 | 2020-12-04 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.1.1.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Установка закладных деталей колонн в осях B/3-5, C/4-5, D/4-5 на отметке от -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Installation of embedded parts of columns in the axes B / 3-5, C / 4-5, D / 4-5 at an elevation from -0.100 to elevation +3.500.
| 340 | 113 | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004 | 10UKC | Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030. | 1404MAS | B30 | 2020-11-07 | 340/1-340/6 Ц340/1-340/6 | 2020-11-14 | 2189 | 41.45 | 2020-12-05 |  |  | W |  | RPR.0120.10UKC.0.AR.LC0004.10UKC. Вспомогательное реакторное здание. Устройство стяжек на отм -5,400 в помещениях 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030./Auxiliary reactor building. The device of screeds at elevation -5,400 in rooms 10UKC04R023, 10UKC04R025, 10UKC04R028, 10UKC04R030.
| 341 | 270 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. | 1404AHS | B30 | 2020-11-08 | 341/1-341/6 | 2020-11-15 | 2493 | 33.8 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стен на участке № WC-9 в осях 2/B-C, №WC-10 в осях 2/A-B, №WC-12 в осях 2-3/A, №WC-13 в осях 2-3/B с отметки -0,250 до +5,050. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of walls on site No. WC-9 in axes 2 / BC, No. WC-10 in axes 2 / AB, No. WC-12 in axes 2-3 / A, No. WC-13 in axes 2-3 / B from the mark - 0.250 to +5.050.
| 342 | 83 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075 | 10UKC | Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30 | 2020-11-08 | 342/1-342/6 | 2020-11-15 | 2505 | 34.5 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0075.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних сен в осях (2+2,800)-(3+1,050)/(D-8,250)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal canopies in the axes (2 + 2,800) - (3 + 1,050) / (D-8,250) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 343 | 2 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-08 | 343/1-343/6 | 2020-11-15 | 2081 | 22.7 | 2020-12-06 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки цементно-песчаным раствором М200 в осях A-N/1, R-G/11, A-G/12 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device with cement-sand mortar M200 in the axes A-N / 1, R-G / 11, A-G / 12 at elevation -1,300.
| 344 | 244 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1356ARS | B25 | 2020-11-09 | 344/1-344/6 Ц344/1-Ц344/6 | 2020-11-16 | 2471 | 26.6 | 2020-12-07 |  |  | W |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 345 | 7 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450. | 1406AHG | B30 | 2020-11-09 | 345/1-345/6 | 2020-11-16 | 2475 | 33.3 | 2020-12-07 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001.21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование фундаментов тоннеля Участок 2; Секция 3 с отм -8,890 до отм -8,450./Security cable tunnel. Concreting of the tunnel foundations Section 2; Section 3 from elevation -8.890 to elevation -8.450.
| 346 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700. | 1034ARR | M100 | 2020-11-10 | 346/1-346/6 | 2020-11-17 | 19,11 | 5.9 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 1-4/F+27000 с отм -6,300 до отм -5,700./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. Device of a protective screed made of cement-baked mortar in axes 1-4 / F+27000 from elevation -6.300 to elevation -5.700
| 347 | 1 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300. | 153ARR | M150Пк4 | 2020-11-10 | 347/1-347/6 | 2020-11-17 | 2145 | 14.5 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001. 11UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора в осях1-4/A-F с отм -6,300./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Fillet device from cement-baked mortar in axes 1-4 / A-F with elevation -6,300.
| 349 | 1 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001 | 00UST | Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300. | 203ARR | M200 | 2020-11-10 | 349/1-349/6 | 2020-11-17 | 1972 | 17.6 | 2020-12-08 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LB0001.00UST. Мастерские зоны свободного доступа. Фундамент. Устройство выкружки в осях A-G/11-12, N-T/1-4 на отм -1,300./Free zone workshops. Foundation. Fillet device in axes A-G / 11-12, N-T / 1-4 at elevation -1,300.
| 350 | 16 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600. | 1406AHG | B30 | 2020-11-11 | 350/1-350/6 | 2020-11-18 | 2459 | 35.2 | 2020-12-09 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование стен тоннеля. Участок3 Секция 1 отм -5,900 до отм -2,600./Security cable tunnel. Concreting of reinforced concrete clips of the tunnel. Concreting the walls of the tunnel. Section 3 Section 1 elevation -5.900 to elevation -2.600
| 351 | 10.5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700. | 1406HHG | B30 | 2020-11-11 | 351/1-351/8 | 2020-11-18 | 2506 | 36.1 | 2020-12-09 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1 (11шт)в осях (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A на отм +3,500 до отм +7,700./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (11 pieces) in axes (17/1)-20/K, 20/F-E, 20/B, (17/1)-20/A at elevation +3,500 to elevation +7,700.
| 353 | 100 | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001 | 13UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280. | 1357AHS | B25 | 2020-11-12 | 353/1-353/6 | 2020-11-19 | 2474 | 30.3 | 2020-12-10 |  |  |  |  | RPR.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001.13UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/F+14600 с отм -5,700 до -4,280./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry. Foundation slab concreting in axes 1-4/F+14600 from -5,700 to -4,280.
| 357 | 248 | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002 | 21UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 357/1-357/6 Ц357/1-Ц357/6 | 2020-11-20 | 2418 | 29.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0120.21UEJ.0.KZ.LC0002.21UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-4/(F+5500)-(F+27000) с отм -5,700 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Concreting of the foundation slab in axes 1-4/(F+5500)-(F+27000) from elevation -5,700 to elevation -5,100.
| 358 | 7.5 | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002 | 00UKU | Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-13 | 358/1-358/6 | 2020-11-20 | 2448 | 28.9 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.KZ.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. Бетонирование колонн в осях В/6, В/9-11 на отм -0,100 до отм +3,500./Controlled access zone workshops. Concreting of columns in axes В / 6, В / 9-11 at elevation -0.100 to elevation +3.500.
| 359 | 8 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-13 | 359/1-359/6 Ц359/1-Ц359/6 | 2020-11-20 | 2480 | 37.8 | 2020-12-11 |  |  | W |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях R-S/6-10 на отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes R-S / 6-10 at elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 360 | 129 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037 | 10UKC | Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-13 | 360/1-360/6 | 2020-11-20 | 2525 | 34.4 | 2020-12-11 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0037.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование внутренних стен в осях (3+1,200)-4/(C-2,400)-(D+1,400) с отм +4,750 до отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting of internal walls in the axes (3 + 1,200) -4 / (C-2,400) - (D + 1,400) from elevation +4.750 to elevation +7.950.
| 362 | 76.5 | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001 | 00UTF | Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550. | 1104AHR | B10 | 2020-11-14 | 362/1-362/6 | 2020-11-21 | 2479 | 20.3 | 2020-12-12 |  |  |  |  | RPR.0130.00UTF.0.KZ.TB0001.00UTF.Здание компрессорной. Фундамент. Бетонирование подбетонки в осях A-D/1-11 на отм -2,650 до отм -2,550./Compressor building. Foundation. Concreting of the concrete in the A-D / 1-11 axes at elevation -2.650 to elevation -2.550.
| 365 | 8 | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001 | 11UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 365/1-365/6 | 2020-11-23 | 2477 | 29.6 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.11UBN.0.KZ.LC0001.21UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in axes 1-4 / A-F from elevation -5.100 to elevation -4.500
| 366 | 70 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) | 00UGD | Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-16 | 366/1-366/8 | 2020-11-23 | 2447 | 34.9 | 2020-12-14 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB0006(CO2) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование монолитного фундамента F1 в осях (4/1)-6/G-K на отм от -4,950 до отм -2,750./Demineralizing plant building. Concreting of a monolithic foundation F1 in axes (4/1) -6 / G-K at elevation from -4.950 to elevation -2.750
| 367 | 7 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-16 | 367/1-367/6 | 2020-11-23 | 2467 | 29.8 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001.12UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 368 | 1 | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001 | 12UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154HRR | M150Пк4 | 2020-11-16 | 368/1-368/6 | 2020-11-23 | 2057 | 10.87 | 2020-12-14 |  |  |  |  | RPR.0120.12UBN.0.KZ.LC0001. 12UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 369 | 6.7 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-17 | 369/1-369/6 Ц369/1-Ц369/6 | 2020-11-24 | 2373 | 28.5 | 2020-12-15 |  |  | W |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001.22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 372 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1. | 1354AHS | B25W6 | 2020-11-17 | 372/1-371/6 | 2020-11-24 | 2434 | 32.5 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Фундаменты под наружние лестницы. Бетонирование подбетонной подготовки фундамента F1 и наружной лестницы L1./Fresh fuel storage. Foundations for outdoor stairs. Concreting of concrete foundation F1 and external stairs L1.
| 373 | 1 | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001 | 11UEJ | Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-17 | 373/1-373/6 | 2020-11-24 | 2070 | 18.1 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.11UEJ.0.KZ.LC0001. 11UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство защитной стяжки из цементно-печсаного раствора в осях 2-3/F+1000 до +2000 на отм -6340 до отм 5340./Intermediate diesel fuel storage .. Base plate. Geometry. The device of a protective screed from a cement-baked mortar in the axes 2-3 / F + 1000 to +2000 at elevation -6340 to elevation 5340.
| 374 | 6 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-17 | 374/1-374/6 | 2020-11-24 | 2431 | 22.8 | 2020-12-15 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001.22UEJ.Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 375 | 160 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097 | 10UKC | Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 375/1-375/6 | 2020-11-25 | 2503 | 35.52 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0097.10UKC. Вспомогательное реакторное здание.Бетонирование плиты перекрытия в осях (3-3,860)-(5+0,900)/(A-0,900)-(C-4,200) на отм +7,950./Auxiliary reactor building. Concreting the slab in the axes (3-3.860) - (5 + 0.900) / (A-0.900) - (C-4.200) at elevation +7.950
| 377 | 284 | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028 | 20UKC | Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E. | 1407AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 377/1-377/6 Ц377/1-Ц377/6 | 2020-11-25 | 2484 | 35.4 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.20UKC.0.KZ.LC0028. 20UKC. Вспомогательное реакторное здание. Бетонирование перекрытия на отм -0,050 в осях 1-3/C-E./Auxiliary reactor building. Concreting of the slab at elevation -0.050 in the 1-3 / C-E axes.
| 378 | 2 | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001 | 21UKZ | Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-18 | 378/1-378/6 | 2020-11-25 | 2500 | 35.15 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0120.21UKZ.0.KZ.LC0001. 21UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности.Бетонирование обойм Участок 3/3-4 с отм -6,145 до отм -5,845./Security cable tunnel. Concreting of clips Section 3 / 3-4 from elevation -6.145 to elevation -5.845.
| 379 | 4 | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001 | 12UEJ | Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765. | 1204AHS | B15W6 | 2020-11-18 | 379/1-379/6 Ц379/1-Ц379/6 | 2020-11-25 | 2427 | 20.34 | 2020-12-16 |  |  | W |  | RPR.0120.12UEJ.0.KZ.LC0001.12UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонная подготовка в осях 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 с отм -6,700 до отм -5,765./Intermediate diesel fuel storage. Concrete preparation in axes 1+8500-3+550/F+1050-F+2000 from elevation -6.700 to elevation -5.765.
| 380 | 31 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) | 00UGD | Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000. | 1406HHG | B30W6 | 2020-11-18 | 380/1-380/6 | 2020-11-25 | 2461 | 35.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KM.TB0001(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование стен лестничной клетки в осях (1-3,600)-1/D-E на отм от +5,000 до отм +9,000./Demineralizing plant building. Concreting of the staircase walls in the axes (1-3,600) -1 / D-E at elevation from +5,000 to elevation +9,000
| 381 | 10 | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002 | 00UST | Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-19 | 381/1-381/6 | 2020-11-26 | 2423 | 33.1 | 2020-12-17 |  |  |  |  | RPR.0130.00UST.0.KZ.LC0002.00UST.Мастерские зоны свободного доступа. Каркас. Бетонирование колонн в осях N-T/1, 1-3/T от отм -0,030 до отм +3,500./Free access zone workshops. Frame. Concreting of columns in axes N-T / 1, 1-3 / T from elevation -0.030 to elevation +3.500.
| 382 | 24.5 | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002 | 00UKR | Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-18 | 382/1-382/6 | 2020-11-25 | 2413 | 33.9 | 2020-12-16 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKR.0.KZ.TB0002.00UKR. Здание хранилища поглощающих стержней системы управления и защиты. Бетонирование стены на участке № WC-6, №WC-7 в осях 1-2/A-B с отметки -0,250 до +3,800. /Control and protection system absorber storage building. Concreting of the wall at the site No. WC-6, No. WC-7 in the 1-2 / A-B axes from an elevation of -0.250 to +3.800.
| 386 | 90 | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002 | 23UEJ | Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100. | 1357AHS | B25W8 | 2020-11-21 | 386/1-386/6 Ц386/1-Ц386/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  | W |  | RPR.0120.23UEJ.0.KZ.LC0002.23UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Бетонирование фундаментной плиты в осях (1-700)-(3+1100)/(F+930)-(F+14600) с отм -5,600 до отм -5,100./Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab concreting in axes (1-700) - (3 + 1100) / (F + 930) - (F + 14600) from -5.600 to -5,100.
| 387 | 1 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-21 | 387/1-387/6 | 2020-11-28 |  |  | 2020-12-19 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива.Устройство защитной стяжки фундамента под наружнюю лестницу F1 в осях C+2800/4+855 с отм -0,305 до отм -0,275, лестницы монолитной L1 в осях B-4000/1-1200 с отм -0,680 до отм -0,650./Storage of fresh fuel. The device of a protective screed for the foundation under the external ladder F1 in the axes C + 2800/4 + 855 from elevation -0.305 to elevation -0.275, monolithic stairs L1 in axes B-4000 / 1-1200 from elevation -0.680 to elevation -0.650 ...
| 390 | 1 | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001 | 22UBN | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4 | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-22 | 390/1-390/6 | 2020-11-29 |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | RPR.0120.22UBN.0.KZ.LC0001. 22UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A,F,1,4/The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Foundation slab. Geometry. Installation of fillet from cement-baked mortar along axes A, F, 1.4
| 391 | 7 | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001 | 21UBN | Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500. | 1355AHS | B25W8 | 2020-11-23 | 391/1-391/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.21UBN.0.KZ.LC0001.21UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Бетонирование фундаментов F1-F5 в осях 1-4/A-F с отм -5,100 до отм -4,500./The building of the reserve diesel power plant of the emergency power supply system. Concreting of F1-F5 foundations in the 1-4 / A-F axes from elevation -5.100 to elevation -4.500.
| 395 | 109 | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002 | 00UKU | Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670. | 1104AHR | B10 | 2020-11-23 | 395/1-395/8 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0130.00UKU.0.AS.TB0002.00UKU. Мастерские зоны контролируемого доступа. . Бетонирование бетонной подготовки в осях 1-9/D-J с отм -0,770 до отм -0,670./Controlled access zone workshops. Concreting of concrete preparation in axes 1-9/D-J from elevation -0.770 to elevation -0.670.
| 396 | 2.5 | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004 | 00UFC | Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000. | 1404AHS | B30W6 | 2020-11-23 | 396/1-396/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.00UFC.0.KZ.LC0004. 00UFC. Хранилище свежего топлива. Бетонирование монолитной лестницы L1 в осях 1-5/A-C с отм -0,650 до отм 0,000./Fresh fuel storage. Concreting of a monolithic staircase L1 in axes 1-5 / A-C from -0.650 to 0.000.
| 397 | 20 | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001 | 22UKZ | Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471. | 1254AHS | B20W6 | 2020-11-23 | 397/1-397/6 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | RPR.0120.22UKZ.0.KZ.LC0001. 22UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Бетонирование бетонной подготовки. Участок 1.4,2/7 с отм -5,689; -5,645; -5,615; -5,571 до отм -5,589; -5,545; -5,515; -5,471./Security cable tunnel. Concreting of concrete preparation. Section 1.4.2 / 7 with elevation -5.689; -5.645; -5.615; -5.571 to EL -5.589; -5.545; -5.515; -5.471.
| 399 | 1 | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001 | 22UEJ | Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4. | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 399/1-399/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | RPR.0120.22UEJ.0.KZ.LC0001. 22UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива..Фундаментная плита. Геометрия. Устройство галтели из цементно-печсаного раствора вдоль осей A, F, 1, 4./Intermediate diesel fuel storage. Base plate. Geometry. The device is fillet made of cement-baked mortar along the axes A, F, 1, 4.
| 400 | 40 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 400/1-400/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) в осях 19-20/C-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4pcs) in axes 19-20 / C-D from +3,500 to +8,400.
Заявки нет | 401 | 1 |  | 21UBN |  | 154ARR | M150Пк4 | 2020-11-24 | 401/1-401/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22
| 402 | 30 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-24 | 402/1-402/6 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-22 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(4шт) и лестничной клетки ЛК1 в осях 19-20/H-G от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (4 pieces) and staircase LK1 in axes 19-20 / H-G from +3,500 to +8,400.
| 403 | 5 | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) | 00UGD | Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400. | 1406AHG | B30W6 | 2020-11-25 | 403/1-403/6 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | WD/RPR.0130.00UGD.0.KZ.TB00012(CO1) 00UGD. Здание обессоливающей установки. Бетонирование колонн K1(2шт) в осях 18/E-D и диафрагмы ДЖ1 в осях 18/E-D от +3,500 до +8,400./Demineralizing plant building. Concreting of columns K1 (2pcs) in axes 18 / E-D and diaphragm DJ1 in axes 18 / E-D from +3,500 to +8,400.